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 	מדינת ישראל 
המשרד לביטחון הפנים 


מכרז 4/2014
הקמת מפקדת מחוז דרום ותחנת כיבוי אש בבאר-שבע 

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 4/2014 להקמת מפקדת מחוז דרום ותחנת כיבוי אש בבאר-שבע

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.





1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.

2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.

3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

4. 
	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	1
	היכן ניתן לראות את דו"ח הקרקע?
	דוח הקרקע מפורסם באתר האינטרנט www.102.gov.il  ונשלח במייל לכל המציעים.

	2
	[bookmark: _GoBack]מה סוג פחי האשפה? פלסטיק או נירוסטה?
	פחי האשפה עשויים מנירוסטה

	3
	האם יש מפרט או תמונות לעמדות המחזור?
	



	4
	כיצד ניתן לקבל שרטוטים לפרק 06- מסגרות, נגרות ואלומניום?
	במסמכי המכרז נמסר ריכוז רשימת מסגרות ,נגרות ואלומיניום, מפורט מאד, ללא הפירוט הגרפי. גם מבחינת הפירוט המילולי, מאד מפורט. מספיק כדי לתת הצעת מחיר מדויקת.
הפירוט הגרפי בהכנה ויימסר בהמשך, אך אינו חיוני בשלב הצעות מחיר.




	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	5
	כיצד ניתן לתמחר סעיף בכתב הכמויות (כגון 06.02.0350) שכתב כמויות מפנה לרשימה ושבה מצויין "ראה תאור גרפי"?
	במסמכי המכרז נמסר ריכוז רשימת מסגרות ,נגרות ואלומיניום, מפורט מאד, ללא הפירוט הגרפי. גם מבחינת הפירוט המילולי, מאד מפורט. מספיק כדי לתת הצעת מחיר מדויקת.
הפירוט הגרפי בהכנה ויימסר בהמשך, אך אינו חיוני בשלב הצעות מחיר.
ניתן ללמוד על התיאור הגרפי מהחזיתות והחתכים.

	6
	המפרט ורשימות המסגרות והאלומניום לא נמצאות בדיסק
	רשימת המסגרות ואלומיניום נשלחה במייל בנפרד וכן פורסמה באתר www.102.gov.il  .

	7
	מהו הסיווג הקבלני הנדרש?
	הסיווג הקבלני הנדרש הוא – ג4 100*

	8
	האם החוזה בהתאם למדף 3210 משנת 2005?
	החוזה בהתאם לחוזה מדף 3210 בגרסתו העדכנית.

	9
	בפרק ב תנאי המכרז, סעיף 3, הלו"ז 20 חודש ואילו בהמשך בפרק 00 מוקדמות בסעיף 00.03, הלו"ז 10 חודשים, מה קובע?
	הלו"ז לביצוע הוא 20 חודש.

	10
	ב 00.42 , בסעיף 2, ההנחה של 20% ללא כל תוספת. נבקש להקטין באופן משמעותי ל- 10%?
	הבקשה נשקלה והוחלט שלא ניתן לשנות את המופיע בסעיף.

	11
	כמו כן יש בדרישה נוספת עבור נזקים שנגרמים ע"י המזמין שלא תשולם רווח קבלן ראשי, דרישה לספוג הפסדים שאי אפשר למדוד אותם כי אין אפשרות לחזות אותם.
	לא מדובר על ספיגת הפסדים אלא שישולם לקבלן, בהתאם לאישור המפקח, ללא רווח קבלן ראשי.

	12
	ב 00.48, היות ולפי התכניות של השלב הבא יש הרבה קירות וכיסויים בצורת קשתות וצורות גאומטריות מיוחדות, נבקש לאשר שסעיף זה יתייחס למחירי שלב זה בלבד
	סעיף זה מפרט מקרים כלליים גם לעבודה הנוכחית וגם לעבודה עתידית ולכן לא ישונה.

	13
	האם יש אפשרות לקבל את המכרז בפורמט אקסל לעבודה יותר נכונה בהשוואת הצעות?
	לא ניתן לקבל את המכרז בפורמט אקסל.

	14
	האם יש מפרט טכני יותר מלא? חסר כמה נתונים במיוחד במעליות ובמערכות המיוחדות?
	




	15
	ברשימת הנגרות מופיע פריט N-A1 שלא מופיע בכתב הכמויות
	יש לתמחר פריט זה לחוד בדף נפרד כנספח להצעת המחיר.




	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	16
	שאלה בנוגע למערכות סינון אויר למ"מדים - הדגמים 2400/900FA  ודגם 1600/600 FA  לא כוללים גיבוי ידני - בניגוד  לרשום במפרט.
הדגם  FA 2400/900 אפשרי רק ללא גיבוי ידני.
הדגם FA 1600/600 אפשרי גם עם גיבוי ידני בתצורה:
FAH 1600/600  ולא מה שרשום בכתב הכמויות
	מערכות סינון האויר הנדרשות במכרז לא צריכות לכלול גיבוי ידני מאחר והן מחוברות לחשמל חיוני.

	17
	בסיור קבלנים נאמר בע"פ שההשתתפות  היא לסיווג ג-4 
ומי שיש לו סיווג ג-3 *  יוכל להשתתף. 
	לא דובר בסיור הקבלנים לגבי סיווג   ג-3* כלל. בסיור הקבלנים נאמר בע"פ כי הסיווג הוא ג-4*. נשאלה שאלה לגבי הקלה לנושא הכוכבית ונמסר שככל הנראה ניתן יהיה להשתתף גם לסיווג ג-4 ללא כוכבית. לאחר הסיור הנושא נבחן על ידי אנשי המקצוע והוחלט שלא ניתן להקל בנושא דרישה זו והסיווג הנדרש הינו עדיין ג-4* . 

	18
	בפרק 06 מופיעה דרישה לדלת חסין אש ל-120 דקות. לבדיקתנו אין דלת כזו.
	כל הדלתות שבמבנה המפקדה חסינות אש למשך 30 דקות

	19
	האם נדרש לצלם את התוכניות ולצרף אותן חתומות להצעת מחיר? אם כן,האם ניתן בדף A4 או כתוכניות 1:50?
	יש לצלם את התוכניות ולצרף אותן חתומות במעטפה הכוללת את מסמכי המכרז והמפרט הטכני. ניתן להגיש את הצילום בדפי A4. 

	20
	האם נדרש לצלם את החוברת שקיבלנו בסיור קבלנים לכדי 2 עותקים חתומים או שמספיקה החוברת הנ"ל חתומה?
	יש להחזיר את ההצעות ב- 2 העתקים ומכאן שיש להחזיר 2 העתקים חתומים של החוברת.

	21
	פרק 06.01 בכתב הכמויות – סעיפים  0080 – 06.01.0050 – ללא תוכנית או תאור גרפי לא ניתן לתמחר שכן גובה סרגל השייש, מס' מגירות, מס'  מדפים וכו' משפיעים על המחיר
	


	22
	פרק 06.02 סעיפים 0220 – 06.02.0150 – רשום ברשימה " לפי תוכנית" . אין תכנית (גודל צוהר ופירזול כזה או אחר משפיעים על המחיר).
	



	23
	פרק 06.02 סעיפים 0410 – 06.02.0320 – כתוב ברשימה "ראה תאור גרפי" אין תאור גרפי והוא חיוני לתמחור
	


	24
	פרק 06.02  סעיפים 0460 – 06.02.0430 – אין תוכניות או תאור גרפי והם חיונים לתמחור. (שבכה למשל יכולה להיות מרשת לולים או רשת פלסטית עם גודל עין כזה או אחר)
	





	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	25
	פרק 10 סעיף 10.01.0110 – מבוקשת תוכנית או תאור גרפי של הפריט
	משטח אזהרה תיקני לנגישות נכים מורכב מאריח משושי גרניט-פורצלן 30/30 ס"מ צהוב, תוצרת "נגב קרמיקה" או שווה ערך, תואם תקן ישראלי 1918. ראה תמונה של אריח 
[image: C:\Users\shaulor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Q11-Yelloe-Stone-Negev-A.JPG]

	26
	פרק 10 סעיף 10.02.0150 – מבוקשת תוכנית של המשטחים יש חשיבות במחיר לגבי מספר הכיורים, גובה הסינר העליון וכו'
	


	27
	פרק 12 – חסרים תוכניות או תאור גרפי של פריטי האלומיניום 
	


	28
	פרק 12.02.0010 – בתוכניות האדריכלות אין פרטי הבולנוזים, פלשונגים וקמפינגים
	פרטים אלו ינתנו במסגרת התכנון המפורט לביצוע חיפוי החזיתות.

	29
	פרק 14 – מבוקש שם הספק של השייש "סאני" ו"בנג'מין גריי" אליו התכוון האדריכל.
	אבן "Benjamin Grey" – הוא מינוח מסחרי של אבן ירושלים, לאבן הידועה בשם "אבן בית ג'אלה" אפור. 
אבן מסוג "Sunny"- הספק הוא "גני ירושלים מורדוך בע"מ".

	30
	פרק 23 – בניגוד לרשום במפרט דו"ח קרקע (מקידוחי נסיון) ודו"ח יועץ קרקע לא צורפו. הדבר חיוני לתמחור הכלונסאות, וגם לפרק 01 (חפירות וכו').
	דוח קרקע פורסם באתר www.102.gov.il בדף המכרז.

	31
	פרק 06.01 – סעיפים 06.01.0050-060  דרושה תוכנית, תאור גרפי
	


	32
	פרק 06.02 – סעיף 06.02.0290 – נדרשת תוכנית תאור גרפי כמפורט ברשימה ושלא נמסרו
	





	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	33
	פרק 19 – רשום בכתב כמויות לפי ה"פרטים בתוכניות" אין פרטים (יש רק חתכים כללים של הבנין)
	



	34
	פרק 49 – אין מפרט
	המפרט נמצא בפרק 34 סעיפים 34.20–34.35.

	35
	כמו כן מבוקשת הבהרה  לצורך סעיפים 49.01.001-002 שכן הם כלולים בסעיף 49.01.0201
	יבוצע בהתאם לנאמר במפרט בפרק 34 סעיפים 34.20-34.35

	36
	סעיף 49.01.0030 – אין מפרט טכני אין תוכניות, אין פרטי בסיס ויסודות לעיגון. לא מובן גם הצורך בניקוי משקעי דלק במיכל חדש. (אנחנו בצענו בעבר תחנות דלק).
	יבוצע בהתאם לנאמר במפרט בפרק 34 סעיפים 34.20-34.35

	37
	פרק 49 – סעיף 49.01.0041 – דרוש פרטי המעמד. (תאור גרפי)
	יבוצע בהתאם לנאמר במפרט בפרק 34 סעיפים 34.20-34.35

	38

	חסרים פרטים לסעיפים: 03.06.01.0221 – 03.06.01.0900
	בהתאם לפרטים הקיימים בתוכניות הפיתוח והגינון

	39
	מבנה 1 – סעיף 02.60 – מאחר והשטח הינו שדה טבעי והבניין חדש – באיזה מצב מתקיימים סעיפים אלו?
	מצב זה יתקיים לפי צורך בעת הביצוע ורק לאחר דרישה מאושרת בכתב על ידי המפקח.

	40
	אבקש פרטים לגבי השערים: 03.51.06.0020 - אספקה והתקנה של שער שבכה קונזולי בהתאם לדגם הגדר במפתח נקי של 12 מ' (בכניסה לתחנה).
03.51.06.0030 - אספקה והתקנה של שער שבכה קונזולי בהתאם לדגם הגדר במפתח נקי של 14.5 מ' (בציר ההזנקה).
03.51.06.0040 - אספקה והתקנה של שער שבכה קונזולי בהתאם לדגם הגדר במפתח נקי של 6.5 מ' (בכניסה לחניה).

	הסעיפים במכרז לגבי השערים הינם 03.51.06.0020 ו- 03.51.06.0030 ו- 03.51.06.0040. המפרט לשערים אלו שער קונזולי באורך (כמצוין בכתב הכמויות) ובגובה 2.00 מטר 
מסוג SK-22 של "קשת מערכות" או שווה ערך עם גשר וכנף שער מרחפת ללא מסילה בריצפה, מסגרת השער עשויה פרופיל RHS במידות 250*150*5 ו- 150*150*5, סורג השער 40*40*2 או 50*50*2 לרבות הכנת תכנון ייצור לאישור, יחידת מנוע 3 טון תוצרת CASIT חד/תלת פאזי 1.1 כ"ס, יסוד, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות (לבטיחות), עמוד נגדי מגולוון וצבוע בתנור קומפלט והכנות חשמל וחיווט.




	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	41
	03.51.06.0050 - שער קרוסלה למעבר הולכי רגל לכניסה ויציאה עם קודן.
	קרוסלה בגובה 2.2 מטר ובקוטר 2.0 מטר חשמלית למעבר מבוקר של הולכי רגל דו כיווני. הכניסה תיעשה באמצעות קודן ושליטה מעמדה מרוחקת באמצעות אינטרקום, היציאה חופשית. הקרוסלה עשויה נירוסטה בעלת חלוקה של 4 צלעות ב- 90 מעלות. לרבות הכנת תכנון ייצור לאישור, יסוד, חלקי השער, מערכת החשמל והפיקוד, אינטרקום לסגירה ופתיחת השער לרבות הכנות חשמל וחיווט.

	42
	03.51.06.0060 - שער חד כנפי להולכי רגל (בכניסה לתחנה).
	שער חד כנפי, מסגרת השער עשויה פרופיל RHS במידות 70*70*5, סורג השער 30*30*3 לרבות הכנת תכנון ייצור לאישור, יסוד, עמודי השער, מערכת אינטרקום לסגירה ופתיחת השער לרבות הכנות חשמל וחיווט.

	43
	ברשימת מסגרות של המבנה 02 בין M-21 ל M-23 כתוב M-10a ולפי הסדר וגם לפי כתב הכמויות צריך להיות  M-22
	


	44
	הגדרת זכוכיות במפרט  בפרק 12. בחלק מהסעיפים הוגדרו זכוכיות מסוג LOW-E וגם כזכוכית ירוקה פלניבל. לפי דעתי ולאחר בירור עם ספקי זכוכית יש טעות בהגדרה וצריך להיות או LOW-E או ירוק
	כל הזכוכיות שהוגדרו Low-E , אכן כך צריכות להיות מוגדרות.
את ההגדרות של הפריטים הכוללים זכוכית פלניבל בגוון ירוק יש למחוק מההגדרות בדף ריכוז רשימות, במפרט ובפרק 12.
מצ"ב קובץ:



	45
	מה כולל סעיף המשאבות בסעיף 01.07.02.0055 

	סעיף 01.07.02.0055 כולל בנוסף לנאמר בו: זוג משאבות טבולות, כולל מצופים, לוח פיקוד וחשמל, בקרה להפעלה תורנית של המשאבות, מוט מוביל להרמת המשאבות, משאבות עם אפשרות הרמתן מלמעלה, מעבר במאיץ 100 מ"מ וכו'. 

	46
	מה אומר המפרט לגבי סעיפים 01.05.71.001+002 וסעיף 01.05.72.001 (אין במפרט ציון לגבי הסעיפים הללו)
חסר מפרט טכני עבור סעיפי האיטום יש הפניה למפרט ואין מפרט
	יש פירוט מלא במסמך ג' 2- מפרט טכני מיוחד פרק 05.




	מס"ד
	שאלות
	תשובות

	47
	האם אפשר להוסיף הערבות אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה. (מבחינת הבנק הם עושים בעיות אם משפט זה אינו רשום).
בסעיף 1 מה לרשום אחרי לבינוי (הקמת...,תחנת כבאות..)?
	דרישת הבנק נכונה לערבות הנמסרת לגוף פרטי. הערבות הזאת מיועדת לגוף ממשלתי (משרד לביטחון פנים – רשות הכבאות) ולכן אין חשש להסבת הערבות לגוף שלישי.
לאחר לבינוי יש לרשום "ביצוע הקמת תחנת כבאות ומפקדת מחוז דרום – באר שבע".

	48
	המציעים אמורים להגיש 2 עותקים של מסמך ג' "הצעת המציע" וכן 2 עותקים של מסמך ד'- "ההסכם" (בהתאם לסעיף 20 א' לפרק ב') דא עקא שמסמך ד' כפי שהוא מוגדר ברשימת מסמכי המכרז הינו כתב הכמויות ולא ההסכם, למעשה לא מצאתי במסמכים מסמך שנקרא: "הסכם"
נודה לכם באם תבהירו לנו אילו מסמכים אמורים להיות מוגשים במסגרת ההצעה ואת מספר העותקים שיש להגיש על מנת למנוע בלבול אצל המציעים
	המסמכים שיש להחזיר חתומים בשני העתקים מקור הם:
1. החוברת שקיבלתם בעת מסירת שובר התשלום.
2. התוכניות שנמצאות בדיסק שנמסר לכם בעת מסירת שובר התשלום.
3. להדפיס את כתב הכמויות ולחתום עליו (גם זה שני העתקים(
4. מסמכי הבהרה, מענה לשאלות הבהרה, סיכום כנס ספקים שנשלחו לכם במייל ופורסמו באתר האינטרנט של הרשות לכבאות.
פרט לכך יש להחזיר את הדיסק שנמסר לכם שבו הוזנה הצעת המחיר (דיסק אחד).
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  תנאים כלליים  .א


  כללי  .1


אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי   .א


ים בתכנון מפורט לצורך בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשור


  .ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן


  
הכוונה היא לכך , בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד  .ב


ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע "איזכור הנהש


  .ל"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"עבודה מושלמת ע


  
  .הכוונה לקבלן המעלית, "קבלן"בכל המקומות בהם מוזכר   .ג
  
  .כוח היזם-הכוונה לבא, " אדריכל" או "מהנדס"בכל המקומות בהם מוזכר   .ד
  
 .ראשי או היזם לפי המקרהההכוונה לקבלן , "מזמין"בכל המקומות בהם מוזכר   .ה
  


  .בכל המקומות בהם מוזכר פיר מעלית הכוונה גם לחדר מכונות  .ו
  


  תכניות  .2


תכניות אלו . עותקים לאישורשני על הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות ב


. תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה


  .לאחר בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון


, פעם נוספת. למהנדס לבדיקה ואשור נוספיםיוחזרו ,  עותקים נוספים עם התיקוניםשני


 עותקים מתוקנים שלושהיוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס 


  .לפי העותק המאושר האחרון


לפני קבלת , או להזמין חלקים ולייצר אותם/אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו


  .התכניות המאושרות


  .י הקבלן ללא תשלום נוסף"יבוצעו ע, ידרשואשר ' תוכניות וכו, כל התיקונים


  :נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן


  .שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים, נתונים טכניים   -


  .MADE ASשרטוטי הרכבה   -


  .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל   -


  .MADE ASתכניות חווט חשמלי   -


  .בתכניות יםשמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע  -


  .רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים  -


  .הוראות אחזקה מפורטות  -


  .הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום  -
  


מין לפי דרישת המז. שני עותקיםל יימסר בצורה מסודרת למזמין וב"כל החומר הנ


  . יועבר גם במדיה מגנטית, ל"החומר הנ) וללא תוספת במחיר(


מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת , כמו כן


  .והכל ללא תשלום נוסף' לחצנים וכו, גוונים, משקופים, צורת הדלתות
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  מידות  .3


  .ות ולא להוציאן מהתכניותכפי שהנן במציא, על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום


  
  
  ח מהלך העבודה"דו  .4


  .הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת


  
  


  עבודות בנין  .5


  . ב" לפי התכניות המצהיבנפיר המעלית 


חציבת חורים , כל העבודות האחרות כגון סבלותוחומר הבידוד עבור יסוד המכונה 


ידי - על חשבון ועל יבוצעו ויותקנו דלתות ומשקופים,החיזוקים לפסים, וסתימתם


  .הקבלן


  


לפיכך עליו לבצע את כל , תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי המעלית נעה בפיר גלוי


העבודה ולספק את כל החלקים הגלויים לעין בצורה יפה ומסודרת כולל צביעה בצבע 


יבוצעו כל , כמו כן. ריכלהכל לפי דרישות האד, יסוד וסופי של כל החלקים הגלויים


כיסויים מעל ומתחת לתא וציפוי (תא המעלית מבחוץ , המשקל הנגדי, החיזוקים בפיר


ג "לפי דרישות האדריכל ואשורו ע, וכל יתר החלקים)  מבחוץ והמשקל הנגדיקירות התא


  .תוכניות שתועברנה אליו


  
  


  מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל  .6


 מפסיק זרם ראשי  לרבותהארקה ואפס עבור כח ומאור,  פזות3ור של המזמין יספק חב


י קבלן "יסופקו ויבוצעו ע, ל למתקן המעלית"כל החבורים מהמפסיקים הנ. עם בטחונות


  .המעלית


  
  


  ב ט ו ח  .7


הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו או 


 כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או -ם לפי החוק כשהמזמין יהיה חייב בתשלו


או הזנחה של /או רשלנות ו/כתוצאה מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו


כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת . או קבלני המשנה שלו/עובדיו ו


ב להמציא הקבלן מתחיי. לכסוי כל הנזקים, עבודת ההרכבה שלו ותקופת השרות על ידו


  .למזמין העתק הפוליסה
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  אחריות ושרות  .8


. י משרדנו" תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של המעלית עתחילת


ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס "מהתאריך הנ  חודש12 -ל תקופת האחריות היא


רים המכשי, כל החלקים. ב" המצ-'  נספח א-תחילת תקופת האחריות והשרות למעלית 


והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות 


  .הקבלן אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה. ביותר


הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין 


, ת יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הואאת כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריו. ונקי


או /י המזמין ו"בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע.  שעות לאחר ההודעה24לכל המאוחר 


 האחריות תיעשה קבלה בתום תקופת. אינם משחררים את הקבלן מאחריותו, בא כוחו


שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן 


לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת .  את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמושלתקן


 לא ,ל "אחריות הנה.  המקוריתבאורך תקופת האחריותהאחריות תנתן אחריות נוספת 


  .שמוש שאינו מתאים והפרעות חשמל, תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון


 כלולהת שרות זה תהיה מעלית ועלולשרות ה הקבלן את יבצעל "בתקופת האחריות הנ


על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש במעלית עד , בנוסף. במחיר המעלית


וגם מחיר זה יהיה ) י משרדנו"קבלתה הסופית של המעלית ע(תחילת תקופת האחריות 


  . כלול במחיר המעלית


הבודק / מכון התקניםנציג להיות נוכח בבדיקתעל חשבונו הקבלן מתחייב לשלוח 


  . מוסמך אשר יוזמן על ידי המזמיןה


, לבדוק, לפחות פעם בחודש, חייב הקבלן, פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר


 בו -" שרות"בחדר המכונה ימצא ספר . לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות


בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את . עבודות וזמני העבודות, ירשמו כל הקלקולים


שלושה כל , או בא כוחו, י המזמין"ל תיבדקנה ע"הרשימות הנ. קון או השרותיתה


הקבלן מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף .  ותאושרנה על ידםחודשים


ל "כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ. אוריגינליים למתקן המעלית בכמות סבירה


  .עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה


  


ים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת לאחר שישה חודש  .א


מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי 


לשם כך ינהל מחזיק .  תקלות המשביתות את פעולת המעלית6בשנה לא יעלה על 


המעלית יומן תקלות שיפרט במדוייק את מהות התקלה ולצד זה ימלא איש השרות 


 תקלות קובעות לא תחשבנה 6 במניין. ל הקבלן את סיבת התקלה ופתרונהש


  :תקלות הנובעות מהסיבות הבאות
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  .י המשתמשים"שימוש לא נכון ע  )1


  .תקלות בגין לכלוך  )2


  . סדירהשאינהתקלות בגין אספקת חשמל   )3


  .תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים  )4


  .ון נורות שרופותתקלות הנובעות מבלאי כג  )5


  .י המשתמשים" ע שנגרמותקלות במעלית  )6


  .תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא  )7


  .תיקונים שבוצעו בתורנות לילה  )8


  .תקלות בשעת חרום  )9


  


יפסוק מהן התקלות , לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, היועץ  .ב


או הרכבה /או ציוד פגום ו/ממתן שרות והרלוונטיות להשבתת המעלית והנובעות 


  .והפעלה


  
המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר   .ג


  .מסירת המעלית למזמין


מספר התקלות יחושב על בסיס ממוצע התקלות בכל מעליות החברה שבטיפול   


  .משרד לוסטיג


  
  


  צביעה  .9


,  וסופי פעמיים פעמייםיקוי חול ויצבעו בצבע יסודכל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או נ


  .לפי דרישתו של המזמין


  
  


  שלטים  .10


גם שלטי (בתא ובלוחות , הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בחדר המכונות


  .כל השלטים לפי דרישתו של המזמין). האזהרה והוראות השמוש


  
  


  הרכבת ומסירת המעלית  .11


בזמן . ים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליותי מומח"הרכבת המעלית תיעשה ע


הקבלן יספק את כל חומרי . ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה


יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום . העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה, העזר


ות כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבוד. את כל החורים הדרושים להרכבת המעלית


  .הסבלות הקשורות בהרכבה


חשמל וכן ת בודק מוסמך ליזמין הקבלן בדיק, הלאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציוד


י המזמין ועלות הבדיקה "הבודק יקבע ע. בודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה


  . הן על חשבונו, אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן. על חשבון הקבלן
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, ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן"קות הנלאחר הבדי


  .או המהנדס, בודק מוסמך למעליות, י חברת החשמל"באם יידרש ע


גם היא תהיה על , מכון התקניםי "תתבצע ע, או השניה/במידה והבדיקה הראשונה ו


  .חשבון הקבלן


תוצאות . י המזמין"תבוצע ע, בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית


במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים . הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין


  .עליו לעשותם על חשבונו הוא, לאחר בדיקת המזמין ולפי דרישתו


   .ין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרוםהקבלן ידריך את נציגי המזמ


לות חילוץ במצבים שונים הקבלן נדרש להכשיר את עובדי המזמין על אופן ביצוע פעו


  .ולנפק להם תעודות המסמיכות אותם לבצע פעולות חילוץ


תתבצע בתדירות כפי שיקבע המזמין אך לא תהיה , הדרכת עובדי המזמין והסמכתם


  .גבוהה מפעמיים בשנה


  


  טיב העבודה  .12


הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או 


עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן . םהמקובלי


למזמין הזכות לבקש להרחיק . בכדי למנוע עכובים בגמר הבנין, המעלית במועד


  .מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או אישית


  


  פגיעות בבנין  .13


באם הם יגרמו , תקן או לאדםלמכונות המ, הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין


או , הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים. י פועליו"או בעקיפין ע, באופן ישיר על ידו


, בקורות ובתקרות, בעמודים, הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה. ל בשלמותם"הנזקים הנ


  .ללא אשורו של המזמין


  בצוע עבודות נוספות או חלקיות  .14


י "יקבע מחיר העבודה ע, ות שאינן כלולות בכתב הכמויותבאם ידרש הקבלן לבצע עבוד


על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם , המזמין בהתאם להערכתו


  .החלקים


או חלקן , תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות, כמו כן


  .במחיר המופיע בכתב הכמויות, בלבד


  קבלני משנה  .15


את כוונתו למסור איזה , למהנדס, או בא כוחו, ביא לאשור מזמין העבודהעל הקבלן לה


הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן . חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה


כמו כן הרשות בידי . באם לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה, משנה זה


 אינו מבצע את העבודה לפי המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה באם לפי דעתו


  .הדרישות


  


  


  







  מ" בע מהנדסים יועצים-לוסטיג .  ש'  אינג
  שבע מפקדה-נציבות כבאות באר: שם העבודה


ESL 


Eng. S. Lustig - Consulting Engineers Ltd    
 
 


 7  


  


  ערבויות  .16


בהתאם לדרישת , לטיב הציוד ופעולת המעלית, הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות


  .המזמין


  


  זמן ההספקה  .17


 חודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית 10מעלית יהיה הזמן ההספקה והפעלת 


במידה ומסירת הפיר תתאחר . ל"ה הנ חודשים לפני תום התקופ3 לרשות הקבלן דויעמ


אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית , יתארך זמן ההספקה בהתאם, מסיבה כל שהיא


  .מיום העמדת הפיר לרשות הקבלן,  חודשים כנזכר3ישאר 


  


  הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה  .18


,  עבודה יוודא הקבלן כי בתום כל יוםלא נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד   


או באמצעות פקוד מיוחד /מצב זה יושג ידנית ו. עליונהה תחנה בתחנההמעלית 


י " ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת ע המעלית מקומה תחתונהאת" מבריח"ה


  .המעלית


  


  תנאי שרות לאחר תקופת האחריות  .19


יות תמורת סכום המופיע בכתב הכמו. המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל


יהיה הקבלן חייב לספק את כל השרותים המופיעים בחוזה השרות כולל השתתפות 


  ).הקבלן ןעל חשבו(י המזמין "נציגו בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן ע


על עובדי הקבלן להחתים את , במידה ובמסגרת השרות או התיקונים הוחלפו חלקים


. ו החלקים אומנם סופקועל אישור מתאים המאשר כי החומרים א, האחראי במקום


  .המזמין אינו חייב לשלם כל חשבון שהוא, ללא חתימת האחראי


  
יהיה הקבלן רשאי לדרוש תשלום שגובהו , עבור עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות


ללא חתימת . יש להחתים את האחראי במקום, עבור שעות עבודה כאלו. יקבע מראש


ל אינן נוגעות "ההתחיבויות הנ. בון שהואהמזמין אינו חייב לשלם כל חש, האחראי


י רשויות מוסמכות ושמחירן יקבע מראש לפני תחילת "לתיקונים ושינויים שידרשו ע


  .העבודה


  


  הזמנה בשלבים  .20


 מבלי שהדבר הזכות בידי המזמין להזמין את כל העבודה או חלקה לפי כתב הכמויות


  .ישנה את מחירי היחידה


ודה רשאי יהיה המזמין להזמין את יתרתה או חלק במידה ותוזמן רק חלק מהעב


מחיר ההזמנה יהיה .  שנים מהמסירה וקבלת המעליות5מיתרתה במהלך תקופה של 


  .ובניכוי מחירי ההכנות שהוזמנו' בהתאם לתנאי החוזה המקורי בתוספת הצמדות וכו
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  )41.2040.10-0-1477(תאור טכני   .ב


  כללי .         1              


  הסבר /מקרא    1.1      


  .שוניםהלפרקים   תמציתיאורבתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לת


  :כדלקמןשפירושם קיימים סימנים ו בטבלות אל


  


  .מציין שהתאור כלול בהספקה"+" סימן   *


  


  .מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד" ח"סימן   *


  


  .אין לכלול את התאור בהספקה,  כל סימן בטבלהכשאין  *    


  


 את יש לכלול, בטבלותתאור לכך  ואין במפרטבמקום שיש תאור   *    


  .הדרישה בהספקה      


      


 מופיעים בטבלה ,פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע  *      


  ).מופיע המבנה שלהם בלבד, וף המפרטבתאור שבג(ה המתאימ        


, לחצנים, טבלות, דלתות, תוכניות הקבלן לתא, בכל מקרה


פ דרישותיו "יועברו לאדריכל והן תהיינה ע', ם וכואינדיקטורי


  .וביצוען יהיה רק לאחר אישורו בכתבותוכניותיו אם תצורפנה 


  


  


  במעלית השימוש רמה ואופי    1.2      


ו כן מכ.  והמעלית צריכה להתאים לכך גבוהה רמת השימוש במעלית תהיה


בהם אביזרים א לא יהיו "ז, תא המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי


  .או בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים/ו" תלישים"


  .בלבד HEAVY DUTY תתקבל מעלית המתאימה לשימוש , לתשומת הלב
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  תאור טכני כללי .2


  


   מעלית            
'                   מס


 1     תאור


 MRL       סוג המעלית


 נוסעים       שימוש


  630        )ג"ק(כושר הרמה 


  8        מספר הנוסעים


  1.0        )ש/מ(מהירות 


 V.V.V.F      שיטת הנעה


GEARLESS 


  5        )מ"מ(אי דיוק בעצירה 


  180        הנעות לשעה


  2 : 1        תילוי


  בתוך הפיר, למעלה        מיקום חדר מכונות


  8        )'מ(גובה הרמה 


  3        תחנותהמספר 


  בצד אחד 3        פתחיםהמספר 


  2.0 × 1.85        )'מ(מידות הפיר 


   1.1 × 1.4× 2.4        )'מ(גודל התא 


   0.9× 2.1        )'מ(גודל הדלתות 


  טלסקופי' אוט        סוג הדלתות


 HEAVY DUTY     רמת השימוש בדלתות


  2.8        )'שנ(זמן סגירת דלת 


   89× 62× 16        )מ"מ(גודל פסי תא 


  50  × 50 × 5        )מ"מ. (נ.גודל פסי מ


  סימפלקס, מאסף        סוג הפיקוד
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  הפעלותו לפיקוד תאור תמציתי  .3
  
 


                                         


  '                                             מעלית   מס


    תאור


                


  +                עומס מלא


  +                )עם זמזם ונורית בתא(עומס יתר 


  +                )מעל כל דלת( וכוון בתא מראה קומות


                  ראשיתהמראה קומות וכוון בתחנה 


                  מראה קומות וכוון בתחנות נוספות


  +                מראה קומות וכוון בכל התחנות


  +                גונגים בכל התחנות


  +                דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא


  +                )מפתח(ביטול סגירת דלתות 


                  )מפתח(ר ישי


                  )מפתח(העמסה 


  +                אוטומטיתLED   תאורת


                  י מתג" עLED תאורת 


  +                י מפתח" עLEDתאורת  


  +                )בתא(טבלת לחצנים גבוהה 


                  קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים


  1                 טבלות הלחצנים בתאמספר


  +                פתיחה מוקדמת


  +                "פתח דלת"צן לח


  +                "סגור דלת"לחצן 


  +                פלוס מחדש למפלס הקומה


  +                )הפעלה תלת מצבית( אש כבוי 


  +                מתג מפתח למאורר


                  דלתות נשארות פתוחות במנוחה


                  פתיחה סלקטיבית של הדלתות


  
  .מיקרו מהלך ואנטי וונדלייםעם רישום ויהיו מדגם ,  לחצני התא והקומות-
  
  .או במקום לחצנים/יהיו מתגי מפתח בנוסף ו,  לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר-
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  חשמלה למתקן תאור תמציתי   .4
  


 
                                                                    


  'מעלית מס                                 


  תאור


                


                  מודיעין/מוניטור ראשי לבקרה


                  )פסיבי-משני (מוניטור נוסף 


  +                קשר/אינטרקום


                  מרכזת נוספת לאינטרקום


  +                הפסקת פקוד


  +                י גנרטור"פקוד הפעלה ע


  +                גבלות לבעלי מוהתאמה לנגישות 


                  מ" מ50X 50לחצנים בגודל   


                  מ" מ75מראי קומות בגובה   


  +                זיהוי מקום המעלית


  +                EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי 


  +                MRLחילוץ חשמלי במעלית 


  +                פקוד שבת


                  )למעלית השבת(מראי קומות בדירות 


                  )ממוחשב" (רץ"מראה קומות 


                  פקוד סניטרים


                   מגנטיים קרבהי כרטיסי" עהפעלה


                  סדורים  למעלית כבאים


                  מטען/י מצבר"ירידת חרום אוטומטית ע


ירידה אוטומטית לקומה תחתונה לאחר 
                  ת זמןהשהיי


                  נעילת הדלתות בין הקומות


  +                ס"הכנות וחווט לטמ


                  מניעת הפרעות מהרמוניות חשמליות
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  המכני למתקן תאור תמציתי     .5       
  
  


                                                                    


  'מעלית מס                                 


  תאור


                


  +                מפוחים לאוורור התא


  +                משקופים עוורים


  +                ")עוטפים ("משקופים חיצוניים


  +                התקן תפיסה הדרגתי לתא


                  התקן תפיסה מיידי לתא


                  נגדיההתקן תפיסה למשקל 


  +                קורות ורשתות להפרדה


  +                בראש הפירקורות /ווים


  +                מניעת רעידות בתא


  +                מניעת רעש ורעידות כללי


                   מספור המעליות בקומות


  +                פיגומים להרכבה


                  משטח עבודה וסולם בבור


                  איתור מעלית באזור ללא תחנות


                  הגנות מפני רעידות אדמה


  +                הגנות מפני שטפון


                  מסירת מעלית לשימוש מוקדם בבניה


  +                וילונות הגנה על קירות התא+ ווי תליה 


                  דלת שרות בבור


                   לפלוס מחדשתמשאבה הידראולי/מנוע


                  מתקן לצינון השמן


                  גוף חימום לשמן עם טרמוסטט
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  פרטי גמר/תמציתי לחומריתאור   .     6   


  


   מעלית            
'                   מס


  תאור


        


 ם"פלב      טבלות לחצני תא


 ם"פלב      טבלות לחצני קומות


 ם"פלב      מראי קומות בתא


 ם"פלב      מראי קומות בתחנות


          


  RIGID        דלתות בקומות


 ם"פלב      משקוף עיוור בקומות


 ם"פלב      משקוף חיצוני בקומות


  צבע        דלתותהפחי כיסוי בין 


          


          תא המעלית


 גרניט/אריחי אבן      רצפה


 עץ/ם"פלב      "סוקל"


 עץ/ם"בפל      מעקים


 עץ/ם"פלב      מגיני קירות


      קירות
RIGID+ם "פלב
 אבן+


  אנכיים/אופקיים        פנלים לקירות


  +        תקרה גבוהה


  +        תקרה מונמכת


  +        לובר מעוצב


 עקיפה+ ישירה       צורת התאורה


  +         קריסטל בלגימראות


 RIGID      )מבפנים(חזית התא 


 RIGID       )מבפנים(דלת התא 


  +         חרוםפתח
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  המערכותתאור   .  ג


  


    תאור מערכת החשמל       .1           


  


  סימפלקס, מאסף מלא לשני הכווניםפקוד   1.1


  
  .הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים


  
לחצן אחד לקריאה לכוון מעלה ,  לחצנים בכל ארגז2בכל מבוא ארגז לחצנים עם 


התחתונה ארגז לחצנים עם לחצן בקומה העליונה ו. ושני לקריאה לכוון מטה


  .אחד


  
 לקשר קול ומיקרופון-ארגז מורכבים רםכל בחלק העליון של . לחצנים ארגז, בתא


  .לוח הפקודועם המודיעין 


  
" מגע יבש"י "או ע/שהפעלתו מקומה ראשית ו, י אשוכבהפיקוד כולל גם פיקוד 


  .עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה/ לגילוי אשבלוח הפיקוד


  
. אלקטריים-דלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטוה


הדלת מתחילה , במקרה ונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת


  . להסגר במהירות מוקטנת וזמזם עם נורית יופעלו לאזהרה
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  תקשורת ומוניטורינג למעליות  1.2


 כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר , 21" צבעוני LCD יותקן צג ,מודיעין /בבקרה


לאתר תקלות , ל ניתן לבצע שינויים בפקוד"באמצעות הנ. עם פקוד המעליות


תהיה אפשרות לקבל נתונים , כן כמו. ח על תקלות באופן אוטומטי"ולקבל דו


הקבלן נדרש . התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן, סטטיסטיים כגון זמני המתנה


  .נקציות המתקבלות ממערכת התקשורתלפרט בהצעתו את תאור הפו


, או ליצור קשר/ ובו זמנית) ' וכוומיקומ (תהמעליתהיה אפשרות לראות בצג את 


  .בכל אחת מהן' לבצע שינויים וכו


לבן  /בקרה תותקן גם מדפסת לייזר שחור/בנוסף לצג ולמקלדת במודיעין


  . על הצג בנוסף לנתונים המופיעיםרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטיהמאפש


מצב , ונןמראה קומות קריאת חוץ וכ,  וכווןהצג יכיל פונקציות כגון מראה קומות


זמזמים , הפסקת המעלית, עומס יתר, אזעקה, תקלה, סטטוס המעלית, דלתות


בטול פעולת מעלית . 'דלת מוטרדת וכו, לארועים חריגים כגון עומס יתר


ות שלא תכללנה בצג או הפונקצי. פשוט וקצריהיה בהליך , באמצעות המקלדת


 שצורתו ואופן חיבורו לדלפק יקבעו נפרדתותקנה בפנל , הללו שהמזמין ידרוש


  .י המזמין"ע


  .הקבלןי "תבוצע ע, או מחדר המכונות/צנרת ומוליכים מהפיר ו


  


עבור המוניטור  UPS מערכת ל הקבלן לספק ולהתקין בחדר הבקרהע, שים לב


  .ת הפסקת חשמל המוניטור בעאשר תבטיח המשך פעולת


  


  מראה קומות בתא  1.3


וון ומראה כ)  לפי דרישת המזמיןDOT MATRIXאו (מראה קומות דיגיטלי 


. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין). מהבהב כשהמעלית בנסיעה(נסיעה 


  . מ לפחות" מ50גובה אות או ספרה 


  .מ לפחות" מ4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות 


  


  בקומותוגונג איתות   1.4


או המשך כוון נסיעה לפי דרישת  (ומראה כוון מהבהב) כמו בתא(מראה קומה 


  ).המהנדס וללא תוספת מחיר


.  לכוון בכל קומה בנפרדנת נית שלו הצלילעוצמתש  מוסתראלקטרונייהיה גונג ה


 שניתן לישמם בקומות )שונה בכל כיוון ( סוגי צלילשניהגונג יהיה בעל , כ"כ


  .שונות


מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת " מ50 ,גובה אות או ספרה במראה הקומות


  .האדריכל
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  לוח הפיקוד   1.5


מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות -בנוי בטכניקת מיקרו


ללא , ימליהחדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכס


י מיישר " והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר עהרכיבים.  מיוחדתאחזקה


 אין להשתמש בציוד ללא אשור .הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים. זרם


הלוח בארון פח סגור עם דלתות . המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. מראש


ש מגע יב, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, ויכיל מראה קומות דיגיטלי


במידת ( לפחות 0.92 -לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל


  ).הצורך


לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה " המגעים היבשים", שים לב


הדפנות ויותקנו מלוח על אחת היהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך , חיצוניותה


לסוג החיווי או ) ך זמןשישמר לאור(עם ציון מודגש , בולטת ומוגנת, בצורה יציבה


  .המגע


  .הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח


  


  הגנת המנועים  1.6


יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי 


  .והבטחונות


ית המעל, לאחר הפעלת ההגנה הטרמית. המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף


רק . היא מפסיקה את פעולתה, ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות


  .ניתן להפעיל את המעלית מחדש, RESETלאחר הפעלת 


  


  


  תאורת התא  1.7


ח ותאורה י מתג מפת" עLEDורת תא,  קבועהLED תתאורתותקנה נורות עבור 


  .LEDילה תאורת לשעת חרום המפע


 ללא צורך יהיה קל ומהיר) 'פת נוריות וכוהחל(פול בתאורה יש להבטיח כי הטי  


  .או פעולות מורכבות/ פנלים ובפרוק


  


  


  ה חשמליתאינסטלצי  1.8


לפי דרישת המהנדס ,  בצנורות משוריינים או פלסטייםבכל המקומותתיעשה 


  .אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות. וחברת החשמל


כרת  מתוצרת מוDUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת 


  הספקת הקבלן תכלול גם חווט .גרמניה או שוויץ באישורו של המזמין, ב"מארה


  .למערכת כריזה ולמוזיקת רקע עד ארגזי הלחצנים בתא, לטלפון
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  קשר/אינטרקום  1.9


 מוקד שרות ארצי,  תאים,לוחות הפקוד מערכת אינטרקום בין תותקן  


המערכת ).  התחנותיתרכל עם קשר מכל תחנת אינטרקום ל(בקרה /ומודיעין


 וחייגן  נפרד בתאלרבות מגבר, מצברים ניקל קדמיוםתכלול מטען אוטומטי ו


או שאין " תפוס"בניהם במקרה של " דילוג"ר  מנויים המאפש3-אוטומטי ל


  .מענה


תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על , בקרה/המרכזת במודיעין  


  . מופסקתתה פעולת הזמזם טלפון שרק עם הרמהאזעקה וכן שפופרת


  .י המזמין"יקבעו ע,  המרכזת וצורת קביעתו בדלפקממנו בנוי פנלחומר המידות ו  


  .הקבלןי " תותקן עלוח הפקודמודיעין עד לחדר /ט מהבקרהצנרת וחוו


  


  


  הפסקת פקוד   1.10


.  מתג מפתח לביטול פעולת המעליתיותקן   שבקומת הקרקעבטבלת הלחצנים  


את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות " תמשוך "הפעלת מתג המפתח


  . סגורות


  


  


  פעולה על תחנת כח עצמית  1.11


  . דיזל גנרטור יספק חשמל למעלית, במקרה של הפסקת חשמל


  


  


  לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות ותהתאמ  1.12


-2481י "יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת, הרכבת המעלית וכל חלקיה  


דרישות הרשויות המקומיות והארגונים , חוקי התכנון והבניה, 1918י "לת, 70


  .הרלוונטיים ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל


ליד  ומובלטת גדולהבצורה   יותקנו,סימנים מיוחדים וחיצים  , מספרי הקומות  


  ).או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים/בספרות ו (לחצני ההפעלה 


כוון נסיעתה , ערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעליתבתא תותקן מ


בכל ) צפצוף(הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל , כינויי הקומות, הצפוי


עם קול נשי או גברי , המערכת אלקטרונית. עת שהמעלית חולפת על קומה


 עם אפשרות כוון עוצמת, הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה) להחלטת המזמין(


תתבצע , הקלטת הכריזה.  הגעת המעלית לקומהלפני וההכרזה תתבצע עוד הצליל


  .י קריין מקצועי"באולפן ע


יהיו בתחום , סידור הלחצנים בתא יהיה כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור  


  . מטר מעל רצפת התא1.0÷1.2שבין 
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3.11  FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE  


 את הזמן הדרוש לכל מעלית ,ברשימת הציודעל הקבלן לפרט במקום המתאים 


ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה "הזמן הנ. לנסיעה מקומה לקומה


  . מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת70%ועד לפתיחת , טפוסית כל שהיא


מעומס אפס ועד לעומס מלא ; זאת אומרת, ל יובטח בכל עומס בתא"הזמן הנ


  .נומינלית ובשני הכיוונים


  


  קום המעליתיזיהוי מ  1.14


 המופעלת בכל )בולטת ומאירת עיניים (בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית  


או הפסקת חשמל /הנורית תפעל גם בעת קלקול ו. עת שהמעלית בתחום הקומה


תותקן גם סוללה מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול , לצורך זה(


  ).איםובעלת אורך חיים גדול כולל מטען מת


  


   MRLהפסקת חשמל במעלית /חילוץ חשמלי בעת תקלה   5.11


תא ) תקלה/בהפסקת חשמל(על הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו   


גם ע והפעולה ניתנת לבצ. יו דלתותיפתח אתו  עד לקומה אוטומטיתע המעלית ינו


המתקן יפעל על . באמצעות לחצנים מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל


   .לרבות מטען מתאים) ללא טיפול (ת מצברים ניקל קדמיום יבשיםמערכ


  


  פקוד שבת   1.16


מכני עם /הכולל שעון חשמלי" צומת"אחת המעליות תצויד בפקוד שבת לפי מכון   


י מפסק מפתח "ההפעלה ע.   שעות ועם אפשרות כוון כל חצי שעה24רזרבה של 


  .י הקבלן"י שעון שבת שיסופק ע"או ע/ו


  .גם בפקוד שבתיפעל , מראה הקומות בתא ובתחנות, שים לב  


  


  
  )טלויזיה במעגל סגור(ס "הכנות לחווט לטמ  1.17


י "סוגם יקבע ע(עבודת הקבלן תכלול גם הספקה והתקנת כבלים מסוככים 


וחווט ) ס"טמ(מחדר מכונות עד התאים עבור טלויזיה במעגל סגור ) המזמין


  .AMP16-V220-לרבות גידים ל, לדרישות נוספות שיועברו


  . על גג התאAMP16-V220-יספק הקבלן הזנות מוגנות ושקע כוח ל, כמוכן
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  ת המכנימערכתתאור ה  .2


  


  תאור המכונה  2.1
  


  MRL -  ללא תשלובת חלזוניתF.V.V.V-תאור המכונה ב  12..1


  
  רמההמכונת ה  


  .40גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי , למנוע


  .י שמן עם שימון אוטומטיהמיסבים הם מיסב


  
". פרודו"גשושי הבלם מצופים . המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון


הבלם . בזמן הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית


במקרה וגשש אחד . צריך להבטיח עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל הדרישות


  . שאת את כל העומסיכול הגשש השני ל, יוצא מכלל פעולה


  
מותאם לתדר , ) לפי הצורך-עם מאוורר חיצוני מיוחד (המנוע מיוחד למעליות 


הנסיעה וההאטה מבוקרים , התאוצה. הפעלות לשעה 180-למשתנה המתאים 


 ועם APPROACH DIRECTהעצירה הסופית חשמלית עם . ועם התנעות רכות


  .פלוס מחדש


דרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים ה


חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין 


  .הכל לפי הדרישות והתקנים, )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(


  .הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה


תר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או  מעל העומס המו10%המכונה יכולה לשאת 


  .הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה


  
ת מורכביהם הקורות והבסיסים שעלו המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות


  .יבודדו מהמבנה, המכונה


  
  הנעת התא ביד      


יספק את כל  הקבלן. המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה


 .רה של הפסקה בזרם החשמל או קלקוללצורך חילוץ במקירים הדרושים המכש


' פעולת החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו


) מלוח הפקוד( פעולת החילוץ ולוודא כי תשומת לב רבה יש לתת לכך .מהמכונה


  .מהירה ובטוחה, תהיה קלה


  
  החזרת אנרגיה לרשת      


קוד ישולבו ויבוצעו כך שתהיה החזרת אנרגיה לרשת מנוע ההרמה ולוח הפ


  .החשמל בעת פעולת המעליות
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  נגדיהמשקל המובילי התא ו  2.2


  .מושחז ומלוטש או במתיחה קרה" T"פרופיל , מיוחדים למעליות


  .את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד


  . מטר2.00לא יעלה על  המרחק בין חזוקי פסים קרובים


  


  משקל נגדי ונעלי הובלה      2.3


  . הקבלןי ועל חשבון"ולו מפלדה עיהיה כ מכושר ההרמה ו50%יאזן המשקל הנגדי       


התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך נמוך או 


  .נעלי גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים


  


  כבלי התליה  2.4


עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית . 12פי עם מקדם בטחון , 3מינימום : מספרם


  .הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה. עם פנים פשתן" סיל"


  .לכל כבל בתליה" כבל רופף" יותקנו מגעי כן


  


  גלגלי תליה והטיה  2.5


בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות 


  .כך שלא יהיה צורך לטפל בהם


  
  


  ם"סוגי הפלב  2.6


ם עם "הכוונה לפלב, RIGIDם דקורטיבי או "בכל המקומות בהם מוזכר פלב


ע " או שFSC או POLIGRAT או תוצרת RIGID מתוצרת בגוון טבעיטקסטורה 


  :)י האדריכל "דגם הטקסטורה יקבע ע (והמבנה יהיה כדלקמן


 0.8בעובי ) ם"או פלב(ם דקורטיבי "מ מצופה פח פלב" מ1.5 פח פלדה - דלתות


  .מ לפחות"מ


  .מ לפחות" מ0.8ם דקורטיבי בעובי "מ מצופה פח פלב" מ2.0 פח פלדה - תא


  .מ עובי" מ2.0, ם מלא"קירות התא יהיו מפלב, ם"במקרה של פלב


  .מ לפחות" מ2.0עובי , מלאם " פח פלב- משקופים


  


  שיש ברצפת התא  2.7


. מ"  מ30יו יהיה עד יש לקחת בחשבון שעוב, אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית


  .הקבלןי "עהשיש יסופק ויותקן 
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  טבלת לחצנים גבוהה   2.8


הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה , הכוונה לטבלה לכל גובה התא


  .מחוברתהיא מיושרים עם פני הקיר שאליו 


  .בטבלת הלחצנים שבתא גם קופסא לטלפוןתותקן , לפי דרישה


  


  ר התאמפוחים לאוורו  2.9


   : מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאיםשנייותקנו 


  ).במהירות הגבוהה( תחלופות אויר בשעה -70 ÷ 60ספיקתם תבטיח כ  .א


 עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות שתי מהירויותלמפוחים תהיינה   .ב


  . מהספיקה-50%נמוכה עם כה


ות הגבוהה רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהיר  .ג


  . כאשר התא והדלתות במנוחה45dB(A)תהיה 


תעלות אקוסטיות מיוחדות /על הקבלן להעזר בצנורות, להפחתת רמת הרעש  .ד


או התעלות יהיו מוגנים בפני /הצנורות ו. בין המפוח לפתח שבתא המעלית


  .ידי הטכנאים-פגיעה מקרית על


והפסקתם ) יאהאו עם רשום קר(י מתג מפתח "הפעלת המפוחים תהיה ע  .ה


  . דקות5÷10לאחר השהיה של 


אפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה ימבנה המפוחים יהיה כזה ש  .ו


  . והפתחים בתא יהיו מרוחקים זה מזהומהירה ללא עבודות מורכבות


  


  "עוורים"משקופים   2.10


י "לקליטת ציפוי שיותקן ע" משקוף עיוור"סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן 


מ וצורתו תתואם עם " מ2.0ם בעובי "המשקוף העיוור יהיה מפלב. מזמיןה


  . ותהיה על פי דרישותיוהאדריכל


  . למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע עיוותו,שים לב
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   ")עוטפים ("משקופים חיצוניים  2.11


במסגרת המתכתית של הדלת ) ראשמ( ויחוזקויותקנו " חיצוניים"המשקופים ה  


  .כדי למנוע תזוזה ביציקתם'  מ1.0 -בתחתיתם ובגובה של כ


  . יציקתםאופן הקבלן להדריך את המזמין על באחריותהמשקופים ימולאו בבטון ו


בכל תחנה פ מדידת קיר החזית " עלויבוצעועומקם רוחב המשקופים החיצוניים   


  .י האדריכל" וצורתם תקבע עבאופן נפרד


 המשקופים יחד עם לוח ,           במידה ולוח הפקוד ימוקם בתחנה עליונה ליד הדלת


י "יקבעו ע,גוון הלוח והחומר ממנו עשוי. יכסו את כל רוחב הפתח בבניה , קודהפ


  .המזמין והאדריכל


המזמין יקבע היכן יותקן הלוח ואם ידרש הוא יותקן במקום מרוחק ללא כל   


  .לשם כך") תקנית("ש להתקין את כל הנחוץ שינוי במחיר והקבלן ידר


  


  


  קורות הרמה וקורות ורשתות להפרדה, ווים  2.12


קורות הפלדה להרמה הווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל 


 לחיזוק ההפרדה בפירואמצעי חדר המכונות וכן את כל קורות ו  הפירבתקרת


  .צורך ולכל גובה הפיר לפי הההפרדה בבורפסים לרבות ה
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  מניעת רעידות בתא   2.13
  


  : הסידורים הבאיםיבוצעו  
  


 שתיעל (ודלתות הפיר ) במקום שאפשר(כנפי דלתות התא , קירות וגג התא  .א


מעבי ) לפחות(עובי השכבה  כפול . ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים) הדפנות


  .הפח שעליה היא מרוחה


  


או כבלי /ו) אם תהיה(לית הכבל החשמלי הכפיף ושרשרת האיזון מיקום ת  .ב


  .יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל הנגדי,  אזון


  


  :יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה  .ג


  .התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו -


  .האיזון תהיה מורכבת) או כבל(שרשרת  -


כך שרצפתו תהיה ) בתחתיתו בתוך סל מיוחד(יתווסף משקל בתא  -


  .אופקית והמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי המתוכנן


  .תחוזקנההמשקלות הנוספות  -


יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של , עם גמר ביצוע האיזון -


 .הקבלן בדבר ביצועו


  


להוציא מקרים ( מהעומס המותר לנשיאה 150% לפחותיהיה , משקל תא ריק  .ד


  ).משרדנוחריגים באישור 


  


  מניעת רעש ורעידות   2.14
  


  : הסידורים הבאיםיבוצעו  
  


י מריחת "דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע  .א


או שווה ערך " פז-אסקר"מתוצרת " 54פזופון "שכבת חומר ביטומני כדוגמת 


  .בעובי כפול מעובי הפח


  


  ).י הקבלן"ע(דו מהמבנה המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבוד  .ב


  


  .הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיקה  .ג


  


 כאשר A)(dB 48לא תעלה על , רמת הרעש בתא בעת תנועת המעלית  .  ד


  .המאוורר והדלתות אינם בפעולה


  


יתאים לרמות הרעש המותרות והקבלן צריך לעמוד , הציוד שיוצע, שים לב


  .3 חלק 1004י "ן התקנים בתי מכו"ברמות רעש מותרות לפי הנדרש ע
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  מספור המעליות בקומות  2.15


  .  במספר כפי שיקבע המזמיןבכל קומהעל הקבלן נדרש למספר 


באמצעות ספרות ) לדרישת המזמיןלצידה או (המספור יבוצע כאמור מעל כל דלת 


  .קיימא הכל כפי שיקבע המזמין-גדולות וברורות מחומר בר


    


  


   הגנהווי תליה ווילונות  2.16


ם על קירות התא ויספק סט "הקבלן יספק ויתקין ווי תליה מיוחדים מפלב  


  .וילונות הגנה מיוחדים לתליה על קירות התא ובגודל המתאים להם


  


  פיגומים להרכבה  2.17


  .  בו לצרכיוהמזמין המעלית ושימוש גום לצורך הרכבתהקבלן יתקין פי  


הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו , ין          בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמ


  .מהאתר


  


  הגנות מפני שיטפון  2.18


התראה על עם הופעת . לבדיקת הופעת רטיבות" רגש"יותקן , )בבור(פיר ב  


 לתחנה תוך כדי הפעלת נורה ה המעלית לאחר הגעתהפקוד עוצר את, רטיבות


, בו את התא ולאחר שהנוסעים עז)צג פקוד מרכזי(וזמזם בחדר המכונות ובבקרה 


 תהפעלת המעלי.  ומפסיק את פעולתואוטומטית לתחנה עליונההתא נשלח 


  . של טכנאיRESETתתאפשר רק לאחר פעולת 
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  תאור הדלתות והתא  .3


  


  אוטומטיות אופקיותדלתות   3.1


  


  .הדלתות אוטומטיות


  .מ" מ1.5הדלתות בנויות מפח פלדה דקופירט בעובי מינימלי של 


כפול עבי החמר נגד רעש יהיה . בחומר נגד רעשבחלקן הפנימי הדלתות  מותזות 


  . מעבי הפח לכנףלפחות


  


י מנגנון מיוחד לפתיחה "דלתות הפיר נפתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע


מתיחה "פס התליה עשוי ב. הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. וסגירה


עשויים גומי ותצויידנה במנעול " בופרים"לות הדלתות בע. או מלוטש" קרה


למפתח ) ם"עם טבעת פלב(בכל דלת פתח קטן . אלקטרומכני לפי התקן והדרישות


סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על . מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך


  .חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם בלי צורך ביציקתו


  


  .י עם סגירה עצמיתדלת עם חבור מכנאגפי ה


  


י המזמין רק "האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע


  .ל"לאחר הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ


  


  


הקבלן יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון 


כן יותקנו פחי כיסוי בתוך הפיר . של הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות


  .ולכל גבהו ובין הדלתות וסולם ירידה לבור
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  א לנוסעיםת  3.2


  


בהתאם לעומס , התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה. התא בהתאם לתכניות 


נעלי , תפיסההמתקן , מנגנון התליה של הכבלים: על המסגרת מורכבים. ולגודל


  .מנגנון השקילה ועקומה נעה, ת האוטומטיתמנגנון הדל, התא


  


  .מ לפחות" מ2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח 


  


 תאורת ,התאורה ובתוכה תותקן  אנשים לפחותשניתתאים לנשיאת תקרת התא 


מפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות וחרום ה


  .על גג התא


יקבעו ,מכת שצורתה והחומר ממנו בנויהתקן תקרה מונתו, מתחת לתקרת התא


  .י האדריכל"ע


  .או ישירה/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/מעל התקרה ו


הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת 


  .לפרוק בנקל


  


  .מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו" מ5.0מפח פלדה בעובי רצפת התא 


  .הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקהביב ס


  
  


הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה . עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר, התא


 כאשר הדלת  לתאשתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס) רגישותו ניתנת לכוון(


  .אלקטריים-על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו, בכניסה. נסגרת


פעולת הסגירה . י מנוע חשמלי"ל מסגרת התא ומופעל עמפעיל הדלת מורכב ע


  .כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי, והפתיחה הסופית איטית יותר


בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח 


  .את הדלת ביד מהתא
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  מתקני בטחון ומקדמי בטחון, תקנים  .4


  
  תקנים  4.1


  


  .ותקני  הנגישות המצוינים) האחרון (2481לית תיבנה לפי תקן המע


, תובין מעלי(, רשתות הפרדה, גדורים, הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר


גם אם לא ,  יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו,'וכו) בין תא למשקל נגדי


  .צוין במפורש במפרט


  


  מפסיק זרם סופי  4.2


  


י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או "על עמופ


  .י מפסיק זרם סופי תקני"הזרם יופסק מקו ההזנה ע. בתחתונה


  
  


  ז פיקוד"מ  4.3


  


. מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית


ועלים במכסימום ל פ"הלחצנים הנ. יתר על כן יותקנו לחצנים לשרות על גג התא


כן יותקנו מפסיקי זרם סופיים .  מטר מגג התא לבין תקרת הפיר1.8עד מרחק של 


  .במעגלי הפיקוד


  
  


  פגושות  4.4


  


  .דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה


ניתן יהיה להנמיכם , יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה


בין אם , קיצור הכבלים בפעם הראשונה(ההרמה מבלי הצורך לקצר את כבלי 


  ).חשבונו-י הקבלן ועל"יבוצע ע, או אחריה/בוצע בתקופת האחריות ו


  
  


  מנעולי הדלתות  4.5


  


. המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי


 מוגנים היטב כנגד לכלוך" מגעי כסף"המגעים צריכים להיות . הלשונות מפלדה


י "המנעולים מופעלים ע. רק דלת שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה. ואבק


  .י מפתח מיוחד"עכל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום . עקומה נעה
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  פעמון אזעקה  4.6


  


הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב . לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא


לחצן האזעקה . י המזמין"דרש עי הדלת או במקום אחר אשר י"מחוץ לפיר ע


  .מפעיל את מערכת האינטרקום


למגעון .  לחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון בחדר המכונות !שים לב


בינם לבין נוספים שהמזמין יוכל להתחבר " מגעים יבשים "שנייהיו לפחות 


  .מערכת בקרת המבנה


  
  


  ווסת המהירות  4.7


  


מקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה ב


  .למהירות הפעלתו לפי התקן


  .את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה


  .נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה, לווסת


  


  מתקן תפיסה  4.8


  


מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות . בנוי בהתאם לתקן


  .הפעלתו לפי התקן


  .הפיקודל מפסיק גם את מעגל "המתקן הנ


  


 מקדמי בטחון 4.9


  


 %10של יש לקחת בחשבון רזרבה , בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית


  . של יצרני המערכותDUTY TABLES - מעבר למצויין בלפחות
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  .____ מעלית מספר   .1


  


לאחר אישור מכון (תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות   .2


אישור יועץ המעליות והמפקח , ביקורת בודק חשמל מוסמך, ד העבודהמשר/התקנים


  ._________ : הוא) תהסתייגושהמעלית נמסרה ללא כל 


  


מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי "הח, "אחריות ושרות "8בהתאם להוראות סעיף   .3


  .חודשים ____ וזאת לתקופה של _________  ל הינו בתוקף החל מ "המעלית הנ


  


  


  


  _________: תאריך


  


  


  


  


  _____________  _____________  


  הקבלן  המזמין    


  


 למעלית  תחילת תקופת האחריות-' נספח א
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  את תוצרת,  הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים


  .ידו-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על


  


  


  


  שים לב


 תחילת לפנילוסטיג . ש' על הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג


  .התכנון


פ "הכל על,  ותתכן פסילתולא יתקבל, י אחרים"ד עסיכום ואישור הציו


לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש . ש'  של אינגהבלעדיתהחלטתו 


  .בעת קביעת מחיריו


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


 רשימת הציוד  -נספח ב 
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  ג" ק630, ש/מ1  0.  ללא כננתF.V.V.V -   בMRL מעלית   .1


  
      שם היצרן  וארץ היצור  טיפוס החלק


        
  .א  )דגם והספק(מכונת הרמה   ______________  _________


  .ב  טכודינמו  ______________  _________


  .ג  אינדוקטור  ______________  _________


  .ד  מווסת מהירות  ______________  _________


  ה  מתקן תפיסה    ______________  _________


  .ו  פסים לתא  ______________  _________


  .ז  פסים למשקל הנגדי  ______________  _________


  .ח  מנעולים ואביזרי דלתות  ______________  _________


  .ט  אלקטריים-טור תאים פוטו  ______________  _________


  .י  דלת הפיר  ______________  _________


  .יא  תא  ______________  _________


  .יב  מפוחים לאוורור התא  ______________  _________


  .יג  לוח חשמל ופיקוד  ______________  _________


  .יד  פגוש  ______________  _________


  .טו  מראה קומות  ______________  _________


  .טז  מפעיל הדלת האוטומטית  ______________  _________


  .יז  אינטרקום  ______________  _________


  .יח  'לחצנים וכו, אביזרים  ______________  _________


  .יט  מערכת שקילה  ______________  _________


  .כ  F.V.V.Vמערכת ויסות   ______________  _________


  .כא  זמן נסיעה לפי התאור  ______________  _________


  .כב  משקל נגדי  ______________  _________


  .כג  מוניטורינג/ צג   ______________  _________


  .כד  ל תא משוערמשק  ______________  _________
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    מעליות -  17פרק  


  


  


  


  


  החומרים  ,י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את כל החלקים"המחירים המוצעים ע 


  .מ.ע.המיסים למעט מ רווח הקבלן וכל יתר, הרכבה, והעבודות כולל הובלה


  


      כתב כמויות- ד 
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