נספח 2.3

מהדורה 1 : 1.5.2019

מהדורה 2 : 25.7.2019

תחשיב  עקרוני צריכת חשמל – אתר משקף אשדוד- חדש

(הערכות בלבד לפני תכנון מפורט)

| מס' | מבנה | הספק חשמלי KW]] | מיזוג אוויר [TR/KW] | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מבנה מנהלה ( 3000 מ"ר ) | 450 | 200TR 240KW | 150W ל 1 מ"ר 1TR ל 15 מ"ר |
| 2 | ציוד מנהרת שיקוף מס' 1 | 150 | - | לפי הנחיית ניצן מתאריך 5.3.17 135KVA ליחידה כולל גידול של 20%-30% |
| 3 | ציוד מנהרת שיקוף מס' 2 | 150 | - | ראה ערך סעיף מס' 2 |
| 4 | מנהרת שיקוף מס' 1 ( 850 מ"ר ) | 85 | - | ציוד מועט במנהרות, תאורה ועמדות תחזוקה. 100W ל 1 מ"ר |
| 5 | מנהרת שיקוף מס' 2 ( 850 מ"ר ) | 85 | - | ראה ערך סעיף מס' 4 |
| 6 | משקף רכב קל | 70 | - | לפי הנחיית ניצן מתאריך 5.3.17 50KVA ליחידה כולל גידול של 20%-30% |
| 7 | מבנה תמך למנהרות ( 500 מ"ר ) | 100 | 50TR 60KW | 200W ל 1 מ"ר (ציוד עתידי) 1TR ל 10 מ"ר (תפוקות חום וכו') |
| 8 | רמפת בידוק ( 2500 מ"ר ) | 250 | 200TR 240KW | 100W ל 1 מ"ר 1TR ל 12.5 מ"ר |
|  | סה"כ הספק [KW] | 1340 | 540 |  |
|  | סה"כ הספק כולל [KW] | 1880 |  |  |
|  | מקדם ביקוש | 0.8 |  |  |
|  | מקדם בו-זמניות | 1 |  |  |
|  | סה"כ הספק לאחר מקדמים [KW] | 1500 |  |  |
|  | זרם צריכה Ib [A] | 2400 |  |  |

המלצה:

- 2 שנאים של 1000KVA כ"א.

הנחות יסוד:

- למערך מיזוג יחושב 1TR לכל 10-20 מ"ר

- למערך חשמל יחושב 100-200W לכל 1 מ"ר

- תקשורת 24 S.M + 100 זוג טלפוניה