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 מדינת ישראל / משרד המשפטים

מכרז פומבי מס' 30-20 



נספח 2 ב' – מפרט טכני המיוחד


אוקטובר  2020

------------------------------------------------------------------


תוכן העניינים


רשימת מתכננים / יועצים מטעם המזמין



פרק א'
 - מבוא



פרק ב'  -
תנאים כלליים מיוחדים



פרק ג'
-
מפרט טכני מיוחד

נספחים


 – דוח קרקע


 – תכנית בטיחות


– מפרט מיוחד למערכת ביטחון

 – היתר  שימור ממחלקת שימור (תיק 4654)

 – הנחיות שימור ממחלקת שימור (תיק 4654)

– דוח תיעוד מערכת צבע וציורי קיר 29.09.2020

– כתב כמויות

פרק א' - מבוא


1. למדינת ישראל באמצעות משרד המשפטים נדרש לבצע עבודות שיפוץ מבנה לשימור עבור בית הדין השרעי, אשר יהיה מותאם לצורכי המזמין עפ"י מסמכי ותנאי המכרז.


2. המפרטים הטכניים המיוחדים שלהלן הינם רשימת דרישות טכניות בתחומים ההנדסיים השונים, המהווים השלמות ודגשים לתחומים ההנדסיים ביחס למפרט הכללי הבין משרדי.

המפרטים הטכניים המיוחדים מובאים עפ"י סדר הפרקים במפרט הכללי הבין משרדי, ואינם 


באים במקום המפרטים הטכניים המיוחדים.

3. הגדרות:


		"המזמין"

		-

		מדינת ישראל, באמצעות משרד המשפטים , לרבות נציגיהם המוסמכים.



		

		

		



		"המשתמש", או "המשתמשים"

		-

		משרד המשפטים



		

		

		



		"הפרויקט"

		-

		שיפוץ מבנה לשימור עבור בית הדין השרעי, יפו



		

		

		



		"הועדה המקומית"



		-

		תל אביב, יפו





		"מחלקת שימור"

		· מ

		מחלקה לשימור בעיריית תל אביב, יפו



		

		

		



		"המינהל"




		-

		רשות מקרקעי ישראל (ממ"י).



		

		

		



		"העבודה"

		-

		ביצוע עבודות שיפוץ, שיקום, תוספת בניה וכל העבודות לפי תכניות, מפרטים וכתבי הכמויות. 


 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכלול העבודה: כל עבודות העפר, הבניה, השימור, הפיתוח, חיבורים לרשתות ומערכות השונות, קבלת אישורים לתעודות גמר ואישור אכלוס.



		

		

		



		"עבודה למדידה" 


		-

		אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי ההתקשרות שיימדד.





		"תכוניות" 


		-


		התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות, לרבות כל שינוי בתכניות אלה שאושר בכתב ע"י המזמין, בין אם הן תכניות מטעם המזמין, או גורם סטטוטורי כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המזמין לעניין התקשרות זו מעת לעת.



		

		

		



		"מחיר יסוד" 


		-


		כהגדרתו בפרק מוקדמות (00) במפרט הכללי ובכפוף להוראות המפורטות בפרק מפרט טכני מיוחד שלהלן.



		

		

		



		"חומר או מוצר שווה ערך"

		-

		חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל הפרמטרים לחומר או המוצר שהוגדרו בדרישות המזמין.


אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב של המזמין.



		

		

		



		"קבלן" או "הקבלן"



		-


		קבלן מבצע אשר זכה במכרז לביצוע "הפרויקט".



		

		

		



		"מפקח"


		-

		מפקח שמונה על ידי המזמין, לצורך הוצאתה לפועל של ההתקשרות בין המזמין לקבלן, לרבות נציגיו המוסמכים, ויועצים מורשים מטעמו.



		

		

		



		"האדריכל"


		


		אדריכל ו / או יועץ מקצועי אחר מטעם המזמין ו/או מפקח הפרויקט, האחראי לאישור ביצוע העבודות ומתן מענה מקצועי לבעיות.





4. רשימת מתכננים:

תאום ניהול ופיקוח  
"אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ " 


כתובת: האורגים 16 , אשדוד


טלפון:  8650044 - 08


אדריכלית שימור:
עינב שחורי


טלפון: 050-4234550


אדריכל:
נדב שחורי


טלפון: 052-8749393

יועץ קונסטרוקציה:
אדר הנדסה- יצחק  קאודרס


טלפון: 052-4563334


יועץ קרקע:
זליאו דיאמנדי 

טלפון: ‎03-5756517‏

יועץ ביסוס כורכר

 וחיזוק קרקע:
שפר רונן מהנדסים 

טלפון: ‎02-6221072

יועץ מתח נמוך וחשמל:
קליינפלץ - אלכס דיאדקו


טלפון: 03-6818881


יועץ ביטחון:
טנדו טכנולוגיות

טלפון: 03-9230667

מהנדסי מיזוג אוויר:
אוסמה פרח מהנדסים יועצים


כתובת: נצרת , ת"ד 3030, מיקוד 16130


טלפון: 6021943 - 04 


מהנדסי אינסטלציה:
אוסמה פרח מהנדסים יועצים


כתובת: נצרת , ת"ד 3030, מיקוד 16130


טלפון: 6021943 - 04 


יועצי בטיחות:
                     יי. אל. אם. ווי. הנדסה ובטיחות בע"מ

טלפון: 03-9068377


יועץ נגישות:
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ 


כתובת: האורגים 16 , אשדוד


טלפון:  8650044 – 08


יועץ מעליות:                           הולץ קרסנר

                                                 טלפון: 03-6488202

מדידה:                                    איחוד מודדים

                                                 טלפון: 03-6293213

המפרט הכללי לעבודות בניין


המפרט הכללי, פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ. על כל פרקיהם במהדורתם האחרונה כולל אופני המדידה ותכולות המחירים המצורפים למפטרים הכלליים.


הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם והן להנחיות נוספות שתינתנה על ידי המפקח.


הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.


תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו הן לגבי ההוראות הטכניות והן לגבי שיטות המדידה, אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות. עבודות שאין להן תיאור טכני במפרטים הנ"ל, או במפרט המיוחד להלן, יקבל אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח, לפני ביצועו באתר.


______________    




 _____________________ 


       תאריך 




               שם, חתימה וחותמת הקבלן


פרק ב' - תנאים כלליים מיוחדים


00.00  כללי


א. העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ולמפרט הכללי לעבודות בניה.


ב. הדרישות במפרט זה באות להוסיף על האמור בתקנים, המפרט הכללי ובמסמכי המכרז האחרים .


ג. שלביות הביצוע תהיה בהתאם להנחיות המפקח אולם בכל מקרה עבודות הביסוס ותיקון הסדקים בחזית הצפונית והמערבית יבוצעו בתחילת ביצוע הפרויקט .

00.01. 
תיאור כללי של העבודות


1.  תיאור העבודה:


מבנה מיועד להיות בית דין שרעי לאוכלוסיית הסביבה.


המבנה הינו מבנה לשימור וחלים אליו כל ההנחיות לפי החוק מבנים לשימור.

החזיתות ומברית אלמנטים היסטוריים ישוקמו למראה המקורי.

כל הנחיות לגבי העבודות יופיעו בהנחיות לשימור אשר התקבלו ממחלקת שימור של הרשות המקומית.


למבנה תוספות בניה, כמו: רמפות נכים, מעלית.

חיזוק קרקע חלקי מתחת ליסודות כורכר קיימים בהתאם להנחיות קונסטרוקטור.

בחצר אחורית חידוש אספלט, עבודות לניקוז מגרש, חידוש סככה לרכבים, אספקה והרכבה מבנה טרומי מוגן (ממ"מ טרומי).

2.  אופי העבודה:


א. בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה, בה מתבצעות העבודות על פי תכניות העבודה, במבנה לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות ולהפך. במהלך העבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מהעין היום. תכניות העבודה המצורפות לחוזה זה מכילות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר עד היום.


ב. אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה יקבע לאחר ביצוע ניסיונות ובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת התוצאה הרצויה. יתכנו שינויים בדרישות לאופן ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט, בהתאם לקיים בשטח.


ג. על הקבלן לקחת בחשבון את אופי העבודות השימור במתן הצעתו, ללמוד ולהכיר את כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו.


ד. כן תכלול העבודה שינויים הדרושים עקב הסבת המבנה לשימוש אחר.

00.02  שלבי העבודה:


העבודות בפרויקט יבוצעו בשלבים הבאים:

בשלב הראשון יבוצעו עבודות לפי היתר השימור שנמצא בהליך רישוי מתקדם.

עבודות לחיזוק קרקע במקומות הנדרשים, טיפול בסדקים.

רוב העבודות בתוך המבנה ובחזיתות, שיקום ושיפוץ.

ביצוע מערכות הבניין כולל התחברות למערכות חיצוניות.

בשלב השני יבוצעו תוספות בניה הדורשות היתר בניה מלא.

היתר בניה לתוספות בניה בהליכי רישוי ואין למזמין מידע לגבי מועד צפוי לקבלת ההיתר.

עבודות הדורשות היתר בניה יבוצעו עם קבלת היתר הבניה כדין.

עבודות לביצוע  מעלית הוגשו בבקשה להיתר בהליך מלא ויבוצעו לאחר קבלת היתר הבניה.

במידה שלא התקבל היתר הבניה לתוספות בניה הדורשות היתר לא יוכל הקבלן להתחיל בביצועם. עבודות הנ"ל יבוצעו אך ורק לאחר קבלת היתר הבניה כדין.

לא תהיה לקבלן דרישה או תביעה כספית או אחרת במידה שיצטרך לצאת מן האתר ולחדש את העבודות לאחר קבלת ההיתר.

00.03  אופי הדרישות באפיון

מודגש שהמזמין מזמין פרויקט מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את ייעודו (פרט אם צוין אחרת), ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז / חוזה זה. (לדוגמה - לא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגולבן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים לייעודו וכיו"ב). מודגש שעל הפרויקט לתת מענה מלא לדרישות המזמין והמשתמש ("CUSTOM MADE"), בהתאם למפורט להלן, למפורט באפיון המשלים וביתר מסמכי ההתקשרות.

00.04 הגנות טרם תחילת העבודה:

טרם תחילת העבודות באתר יש להגן בלוחות דיקט או לוחות OSB על האלמנטים הבאים:

· מעקה חדר המדרגות משני צדדיו בכל הקומות.


· מהלכי המדרגות והפודסטים (כולל המדרגות בשביל הכניסה הראשית למבנה)


· ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים להגנה מרבית עד תום העבודות. 

· עמודי בטון דקורטיביים במבואת הכניסה הראשית ובחללים המרכזיים ב2- הקומות יחופו בספוג מסביבם ובחומר קשיח על גבי הספוג.


00.05
 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק ברשם הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבניית המבנה נשוא התקשרות זו, ומורשים בהיבט בטחון ע"י הממונה על הביטחון של המזמין, במקרה הצורך.


ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים מיומנים.

00.06  הכרת המבנה ותנאיו 


על הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו באתר, להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו,  את האישורים שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה לאתר,  השטחים הפנויים, אזורי ההתארגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות הקיימות באתר, ולברר את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד  של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כולל עבודה בשלבים, במשמרות, התקנת פיגומים מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל  תביעה לתוספת תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי האתר, ולא יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו המיוחדות.

00.07
  עדיפות בין המסמכים 


לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.


בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

00.08
  תכניות עדות (AS-MADE)


תיק המתקנים והציוד:


לקראת מסירת הפרויקט, יכין הקבלן 4 עותקים של תיק המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הפרויקט, אשר יכלול בין היתר:


1. עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן 3 עותקים של תיעוד המערכת (עותק אחד למתכנן ו-2 למזמין). תיעוד זה יכלול:

1. תיאור המערכת ועקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות טכניות).


2. הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א' - מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה (בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן / מזמין. 


3. תוכניות MADE-AS


עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות הביצוע, מערכת התוכניות של כל העבודות של המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט אוטוקד 2000 לפחות.


הקבלן ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב-4 עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה. התיעוד יכלול עוד:


 1.  תוכניות מכאניות ואלקטרוניות,


2.  תוכניות חיווט .


3.  פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.


4.  נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה.


2. הדרכה

1. הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה, 30 יום לפני מסירת המערכת למזמין. ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.


2. הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכנן/המזמין.

עבור הכנת תכניות כנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.


00.09 
מכרזים נוספים:


המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי בחירתו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים שייבחרו ועליו תהיה מוטלת האחריות המלאה לתיאום עבודתם ולוח הזמנים עימם. התיאום בין המערכות השונות ביצוע תיקונים  הנובעים מעבודות קבלני המשנה ואספקת פיגומים ואמצעי הרמה, כולל שימוש במנופים, חשמל ומים לכל העבודות לפי הצורך, שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסנים זמניים. פרט לסיכומים הרשומים בסעיפי החוזה לא תשולם לקבלן כל תוספת בעד טיפול בקבלנים אלה. הוצאות שהיו לו בקשר לעבודתם או בעד עבודות תיקון אחריהם. הוצאות השמירה והנקיון בשטח הבניין והמגרש על ציוד לעבודות שלה קבלני המערכות, יחולו על הקבלן הראשי.


00.10.  אופני המדידה והתשלום:

אופני המדידה והתשלום המצוינים בתנאים כלליים מיוחדים ובמפרט הטכני המיוחד והפירוש בכתב הכמויות, עדיפים בכל מקרה על אופני המדידה והתשלום של המפרט הטכני הכללי. כתב הכמויות הוא בהערכה בלבד. המזמין רשאי להפחית, להוסיף, לבטל, לשנות כל סעיף וסעיף מן הפריטים, ללא שום פיצוי לקבלן,  ללא הגבלה בכמות.


מזמין רשאי לבטל גם פרק שלם ללא פיצוי לקבלן. בכל מקרה של סתירה או אי תאמה בין המסמכים השונים יסב הקבלן את תשומת ליבו של המפקח לפני ביצוע העבודה ויקבל ממנו הוראות. אין זה מן ההכרח שהעבודות שיפורטו בכתב הכמויות או בתכניות אכן ימסרו לביצוע. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה, חלוקתה או גודלה כאמור לעיל. המזמין רשאי גם לבטל סעיף או פרק או חלק מפרק ולהוציא עבורו מכרז נפרד.


00.11.
חומרים:

על הקבלן לספק את החומרים וכל שאר הדברים הדרושים להוצאת העבודה לפועל כראוי ולבצע את העבודות מתוך התאמה גמורה לתכליתן הנכונה ומבנם האמיתי של התכניות העיקריות, התרשימים, השרטוטים והמפרטים הנוספים במפרט הטכני ורשימת  מחירי היחידה, גם אם הושמטה איזו עבודה מאחד המסמכים הנ"ל כל עוד ניתן להסיק באופן הגיוני את העבודה המושמטת, על סמך הכמויות הדרושות ועד סמך הכמויות בכתב  הכמויות.


כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובהעדר תקנים כנ"ל יחייבו התקנים האמריקנים או הבריטים המתאימים. הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות במסמכי החוזה. כל הציוד א/שר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו).


ציוד אשר לא יאושר יסולק מן המקום ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. כל בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.


כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכדומה של רשות מוסמכת (כגון חב' החשמל, לגבי עבודות חשמל, השלטונות הסניטריים המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד') - תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות תקנות וכד' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישור זה.


00.12  כפיפות וחלות

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:


1. חוזה.


2. ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים.


3. היתר והנחיות שימור, הקבלן, באמצעות המפקח, יתאם וישתף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית ת"א יפו – בכל הקשור לשימור המבנה.

4. היתר בניה לביצוע הפרויקט.


5. הוראות כל תבע החלה על הפרויקט.


6. הוראות והנחיות הועדה המקומית ו/או מינהל ההנדסה.


7. הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלויזיה בכבלים, משטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, איכות הסביבה, רשות עירונית, וכיו"ב).

8. הוראות והנחיות המזמין ויועציו.


9. חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה.


10. חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.


11. חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.


12. המפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים.


13. תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם - מפרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים - תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המנהל.


14. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) - המוסד לבטיחות וגהות.


15. חוק החשמל - המוסד לבטיחות וגהות.


16. תקנות הבטיחות בעבודה.


כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.


כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.


הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.


המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 16, הקריה, ת"א.


00.13
  מערכת בקרת טיב

1. באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת במהלך ביצוע העבודה ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך בעל ניסיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן. התאמת מנהל מערכת הבקרה לתפקידו תהיה באישור מפקח הפרויקט. מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של מפקח הפרויקט.

2. כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה הדרושות תהיינה על חשבון הקבלן.

3. הסכם מול מעבדה מוסמכת וביצוע הבדיקות הדרושות, כולל אלו הדרושות לקבלת טופס 4 ואישור אכלוס,  יהיו על חשבון הקבלן.


4. המפקח זכאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות החומרים או מלאכה שתראה כנחוצה כדי להבטיח איכותם הטובה בהתאם לחוזה. הקבלן  יבצע את הבדיקות הדרושות על חשבונו ולא ישולם עבור הבדיקות בנוסף.

5. הוצאות בדיקת צמנט, בדיקות לשם קביעת המתכונות, אגרגטים של בטון ובדיקות קוביות הנלקחות ממקום העבודה וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א' יחולו על הקבלן, כמו כן בדיקות כל החומרים השונים. 


6. הקבלן יספק את הכלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר הבניין למעבדה של מכון התקנים. הוא יטפל באריזה ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן.

7.  מפקח הפרויקט שומר לעצמו את הזכות:


1. לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות.


2. להזמין את ביצוע הבדיקות.


00.14  קבלת המבנה ומבדקי קבלה

בתום עבודות ההתאמה, יבצע הצוות המקצועי של המזמין בחינות קבלה למבנה בהתאם לתוכניות העבודה , תוכניות המכרז והמפרט הטכני.


1. בדיקת קדם - במפעל הקבלן


הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר מערכת באופן מדגמי ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות השונות במפעל. המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני הביצוע.


2. ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן


שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת, יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה בשטח.  הקבלן הראשי, המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח המזמין, יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.


עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף א' דלעיל, והכנת המסמכים ותוכניות התיעוד כמפורט , ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.


מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים.


3. קבלה והרצה

הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.


א.    באתר ההתקנה עד תום עבודות ההתקנה.


ב.
המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.


בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכאניות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת  כולה בדרישות.


4. הרצת המערכת

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך לפחות 60 יום. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.


ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של המערכת.


בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות.


1. הגדרת סיום העבודה


במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, המפקח המזמין - והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.


2. במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה התחברות ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תהיה קבלה נפרדת.


3. במידה ובמשך תקופת ההרצה שנת האחריות ניתן יהיה לחבר את המערכות החסרות, הקבלן  יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגר חובותיו בשנת האחריות.

4. סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה, הרצה והדרכה כפי שמפורט במפרט זה.


00.15 פרק השירות והאחריות

1. הקבלן מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים ללא תמורה למשך 12 חודשים מיום סיום עבודות בפרויקט, וקבלת המערכות האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות ע"י המזמין. כמו כן יבצע טיפול מונע מידי 6 חודשים מיום מסירת המערכות האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות (2 טיפולים מונעים).


2. מתן שירותי החזקה והתיקונים במשך שנת האחרות תתבצע תוך 24 שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי הקבלן. בשבתות וחגים תוך 18 שעות מצאת השבת/החג.

00.16  תיאומים

1. ביצוע העבודות בשטחים ובאתר הקיים ובמקום העבודה, חייבות תיאום מלא עם המזמין כשהעבודות עצמן מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים. ללא הפרעות, ביעילות ובצורה שקטה תוך התחשבות בקבלנים האחרים הפועלים בשטח. על הקבלן לעבוד בתיאום מלא עם הפיקוח.

2. באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את התכנון והביצוע עם הרשות המקומית, עפ"י כל נהליה בקשר עם בקורת באתר הבניה ודיווחים – לפני תחילת העבודה, עם התקדמות הבניה, ועם סיום הבניה.


3. באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את הביצוע עם כל גורמי המזמין הרלבנטיים, עם המשתמשים, ועם כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר.

4. באחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקימות ו / או העוברות באזור עבודתו.
כל נזק שייגרם לתשתיות אלו יהיו באחריות הקבלן ותיקון על חשבונו.

5. על הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באישור העירייה לעקירת עצים במידה וקיימים באזור עבודתו.

6. במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות הוא ידאג לתקנם על חשבונו בתום עבודתו.

00.17
  שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין

1. מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע במבנה עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו (להלן: קבלני מערכת), בתחומים כפי שיפורטו במסמך האפיון המשלים.


2. ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך עליהן. הקבלן  ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.


3. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות המזמין.


4. חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין קבלני המערכת או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין והכרעתו תהיה סופית.


5. לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה.


00.18
  החזקת מסמכים באתר

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י הקבלן באתר. נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה.


00.19
  חיבורים לתשתיות

1. בהיעדר הגדרה אחרת, יחול על הקבלן, ועל חשבונו, הטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות, כולל אישור מגורמי המתקן לעקירת עצים בתוואי עבודתו, במידה ונדרש.

2. חיבור הפרויקט למקורות הזנת החשמל .

3. הזמנת חח"י או גורם רלוונטי אחר לבדיקות, לביקורת ולאישור.

4. חיבור פרויקט למערכת מים וביוב.

5. הקבלן אחראי לשמור על תקינות החיבורים ומניעת זרימה חוזרת של מים.

00.20 
מונח "שווה ערך"

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתכניות    כאלטרנטיבה  למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה  ערך מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב, טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואופיו של  המוצר "שווה ערך" טעונים אישורם המוקדם והבלעדי של האדריכל והמפקח.


00.21 
דוגמאות וניסיונות


1. האדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות ניסיוניות ו/או דוגמאות. כמו כן רשאי האדריכל לדרוש להכין חדר או אזור מסוים בחדר כדוגמא על כל מרכיביו. עבור דוגמאות ו/או ניסיונות לעיל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות.

2. בין היתר יידרש הקבלן להכין דוגמאות של: בניית לבנים, קירות גבס, חיפוי וריצוף מכל סוג שהם, צבע וכדומה. אם הדוגמא תשביע רצון היא תישאר, אם לאו, היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

3. בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים (כגון מט, סאטין) תהיה בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' לפני שיקבל הוראותיו המדויקות של האדריכל באמצעות המפקח. 


00.22 
הודעות

על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק שהוא מן העבודות, בכדי לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל הנכון של העבודה הנידונה. במקרה והודעה כזו מצד הקבלן לא תתקבל, רשאי המפקח להורות  להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן אם אין אפשרות לבקרה.

00.23 
תפקידיו וסמכויותיו של המפקח:

1. המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא.

2. ניהול יומן:

1. הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מידי יום ביומו  פרטים בדבר:

1. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע  המבנה.

2. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או המובאים ממנו.

3. כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע המבנה.

4. הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו.

5. השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.

6. תנאי מזג האוויר השוררים במשך היום.

7. תקלות והפרעות בביצוע המבנה.

8. התקדמות ביצוע המבנה במשך היום.

9. הוראות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח.

10. הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי   במהלך ביצוע המבנה.


2. הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם    רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.

3. רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן    (3) ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהן, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.


00.24 
מנהל פרויקט מטעם הקבלן– העומד בכל הדרישות שלהלן:

1. בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל פרויקט של לפחות 3 פרויקטים דומים בשטח של לפחות 400 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו (יש לצרף טופס 4 או אישור גמר ואישור המזמין על שביעות רצון).

2. מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5 שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 5 שנים.


3. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף קו"ח של מהנדס הביצוע, תעודות בדבר השכלתו ואסמכתאות בדבר הניסיון הנדרש ממנו והרישום הנדרש בפנקס המהנדסים והאדריכלים וכן אישור של רו"ח בדבר העסקתו. בנוסף, נדרש המשתתף לצרף להצעתו התחייבות בכתב בדבר העסקתו של מהנדס הביצוע למשך כל תהליך הבנייה במכרז זה. תנאי סף

4. נציג הקבלן יחתום על מסמכים נדרשים מול רשויות רלוונטיות כאחראי לביצוע המבנה. 

00.25      מנהל עבודה – העומד בכל הדרישות שלהלן:

1. בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988. בסיווג ג' סוג 3 לפחות.

2. בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל עבודה של לפחות 2 פרויקטים דומים בשטח של לפחות 400 מ"ר כל אחד, ואשר נמסרו למזמין העבודה לשביעות רצונו (יש לצרף טופס 4 ואישור המזמין על שביעות רצון).

3. מנהל עבודה מטעם הקבלן הינו אחראי בטיחות באתר העבודה על פי כן דין.

4. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה, על המשתתף לצרף קו"ח של מנהל העבודה, תעודות בדבר השכלתו ואסמכתאות בדבר הניסיון הנדרש ממנו וכן אישור של רו"ח בדבר העסקתו. בנוסף, נדרש המשתתף לצרף להצעתו התחייבות בכתב בדבר העסקתו של מנהל העבודה למשך כל תהליך הבנייה במכרז זה. תנאי סף

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס" כמובנו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 – כמבצע בנייה וכמעביד לפי תקנון הבטיחות בעבודה עבודות בנייה), התשמ"ח 1988, מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי הסכם זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח מראש. למזמין הזכות לדרוש מאת החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.


00.26 
רשימת תביעות:

1. הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף.

2. תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א'), רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא כל תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלו הוגשו לאחר המועד הנקוב בסעיף קטן (א') בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, לשביעות רצונו של המפקח. 

00.27   הוראות בטיחות

1. הוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודתם של הקבלנים ועובדיהם באתר הבנייה.


2. להלן פירוט ההנחיות: בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן המבצע ועובדיו לעמוד בדרישות הבאות:


1. בטרם תחילת העבודה הקבלן-מבצע העבודה יתקין שלט במקום בולט באתר העבודה ובו יפורט: שם הקבלן, כתובתו, מס' הטלפון שלו, את שם קבלני המשנה אם ישנם כולל כתובתם ומס' הטלפון. את מס' הרישוי והרשיון הרשמיים. הגודל והצורה בהתאם למופיע בנספח  המצורף. כל העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו (ראה דף בהמשך).


2. יגדיר בצורה בטוחה את איזור העבודה ויוודא שלא תהיה גישה לאנשים שאינם צריכים להימצא במקום (בעזרת גדרות שרשראות וכד').


3. הקבלן המבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות במקום.


4. כל כלי העבודה של הקבלן/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים.


5. לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמצעי הרמה, שינוע ימצאו בידי  הקבלן או נציגו תעודות בדיקה ברות תוקף חתומות ע"י בודק מוסמך המאשרות את תקינות הציוד.


6. כל עובדי הקבלן יצוידו בכל אמצעי ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודות במקומות במקום כגון: כובע מגן, נעלי בטיחות, מסכות אבק, חגורות בטיחות, כובעי שמש ועוד.


7. הקבלן יהיה מצויד בציוד עזרה ראשונה תקין ושלם במקום העבודה.

8. עבודה בגובה - כל עבודה בגובה תבוצע בעזרת פיגומים תקינים או בעזרת במה הידראולית בעלת אישור תקף של בודק מוסמך. ניתן להעזר בסולם תקין ותקני העומד בדרישות התקן האירופאי -151EN.


9. חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמש בכלי עבודה מאולתרים או באמצעים לא תקניים ולא שלמים.


10. עובדי הקבלן יבצעו בדיקה של הימצאות קווי חשמל גלויים בכל שטח עבודתם ויוודאו בהפסקת זינה בכל מקרה שבו התגלה קו חשמל אשר עלול להוות סיכון וכ"כ לא יותירו בשטח/באזור נגיש למעבר קווי חשמל גלויים. 


11. כל הציוד החשמלי וכלי העבודה של הקבלן יהיו תקינים ושלמים. הציוד החשמלי המיטלטל יוזן באמצעות ממסרי זרם פחת MA30 וכמו כן כבלי החשמל יהיו תקינים ותקניים.


12. הקבלן יוודא אי פגיעה בכל אדם הנמצא בסביבת העבודה בעת עבודתו במקום (כולל גידור ושילוט אזהרה).


13. הקבלן יוודא אי השארת פסולת או כל מכשול במעברים ובכל מקרה יוודא פינויים אל מחוץ לאתר עבודתו למקום בטוח במיכלים מתאימים.

14. בעבודות המעלות אבק - יש לוודא חסימת מעבר האבק לעובדים במתקן.

15. אין סעיפים 2.1 - 2.14  באים במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או  הוראת דין אחרת בנושא בטיחות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודה תש"ל 1960, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954, חוק החשמל התשי"ד 1954 ותקנותיו.


3. מנהלי הפרויקט אשר יבחינו כי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהיו רשאים להפסיק מיידית ולאלתר את העבודה, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

00.28 
ניקיון בגמר העבודות:

1. כל יום בגמר העבודות (או בשלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח) על הקבלן לנקות היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל הפסולת בבניין.
לכלוך, חומרים עודפים, כלים ואמצעי עזר לעבודה וכו' .

2. בנוסף לאמור לעיל, ימסור הקבלן למזמין את העבודות בעצמו (כגון ריצופים, קירות צבועים, תקרות מכל הסוגים, נגרות בניין, ארונות וכדומה), כשהן נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד'.

3. הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח והעבודות יהיה המפקח. וכל קביעה שלו  תחייב את הקבלן.

4. עם גמר העבודה ולפני מסירתו הסופית שלכל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן יסודי את האזור, רצפות, החיפויים והחלונות ויבצע שטיפה פוליש ווקס. עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.

5. מודגש שעל הקבלן לבצע ניקיון כללי וליטוש הריצוף לפני הבאת הריהוט והציוד האחר.

00.29 
סילוק פסולת בניין ולכלוך (ראה מפרט הריסות מפורט):

פסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על ידי הקבלן, לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. האחריות לטיפול בקבלת אישורי שפיכת הפסולת תהיה במלואה על הקבלן. התדירות בה יסולקו הפסולת והלכלוך תיקבע בלעדית על ידי המפקח. הפינוי יהיה יום יומי לפחות ובמידת הצורך יותר מפעם אחת ביום. כל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן בלעדית.


00.30 
פיגומי הגנה ודרכי גישה:

במקומות בהן תבוצענה עבודות בנייה ו/או לפי הוראת המפקח על הקבלן יהיה להתקין סביב העמודים או דרכי גישה, מערכת פיגומים שתגנה על תנועת העוברים והשבים לרגלי הבניינים ובחצרות. מערכת זו חייבת להיות אטומה ולהבטיח ששום חפץ ופסולת ו/או חומרי בניין לא יפלו מטה. מערכת פיגומי ההגנה תבוצע בהתאם לכל הוראות הבטיחות ותתוחזק באופן שוטף ע"י הקבלן עד לפירוקה בשלב המתאים של העבודה. העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן. כל ההוצאות בגין תכנון, התקנת ואחזקת הוראות סעיף זה תחולנה על הקבלן בלעדית. פיגומי הגנה לא ימדדו.


00.31 
התארגנות, מחסנים, תנועת חומרים ופועלים ומחיצות זמניות:

שטח לצורך התארגנות הקבלן לביצוע התחייבויותיו לפי מכרז/חוזה זה יהיה בשטח שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמזמין. קביעת המזמין תהיה סופית. 


הקבלן יקים לעצמו מחסן זמני במידות ובמיקום אשר יאושר ע"י המפקח.


הקבלן יכשיר ויגדר את השטח ויקים בו מחסן. 


תנועת פועלים, חומרי בנייה ופסולת תיעשה במסלולי גישה מיוחדים שיכשיר הקבלן בין שטח ההתארגנות והקומה בה תבוצע העבודה. צורתם הסופית של דרכי הגישה תיקבע בתיאום עם המפקח. לא תורשה תנועת פועלים וחומרי בנייה וסילוק פסולת במסדרונות, ובמעליות. כל השינוי יהיה חיצוני.


במידה שהקבלן לא יפנה את כל השטח בהתאם להוראות המפקח, יוכל המזמין לפנות את כל הציוד של הקבלן על חשבונו ולחלק את הערבויות הבנקאיות.


הקבלן יעביר חומרים ועובדים אך ורק דרך חלקי בניין שבתחום העבודה.


הקבלן יקים על חשבונו מערכת פיגומים, מדרגות ומתקני הרמה לחומרים, לפריטים ולעובדים, אשר יאפשרו עבודה בבניין בלא כל שימוש בחלקי בניין שאינם בתחום העבודה. בשלבים מסוימים של העבודה, לפי הוראות המפקח, תהיה הגישה היחידה לשטחי עבודה מסוימים דרך הפיגומים, כולל עובדים, פיקוח וכדומה. 


00.31.1  
שירותים


הקבלן יספק וירכיב באתר, על חשבונו, שירותים כימיים ויהיה אחראי לריקון                   ותחזוקה של   השירותים.


00.31.2
שמירה


הקבלן ידאג לשמירה באתר על הציוד, החומרים והמבנים הזמניים. אם יקרה קלקול, אבדה או גניבה למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, יישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.


00.31.3
משרד המפקח


יש להקים בשטח העבודה מבנה בהתאם להוראות המפקח במקום (16 מ"ר לפחות) עבור משרד למפקח. במבנה יהיה מטבחון עם כיור, ברז ומקרר קטן, תא שירותים פנימיים לשימוש המפקח בלבד. המבנה יהיה ממוזג ויצויד בריהוט מתאים להארחת ישיבות יועצים ופגישות עם נציגי הקבלן, מוגן בפני השפעות מזג האוויר (מזגן מפוצל), אשר ישמש רק למטרה זו. במשרד יש לספק שולחן משרדי וכורסא, 6 כסאות ושולחן לישיבות. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי ומסודר. כמו כן, המשרד יחובר למערכת חשמל, תקשורת אינטרנט ומכונת צילום. הוצאות אספקה/הובלה , הקמה, חיבור למערכות,  צריכת חשמל, צריכת מים, אינטרנט וניקיון על חשבון הקבלן.


00.31.4
שלט


הקבלן יתקין על חשבונו שלט לרבות קונסטרוקציה במידות 4.0×4.0 מ' או עפ"י דרישות העירייה באתר הבנייה או בסמוך לו. גודל ומיקום השלט יקבל את אישור הרשות המקומית. השלט יכיל את שם האתר, הדמיה גרפית, שמות היועצים, שם המפקח, שם מנהל הפרויקט, הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט – ייקבעו/יאושרו ע"י המפקח. כל הנ"ל יקבל באחריות הקבלן את אישור הרשות המקומית. הקבלן יישא בכל הוצאות הרישוי אשר יידרשו ע"י העירייה בגין הצבת השלט. פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא באישור המפקח. הקבלן יגיש לאישור את פריסת השלט למפקח ולרשות המקומית.


00.31.5
שמירה על איכות הסביבה  


הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם לדרישות הרשות המקומית.


כל המבנים והציוד יסולקו על ידי הקבלן עד ליום מסירת העבודה. כמו כן יוכל המזמין לדרוש פינוי השטח בשלב מוקדם אחר, כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים אחרים להתארגנות וניהול ש5יתאימו לדרכי העבודה באותו השלב.


00.32 
מים וחשמל לזמן ביצוע עבודות קבלניות:


הקבלן יניח לפני תחילת העבודה ויפרק אחר סיומה צנרת לאספקת מים וחשמל הדרושים לביצוע העבודה. ההוצאות להנחת הצנרת ופירוקה, התקנות מונים וכל הוצאה או פחת חומר שיחולו עקב כך, יהיו על חשבון הקבלן. התשלום עבור צריכת מים וחשמל בזמן הביצוע יהיה על חשבון הקבלן וכלול במחיר, לא ישולם עבור הנ"ל בנוסף ו/או בנפרד.


00.33 
אחריות למבנים ומתקנים קיימים:

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה ומתקנים הקיימים ובכלל זה מתקנים תת קרקעיים -באתר ויתקן כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, נזקים אלה יתוקנו מיד לאחר היוצרם. עם גילוי מתקן תת קרקעי שלא צוין בתוכניות על הקבלן להודיע מיד -למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.


לפני ביצוע החפירה, בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפרוט הבא:


א. כבלי חשמל.


ב. כבלי תקשורת.


ג. קווי ביוב.


ד. קווי מים.


ה. כבלים או צנרת אחרת.


הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם למבנה ולמתקנים הקיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.34 
סדרי עבודה:


כניסה לאזור עבודה חדש, הזכות לשנות סדרי עבודה וניתוק מערכות חשמל, מים וטלפון וכד' יהיה רק באישור המפקח בכתב ובנוכחות נציג המזמין. הקבלן ידאג בכל שלב שהוא, שכל אזור קיים או חדש, בו עובדים עובדי המזמין, יופעל ללא הפסקה עם כל המערכות - כולל כל החיבורים הזמניים הנדרשים. במידת הצורך יתכנן הקבלן את המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים לצורך הפעלת המערכות האלה. 


במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה, לא תשולם כל תוספת על העבודות בשעות אלו.

00.35
אישורים חלקיים:

ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה (בהתאם לחוזה) לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא יתפרש בקבלת אותו חלק מהעבודה כמושלם וראי שימוש.


00.36 
מידות וסטיות אפשריות:

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו באתר.


ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל. 


00.37 
התחשבות עם תנאי החוזה:

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים במפרט זה על כל מסמכיו.


המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

00.38       מדידות

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח.


המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתכוננים.


הקבלן חייב לבצע מדידת מצב AS MADE לאחר כל שלב ושלב במהלך הביצוע, הנדרש ע"י הרשות המקומית לצורך קבלת טופס 4 ותעודת השלמה. 


מדידות נוספות לנ"ל עפ"י צרכי בקרת איכות ו/או דרישת המפקח.


קבלת תוכנית AS MADE (עדות) הוא תנאי לאישור התשלום בגין אותה העבודה. תוכנית העדות תוגש על פי מפרט שכבות של קש"ת ועל גבי תוכנית האדריכלות של המבנה כך שניתן יהיה לבדוק התאמת הביצוע לתוכנית התוכנית תכלול מדידה גיאומטרית ומדידת גבהים.


כל תוכניות ה- AS MADEתבוצענה על רקע התכנון העדכני לצורך בדיקת תכנון מול ביצוע. תוכנית עדות שלא על רקע התכנון לא תתקבל.


מודד הקבלן יסמן על גבי כל תקרה יצוקה במבנה. גובה וצירים כתנאי להמשך הביצוע.


בסיום כל חלק ו/או קומה תוצא לקבלן על ידי המפקח רשימת עבודות וליקויים שעל הקבלן יהיה להתארגן מיידית לביצוע. מובהר כי קבלן לא רשאי להתקדם בביצוע העבודות ללא השלמת כל התיקונים וההשלמות כמפורט לעיל.


המודד המוסמך של הקבלן יחתום על אישורים הנדרשים על ידי העירייה על הקמת קומת מסד והמבנה בהתאם להיתר בניה.

00.39
בדיקת מידות 



על הקבלן להתחשב בכך כי חלק מן המידות המסומנות בתכניות יכולות להיות מקורבות. הקבלן חייב לבדוק אותן באתר ולהתאים את ביצוע האלמנטים השונים למידות האמיתיות כפי שנמדדו. כמו כן על הקבלן להביא בחשבון כי פרטי הביצוע המסומנים בתכניות עשויים להיות עקרוניים בלבד ועשויים להשתנות בהתאם למצב המתחייב בשטח. כל התאמות המידות ופרטי הביצוע יתואמו עם המהנדס ו/או המתכנן והם לא יהיו בשום פנים ואופן עילה לתביעות ודרישות כלשהן מצד הקבלן לרבות ביחס להשפעת הנ"ל על לוח הזמנים.


00.40 
מחירי היחידה:

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:


1. כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם: "מחיר יסוד" של מוצר המופיע בכתב כמויות זה, הוא המחיר ששולם עבורו במקום רכישתו.

2. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה,  המפרט וכתבי כמויות וכולל למשל פינוי צמחיה, חפירה, השלמת אדמת גן והחזרת המצב לקדמותו באזור עבודת הקבלן.

3. השימוש בכלי העבודה: מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'.

4. הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' וג' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.

5. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

6. המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה.

7. הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.

8. ההוצאות האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.

9. רווחי הקבלן.

המחירים אינם כוללים מע"מ.


00.41 
הוצאות כלליות לעבודות נוספות:

סכום כתב הכמויות כדלקמן ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות של עבודות נוספות כלשהן אשר המפקח רשאי להזמינן בתוקף זכות למתן "פקודות שינויים".


00.42 
כמויות:

כל הכמויות ניתנות באומדנה (בהערכה בלבד).


00.43 
מדידת כמויות:

לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות וברמה מספקת לפי דרישות המפקח. יש להודיע למפקח מראש על הכוונה לערוך מדידות כדי לאפשר לו להיות נוכח במקום.


כל עבודה נוספת תימדד מדידות נטו (אלא אם כן צווין אחרת להלן), בהתאם לפרטי התכנית שהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.


00.44 
תוספות עבודה:

המפקח רשאי להוסיף להיקף החוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע הפרויקט, גם אם אינן מופיעות בכתב הכמויות.


מחירי היחידות החסרים יקבעו עפ"י סעיפים מתאימים במחירון תקף של "המאגר המאוחד דקל" לעבודות גדולות בהפחתת 15%, ללא כל הוצאות נוספות (שלא כפי שנקבע בסעיף 49 (3) לחוזה המדף).   

______________   





  ___________________ 


תאריך, 






שם, חתימה וחותמת הקבלן


פרק ג' – מפרט טכני מיוחד


כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין (הספר הכחול), התקנים ישראלים.


בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בניין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:


פרק 00 – מפרט טכני מיוחד   דגשים והנחיות עבודה בשימור 


00.01 הגנות טרם תחילת העבודה:

טרם תחילת העבודות באתר יש להגן בלוחות דיקט או לוחות OSB על האלמנטים הבאים:

· מעקה חדר המדרגות משני צדדיו בכל הקומות.


· מהלכי המדרגות והפודסטים (כולל המדרגות בשביל הכניסה הראשית למבנה)

· ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים להגנה מרבית עד תום העבודות. 


· עמודי בטון דקורטיביים במבואת הכניסה הראשית ובחללים המרכזיים ב2- הקומות יחופו בספוג מסביבם ובחומר קשיח על גבי הספוג – להוסיף גם עמודי בטון דקורטיביים בשערי הכניסה למגרש

00.02 פירוקים זהירים לצורך תיעוד ושימוש חוזר באלמנטים קיימים:


· פירוק עדין של דלתות עץ מקוריות יבוצעו לאחר אישורו של האדר' בשטח ואחסונם יהיה במקום נעול, שמור ויבש באתר עד תום העבודות, הכל לשם הרכבתם מחדש או כדוגמא לשחזור מדויק.

· פירוק זהיר של ריצופים מעוטרים יעשה על פי הנחיות אדריכל השימור ויתבצע אך ורק בחללים המיועדים להיות חללים רטובים עפ"י תכנית הריצוף. כמו כן, לאחר הפירוק יבוצע אחסון במקום נעול הכולל מספור האריחים, ניקוי גב כל אריח ואחסונם בתוך ארגזים עם סימון סוג הריצוף ומיקומו המקורי על גבי כל ארגז (ראו הסבר מפורט בהמשך).

· בתחילת העבודות יש לפרק ראש מרזב מקורי לתיעוד ולהעביר לידי האדריכל לשחזור פרט משפך על פי המקור.


00.03 קרניזים וארקרים: 

אין לפרק את הטיח בתחתית הארקרים, יש לעשות השלמות ידניות וחיזוקים בהזרקות בלבד ולסיים בשכבת גמר דקה במשיכה ללא צבע. שחזור כל הקרניזים יבוצע במשיכה בתערובת חרושתית המיועדת למשיכת קרניזים מסוגMT3 Weber ע"פ המסומן בחזיתות (המהוות חלק בלתי נפרד מההיתר השיפוץ וההיתר המלא). 


לאחר השיקום, יותקן מעל כל הקרניזים חיפוי פח אבץ לצורך הגנתם ומעל קרניזים דקים תיושם שכבת עופרת דקה.


על החומר למשיכת קרניזים יש ליישם שכבת גמר. שכבת הגמר תהיה בחומר מסוג L Rasatura Weber :(Finitura). – ובכל מקרה אין  לצבוע את הקרניזים כשכבת גמר.


על הקבלן לבצע שבלונה (סכין) של החתך המקורי של כל הקרניזים במבנה, כל הקרניזים יושלמו במשיכה. יש לאשר את השבלונות אצל האדריכל לפני תחילת המשיכה. העבודה כוללת ביצוע כל השלבים עד תיקון מושלם של האלמנט כולל ביצוע כל הדוגמאות והניסיונות באתר לשביעות רצון המתכננים.


00.04 הקמת פיגומים בחזיתות: 


הפיגומים יעוגנו למוטות ברזל אשר יקובעו בפתחי החלונות כדי למנוע חיבור ישיר לקירות.

עבודות הטיח בחזיתות יעשו כאשר הפיגומים עטופים בבד בראש הפיגום (עדיף להרטיבו בשלב יישום הטיח.(

היריעות יכסו את הפיגום בכל הצדדים כדי למנוע התייבשות מהירה של הטיח.


00.05 אבץ:

כל המרזבים יהיו מפח אבץ טבעי גלוי ובעובי של 0.8 מ"מ בחתך מלבני, ללא צביעה, בתוואי אנכי על פי המקור. החבקים ימוקמו בתפר בין החלקים השונים ויעוגנו ישירות לקיר. המשפך יהיה ע"פ  פרט היסטורי שיסופק על ידי האדריכל ברשימת המסגרות. לצורך כך, בתחילת העבודות יש לפרק ראש מרזב מקורי לתיעוד ע"י האדריכל ולשחזור פרט משפך על פי המקור. פרט מרזב לתיאום ואישור על פי דוגמא לפני ביצוע בשטח.


 מעל כל הקרניזים יותקן חיפוי פח אבץ טבעי בעובי 0.8 מ"מ לצורך הגנתם ומעל קרניזים דקים תיושם שכבת עופרת דקה. החיבורים והתפרים יעשו על ידי ריתוך בבדיל חם. לא יאושר שימוש בברגים או ניטים גלויים. בין סגמנט לסגמנט יבוצע תפר, במקומות בהם לא ניתן לבצע תפר יבוצע ריתוך עם בדיל.


ספי אבץ יותקנו בתחתית החלונות עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות של הספק.


00.06 צנרות: 

פירוק כל הצנרת הקיימת והתקנת צנרת חדשה ע"פ תכנון מפורט ותכניות היועצים: צנרות של מים, דלוחין וחשמל יהיו מוסוות ויותקנו בתוך המבנה. בזק, חשמל וכבלים –התקנת תשתית חדשה מוסווית בתוך ארונות, שיותקנו בתוך המבנה ובחצר בתיאום עם חברת חשמל ובזק.


00.07 פירוק מתקנים טכניים :

יש לפרק יח' מיזוג ישנות מהחזיתות. מיקום יח' מיזוג חדשות ימוקמו על הגג במקום נסתר שאינו נצפה מן הרחוב .


יש לפרק את דודי השמש והמתקנים הטכניים הקיימים במפלס הגג העליון.  


00.08  פתחים   דלתות, חלונות , תריסים וסורגים:


פירוק כל חלונות ותריסי האלומיניום יבוצעו בכל החזיתות תוך שמירה על משקופי העץ וסורגי הברזל המקוריים. יש להגן על חלונות ודלתות העץ המקוריים במקום יבש ונעול.


שחזור חלונות ,דלתות ותריסים יבוצע מעץ קליר אדום עד 10% לחות על פי ההנחיות ברשימת הנגרות. 


 קרניזים במשיכה שמעל פתחי החלונות יכוסו בפח אבץ בעובי 0.8 מ"מ. 


דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית יהיו  מעץ אלון עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . גמר לכה על בסיס מים בגוון לבחירת האדריכל.


סורגים מקוריים בפתחים  ינוקו בהתזת חול וייצבעו מחדש בגמר לכה על בסיס מים.


שחזור חלונות בארקר שבחזית המערבית בקומה העליונה יבוצעו בשילוב שיקום הזכוכיות הצבעוניות בחלקם העליון .כמו כן,חלונות עגולים וקבועים בחזית המערבית והמזרחית  ישוקמו אף הם בשילוב זכוכיות צבעוניות על פי רשימת הנגרות ועל פי דוגמא מקורית בשטח.


בתחתית כל חלון ייושם סף אבץ  עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות   של הספק .


על הנגר חלה האחריות הבלעדית לכל המידות ולהתאמת חלקי הנגרות החדשים לפתחים .  הקבלן אחראי לדווח לאדריכל השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית למידות בשטח.  

חלקי נגרות חדשים יהיו זהים למקוריים כולל מנגנוני הסגירה והפירזולים .שיקום \שיחזור חלונות העץ, דלתות העץ ותריסי העץ יהיו על פי המקור וההיתר לפי המידות המקוריות, החלוקות המקוריות והפתיחות המקוריות ועם משקוף עיוור מפח 2 מ"מ.חלונות ודלתות העץ ייצבעו בלכה על בסיס מים בגמר גלוי ובמצבעה מקצועית.כל הפזות ייעשו בחלקי הנגרות לפני הסגירה וההדבקה בהתאם לפרטי הנגרות.


00.09 מרפסת גג : 

איטום מפלס הגג והגג העליון יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות כולל רולקות של  כ-30 ס"מ בכל צדדי מעקה הגג ועל פי הנחיות יועץ  איטום .

שחזור מעקה הגג יבוצע על פי המקור (פתחים דקורטיבים בחזית ה ראשית ושחזור קרניז היקפי עליון) + מעקה הגבהה מנירוסטה עד לגובה תקני של 105 ס"מ מפני ריצוף.


מתקנים טכניים כדוגמת דוד שמש ומזגנים, ימוקמו מתחת לגובה מעקה הגג הקיים ולא במפלס הגג העליון.

00.010 חדר המדרגות:


טרם תחילת העבודות תונח הגנה קשיחה באמצעות לוחות OBS על כל מדרגה בכל הקומות,על הריצוף המעוטר ובפודסטים במהלך עבודות השיקום. שיקום המדרגות יבוצע ע"פ המצב בשטח . כמו כן, חיפוי הגרנוליט וריצוף לא מקורי במהלכי המדרגות עד לקומה העליונה,  יוסרו בזהירות באמצעות פטישון,תוך הגנה על המדרגות המקוריות (מדרגות טרומיות בדוגמת וואפל  יצוקות בטון) . ריצופים אשר יפגעו, יוחלפו ע"י ריצוף מקורי אחר  שפורק ואין בו שימוש חוזר.


מעקה הברזל ומאחז היד ההיסטורי ישוקמו ע"י הסרת הצבע , ניקוי החלודה , גלוון וצביעה מחדש בהתזה. מאחז היד מעץ המקורי ינוקה וייצבע בלכה על בסיס מים בגוון לבחירת האדריכל.  


00.011 גדרות, שערים ופיתוח שטח:


פיתוח שטח של שבילים צדדיים יהיו מריצוף המאפשר חלחול מים על פי בחירת האדריכל.


שביל הכניסה הראשי ומדרגות הגישה אל הכניסה הראשית מבטון עם הטבעת וואפל המקוריות יוגנו במהלך העבודות ויתוקנו במידת הצורך על פי המקור. 


שחזור שערי הכניסה יבוצעו מברזל בנפחות אמן על פי המקור. יש לשמור על העיטור העליון של השערים הקיימים ולשלבם בשערים החדשים ל אחר ניקוי החלודה וצביעתם מחדש.


גדר החזית הראשית (מערבית)בנויה לבנים בחזית הראשית טיח שפריץ יקולף באופן זהיר ובחלקה העליון בלבד של הגדר על פי הנחיות האדריכל ותשוקם מחדש על פי המקור כולל שחזור בקבוקוני בטון  טרומיים. כמו כן, עמודי הבטון בכל שער ישוקמו ואלמנטים מבטון דקורטיבי ישוחזרו על פי המקור. בשלב העבודות יש להגן על עמודי הבטון והעיטור הקיים באמצעות חיפוי בספוג לוחות OBS מכל צידי העמודים

הגדרות  בחזיתות הצד יחופו בטיח חלק עם שכבת גמר לוטוס של חברת נירלט בגוון לבחירת האדריכל.


התקנת ארונות חיצוניים עבור חדר אשפה, פילר ,שעון מים וכו' יבוצעו עם גג בטון מעל ודלתות פח בגוון לבחירת האדריכל. 


ריצוף הרמפה והרחבה משני צידי הכניסה הראשית (ראו פיתוח  בתכנית קומת הקרקע) ירוצפו בדגם לבחירת האדריכל.


עצים או שיחים המהווים נזק ישיר למבנה ו/או ליסודות יכרתו לאחר אישורו של פקיד היערות ובתיאום מחלקת השימור.  


פרק 01 – מפרט טכני מיוחד 

עבודות עפר 

01.00 מוקדמות


כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות עפר פרק 01 אלא אם צוין אחרת

במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.

המונח חפירה פרושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא לרבות חפירה

בתחום המצעים.


במידה שבזמן החפירה ימצאו מי תהום הקבלן ירחיק את המים ע"י משאבת מים או כלים אחרים, עבודות הנ"ל כלולות במחירי החפירה ולא תשולם תוספת בגין שאיבת המים.


01.01 כללי


עבודות העפר לביצוע ע"י הקבלן כוללות:


א. חפירה ופינוי הרימות פסולת קיימות, חפירה כללית באתר, חפירה לבורות ולקורות., מילוי חוזר מסביב ומתחת למבנים תת קרקעיים והדוק מבוקר, השלמת מצעים מתחת לרצפות או אחר לפי המפרט,  הידוק שתית חפורה,  מילוי חוזר בחומר חפור,  מילוי והידוק מצעים, או אחר עפ"י הנדרש.

01.02 סילוק פסולת ומפגעים


על הקבלן לסלק כל פסולת, חומרי בנין, וכל חומר הגורם להפרעות המצוי בשטח

העבודה. סילוק הפסולת ומפגעים אחרים יבוצע לאתר פסולת מורשה. 

הוצאות הובלת הפסולת ואגרת שפיכה כלולים במחירי ההסכם  ולא ישולם עבור בנפרד או בנוסף.


01.03 חפירה 


עבודות החפירה הנדרשות יעשו באופן זהיר ביותר על מנת להימנע מפגיעה ביסודות

המבנה הקיים. במידת הצורך יש לבצע את החפירות בעבודת ידיים .

אין לרדת מתחת למפלס תחתית הביסוס הקיים בחפירה. ככל שבזמן הביצוע עולה

חשש או ספק יש לפנות למפקח לקבלת התייחסות של המהנדס.


01.04 חפירה מיותרת


בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית,


ימלא הקבלן את עודף החפירה בתערובת בטון  CLSM בחוזק נ 1.5-3.0 מגפ"ס.  הכל כפי שיקבע ע"י המפקח. עבודה

זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן

בתוכניות, לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

01.05 דיוק העבודה


דיוק העבודות בגמר הסופי של העבודות הקבלן יהיה 2 ס"מ הן לגבי המפלס ו/או

השיפוע המתוכנן והן לגבי סרגל ישר באורך 3 מ' בכל כיוון שהוא.

01.06  מילוי


כל עבודות המילוי הנדרשות, הן בחוץ למבנה והן בתוך המבנה, יבוצעו באמצעות בטון

CLSM  בעל בחוזק) 1.5-3.0 מגפ"ס(.

אין לבצע בפרויקט מילוי חוזר של קרקע חפורה, מצעים וכד'.

01.07 מדידות


מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה מעודכנת של המצב הקיים. התכנית תתייחס למתחם ולסביבתו, כולל לאזורי החיבורים לסוגיהם של המערכות, ושל דרכי הגישה למתחם, ותיעשה על פי הוראות כל דין והנחיות להכנת  תכנית מדידה. תכנית זו תועבר גם למפקח, אשר יבדוק אותה ויעיר הערותיו. על הקבלן יהיה לתקן את התכנית לפי הערות המפקח.


במהלך העבודה על הקבלן לבצע מדידות באורח שוטף ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. מינוי המודד טעון אישור מראש ובכתב מהמפקח, המזמין או מי מטעמו.


במידה ולא צוין אחרת בכתבי כמויות או המפרט המיוחד - אופני המדידה בהתאם למפורט הבין משרדי לעבודות בינוי פרק 01.00 .


פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר


בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:


02.01
כללי



הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה בכפיפות לדרישות פרק 02 במפרט הכללי.



כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.



גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד בפרק  20 בסעיף 0208.


02.02
תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה


א. סוג הבטון באלמנטים יהיה מבטון מובא מסוג ב- 30 , דרגת חשיפה 3, שקיעה S6 , אגרגט מקסימלי 25 מ"מ.


ב. סוג ברזל הזיון יהיה מסוג פ- W400 )מותר שימוש במוטות פ- W500 .)


ג. עובי כיסוי יהיה 4.5 ס"מ .


ד. טפסנות תהיה מעץ לבוד )דיקטים( שלמים, נקיים וללא פגמים, מרוחים בשמן תבניות.


ה. פלטות מבוטנות לעיגון עמודי הפלדה יוטמעו בבטון לפני היציקה.

02.03
תיקוני בטונים



באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל ליקוי אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.



המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת.


02.04
מעברים ביציקות

במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני סוגים:


א.
מעברים "נקיים" - מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש בזמן הכנת טפסנות הקירות או קורות.


ב.
        שרוולים.


מיקום המעברים השונים יהיה בהתאם למסומן בתכניות היועצים השונים למקצועותיהם.


על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים עפ"י תכניות המערכות גם אם לא סומנו בהן ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה האחריות לביצועם.


02.05
בטונים חשופים

א.
תבניות


התבניות יהיו בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי בחלקן מלוחות חדשים מהוקצעים משלושה צדדים (2 קנטים והצד הפונה החוצה), בעלי עובי ורוחב אחיד, ובחלקן מלבידים חדשים חלקים ונקיים. יש להניח את התבניות באופן שתתקבל הטקסטורה הנדרשת בתכניות האדריכלות בשלמותה ובצורה רציפה.



חיבור הלוחות לאורך יהיה לסירוגין ועם חפיפה אחידה לכל הבניין ולרוחב יהיה בקווים ישרים בהתאם לאשור המפקח. כל הפינות תהיינה קטומות במידות 1.5X1.5 ס"מ, או בהתאם לפרטי האדריכל.  



יש לשים לב ולבצע בהתאם להערות ושרטוטים המופיעים בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה והמתייחסות לנושאים הבאים: סרגלים, שקעים, חריצים, אפי מים, כיווני לוחות וכו'.



על הקבלן לתאם אופן יציקת האלמנטים וסומך הבטון, לקבלת אופי שווה של האלמנטים.


בקורות ובתקרות היצוקים בתבניות לבידים לצורך קבלת בטון גלוי המחיר יכלול גם את השחזת התפרים שבין הלוחות וסתימת חורי אויר ביציקה.


ב.
שלבי יציקה

יש לצקת בהתאם להפסקות היציקה המוכתבות בתכניות הקונסטרוקציה.


כל הצעה אחרת טעונה אישור המתכנן והמפקח.


ג.
קשירת התבניות תהיה ע"י מחברי "פטנט", ולא באמצעות חוטי קשירה. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע לכל הבניין (עבור כל כוון וכוון) ובשורות אופקיות ומסודרות, הכול באישור האדריכל והמפקח.


ד.
הגודל המרבי של האגרגט הגס בבטונים החשופים יהיה 12 מ"מ (עדש).


ה.
יציקת התקרות תעשה לאחר בנית קירות חוץ מאיטונג או בלוקים.


02.06
בטונים רגילים (לא חשופים)


א.
התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן.


ב.
כל התבניות (פנים וחוץ) של הבטונים שלא יטויחו (מלבד היסודות), ייעשו מלבידים חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר - צביעה ו/או עבודות איטום.


ג.
קביעת צינורות ואביזרים שונים בבטונים.



הצינורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות.


ד.
על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע יציקת הבטונים.


ה.
פרוק תבניות והפסקות יציקה (מתייחס לכל סוגי הבטון)



לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח.



יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות.


ו.
קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו' - תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף ומחירם יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.


02.07
הפסקות יציקה

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס תעשינה במקומות לפי הוראות המפקח. 


02.08
בטון 



כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב-30 אלה אם יוגדר אחרת.


הבטון יוצק בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק.


02.09 
 דיפון חפירות

דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. לא תוכרנה שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.


02.10       שיקום בטונים:


שיקום בטונים יעשה באמצעות חשיפת הברזל ובניקוי באמצעות חומר יעודי לשיקום בטונים מסוג 60 ripara tec weber - חומר יעודי לשיקום בטונים אשר ייושם בהתאם לפרטי הקונסטרוקטור וע"פ מפרט 20 של עיריית ת"א.

איטום המבנה יבוצע ע"י הנחיות יועץ האיטום, מטעם הקבלן ועל חשבונו,  לאחר אישורו של האדריכל לפרטי האיטום.

שיקום אלמנטים טרומיים, פריטים עיטוריים (עמודונים ותומכות למרפסות בקומה ראשונה) : פרוק אלמנטים אלה יבוצעו לאחר ביצוע תיעוד ביציקה לצורך ייצור הפרטים העיטוריים על-פי היציקות והתשלילים שנעשו במהלך העבודות המקדימות והכנתם להתקנה חוזרת בבניין. 


יש לבדוק בשטח ע"י אדריכל, צוות שימור והקונסטרוקטור את מצב האלמנטים ואת האפשרות לשקם אותם על ידי חומר ייעודי לשיקום בטונים מסוג 60, ripara  tec weber  של חברת פרסקו ולעבד את העיטור המקורי בחומר משיכה לקרניזים.

02.11        תיקון סדקים רחבים:

· תיקון הסדקים יעשה לאחר השלמת עבודות הביסוס.


· יש להסיר חלקי קיר רופפים וסדוקים עד לקבלת תשתית יציבה משני עברי הסדק.


· מילוי הסדק יעשה באמצעות מילוי טיט מסוג Coulys M המשווק על ידי חברת Arco Lime. הכנת החומר והביצוע יעשו בהתאם להנחיות היצרן .


· יש להקפיד על מילוי מלא של כל החלל ללא השארת חללי אויר. במידת הצורך יש להשתמש במזרק .

· לאחר השלמת המילוי יש להחליק את המילוי עם מפלס הטיח על מנת לאפשר ביצוע שכבת גמר וצביעה .

02.12        שיקום בטון פגוע בהיקף חיצוני של המבנה:


02.12.01 בהיקף המבנה, מעל מפלס היסוד, קיימת חגורת בטון עם בטון פגוע וברזל עם קורוזיה    משמעותית .


02.12.02 נדרש לבצע תיקון יסודי של חגורה היקפית זו כמפורט להלן:

1.  הסרת כל חלקי בטון רופפים וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים .

2. חשיפת הברזל בכל היקפו ולפחות כ- 1 ס"מ מאחוריו.


3. הברשת הברזל במברשת פלדה בצורה יסודית לצורך הסרת החלודה עד לקבלת ברק מתכתי.


4. ניקוי השטח המטופל בלחץ מים.


5. יישום חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג "ספיר 690 " של א.צ. טכנולוגיות .


6. תיקון הבטון באמצעות "ספיר 620 " של א.צ. טכנולוגיות. הביצוע בשכבות של עד 25 מ"מ, יש להמתין שעה בין שכבות וחספוס לפני שכבה חדשה. יש להקפיד על אשפרה בהרטבה תכופה במשך 72 שעות.


02.11.03 לאחר שיקום הבטון יש לבצע איטום צמנטי מסוג סיקה מונוסיל 101 בשתי שכבות בהתאם להנחיות היצרן. האיטום יבוצע ממפלס הנמוך ב- 30 ס"מ מהפיתוח המתוכנן ועד 10 ס"מ מעל מפלס חגורת הבטון .

02.13    מעברי תשתיות:

א. עבודות השיפוץ כוללות מעברי מערכות אופקיים ואנכיים )פירים(.


ב. המעברים המתוכננים מופיעים בתוכניות הקונסטרוקציה, אולם מיקום מדויק של

המעברים יבוצע בהתאם לתוכניות היועץ הרלוונטי.


ג. אין לבצע מעבר חדש שלא מופיע בתוכנית הקונסטרוקציה. בכל סתירה בין תכנית הקונסטרוקציה לתוכנית אחד היועצים יש לפנות למפקח לבירור הנושא וקבלת הנחיות ביצוע .


ד. כל מעבר המערכות, בכל סוגי האלמנטים, יבוצעו בקידוח עגול בלבד, או במספר קידוחים צמודים. אין לבצע פתחים על ידי שבירת האלמנט.

02.14- הסרת קיר ופתיחת דלתות:

א. שלביות ביצוע פתחים חדשים:


1. הצבת שורת רגלי תמיכה לתקרה משני צדדי הפתח )שורה אחת בכל צד)בהסרת הקיר באולם הדיונים יבוצעו רגלי תמיכה בכל שטח החדרים משני צדדי הקיר


 ) במרווחים של 1 * 1 מטר(


2. פתיחת הקיר תבוצע בניסור במכונה. לפני הניסור יש לבצע קידוחי כוס בפינות.


3. פינוי ההריסות.


 .4  בפתחים בהם נדרשים משקופי פלדה יש לפתוח את הרצפה ולחשוף יסוד קיים.


5. הזמנת המהנדס לאתר לבחינת היסוד הקיים וקבלת פרט לחיזוק היסוד .


. 6ביצוע יסוד

7. ביצוע קונסטרוקציית פלדה ומילוי דייס ו/או ביטון בהתאם לתוכנית .


הדייס יהיה מסוג סיקה גראוט 300PT .

ב. על קונסטרוקציית הפלדה תרותך רשת אקספנדד מגולוונת בעובי 1 מ"מ כולל צביעת ריתוכים בספריי אבץ. הרשת תעוצב בהתאם למתאר הקיר והפתח על מנת לאפשר ביצוע טיח רציף עם הקירות הקיימים כך שבהשלמת העבודה לא יראו פרטי החיזוק.


ג. הקבלן ייקח מידות באתר וייצר את הקונסטרוקציה רק לאחר מדידה באתר. אין לייצר לפי תכנית ללא מדידה בשטח.


ד. הקונסטרוקציה תהיה צבועה בהתאם לדרישות המפרט הכללי בפרק 11 סעיף 110522

ה. על חלקי הקונסטרוקציה הנמצאים מתחת למפלס הריצוף ועד ל- 20 ס"מ מעל גובה הריצוף יבוצע איטום באמצעות סיקה טופ ארמטק 110 בשתי שכבות .


ו. מילוי חוזק עד למפלס תחתית ריצוף יעשה באמצעות CLAM בחוזק בינוני.

02.15 - חיזוק תקרות פגועות: 

א. קיימות תקרות עם בטון וברזל פגועים באזור השירותים בקומה השנייה ובחדר במפלס הגג.

ב. לפני ביצוע טיפול בתקרות הפגומות נדרש לבצע תמיכות זמניות כמפורט להלן:

1. תקרת חדר תקשורת: יש לבצע תמיכות ברגלי בניין בכל שטח החדר, במרווחים של 1*1 מטר. ניתן לפרק רגל בודדת בכל פעם לצורך ביצוע טיפול מקומי באזור התמיכה.

2.  תקרת קומה ב', מעל אזור השירותים: יש לבצע תמיכות ברגלי בניין, במרווחים של 1*1 מטר, באזור המטופל ושני מטר נוספים לכל צד. ניתן לפרק רגל בודדת בכל פעם לצורך ביצוע טיפול מקומי באזור התמיכה.

ג. תיקון התקרות יעשה באמצעות יריעות חיזוק מפחמן לאחר טיפול בתשתית .

ד. טיפול בתשתית :

1. הסרת הטיח בכל האזור המיועד לחיזוק.


2. הסרת כל חלקי בטון רופפים וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים ויציבים.


3. חשיפת הברזל בכל היקפו ולפחות כ- 1 ס"מ מאחוריו


4. הברשת הברזל במברשת פלדה בצורה יסודית לצורך הסרת החלודה עד לקבלת ברק מתכתי


5. ניקוי השטח המטופל בלחץ מים.


6. יישום חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג "ספיר" 690 של א.צ. טכנולוגיות.

7. תיקון הבטון באמצעות "ספיר" 620 של א.צ. טכנולוגיות. הביצוע בשכבות של עד 25 מ"מ, יש להמתין שעה בין השכבות וחספוס לפני שכבה חדשה. יש להקפיד על אשפרה בהרטבה תכופה במשך 72 שעות.


8. הכנת התשתית תהיה בגמר מותאם לביצוע יריעות החיזוק בתיאום ואישור מבצע היריעות.


ה.  החיזוק יבוצע ביריעות סיבי פחמן (FRP) מסוג סיקה וארפ 600C בשכבה אחת

בעובי 1.3 מ"מ. החיזוק יבוצע בהתאם להנחיות היצרן כולל דבק, אביזרי עיגון בדיקות מעבדה לשליפה )שלא יפחתו מ- 2 מגפ"ס בממוצע, ולא פחות מ- 1.5 מגפ"ס לדגימה בודדת( וכל הנדרש לביצוע מושלם 


ו. ביצוע החיזוק יעשה באמצעות קבלן משנה בעל ניסיון מוכח בביצוע חיזוקים ביריעות פלדה כולל אישור מטעם המבצע על תקינות החיזוק לאחר השלמתו .

02.16 - קירות פיתוח:

א. בקצה הצפון מזרחי של החניה קיים קיר גדר מבלוקים. בסמוך לקיר זה נדרש לבנות קיר חדש בהתאם לפרט בתוכניות.


ב. סדקים בתפרים בין קירות שונים מבחינה קונסטרוקטיבית אין לסגור. ניתן לסדר את ניראות הסדק באמצעות פינות טיח משני צידי התפר.


ג. סדקים קונסטרוקטיביים בקירות יש לתקן באמצעות מילוי טיט מסוג Coulys M  המשווק על-ידי חברת  .Arco Lime הכנת החומר והביצוע יעשו בהתאם להנחיות היצרן .

02.17 - רצפות פיתוח:


א. תשתית לרצפות פיתוח תהיה במילוי CLAM בחוזק בינוני בעובי של לפחות  20ס"מ. במידה ונדרש מילוי נוסף הוא יבוצע גם כן ב. CLSM -  אין לבצע מילוי בחומרים אחרים.


ב. הריצוף יבוצע תוך הקפדה על שיפועים משמעותיים באופן שירחיק במהירות מים מקירות המבנה וימנע הצטברות מים במגרש .

02.18  - פיקוח עליון:


1. המהנדס יוזמן לפיקוח עליון בשלבים הבאים :

1. קידוח והזרקת ג'ט גראוט.

2. בדיקת ברזל ביסוס המעלית.

3. לאחר פריצת דלתות חדשות ולפני ביצוע החיזוק.

4. ביצוע חיזוקים ביריעות פחמן.

5. מסירה בסיום עבודות השלד.

ב.  במקרים נוספים במידת הצורך בתיאום עם המפקח .


ג. יש לתאם פיקוח עליון לפחות 3 ימי עבודה מראש.


02.20  
אופני מדידה 

עבודות הבטונים לא יימדדו בנפרד, כלולים בכתבי הכמויות:

1. תבניות – כל הבטון כולל את מחירי התבניות (הטפסים), כפי שנדרש במפרט המיוחד (הן לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים).

2. דרישות ופרטים מיוחדים - מחירי הבטונים החשופים (והלא חשופים), כוללים את כל הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לתכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמפרט המיוחד מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים, הפסקות יציקה, עצרי מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

3. קביעת אביזרים שונים בבטון - קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון שרוולים, צנרת, מעברים, תושבות, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם כלולים במחירי הגדר ולא ישולם עבורם בנפרד.

4. וזה בנוסף למצוין במפרט הכללי הבין משרדי – הספר הכחול.

פרק 04 - עבודות בניה


עבודות בנייה יבוצעו לפי פרק 04 במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע השטרבות והקוצים לחיבור אלמנט הבטון.


פרק 05 – עבודות איטום ובידוד


05.00
כללי


1. הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח של לא פחות מ – 5 שנים בעבודות דומות במבני ציבור, כל העבודות יבוצעו עפ"י התקנים ומפרטי מכון התקנים ובכפוף למפרטי "פזקר", "ביטום" או ש"ע אחר עפ"י קביעת המפקח.

2. הקבלן יגיש לאישור שיטת הביצוע את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטת האיטום וכן פוליסת ביטוח עפ"י הנדרש ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים.

3. אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ- 10 שנים. לשם כך יעביר, אמור, הקבלן למזמין פוליסה של חברת ביטוח לפני תחילת הביצוע. אם יתגלו ליקויים יהיה עליו לתקן אותם לרבות כל הנזקים הישירים והעקיפים הכל על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה  של מפקח.

4. עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר ייבוש מוחלט של המצע, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום חייבת להיות יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים, חורים וחלקים רופפים.

5. ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק במזג אוויר נוח ללא גשם וכשהטמפרטורה גבוהה מ – 10 מעלות צלזיוס. הביצוע רק על משטחים יבשים, נקיים וישרים ללא שקעים ובליטות. בליטות יסותתו, שקעים ינוקו ויסתמו ב"תיואטים 2010" או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 15 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים ייסתמו במלט צמנט.

6. בכל מערכת האיטום יבצע הקבלן פריימר מתאים להוראות היצרן. באם לא תבוצע שכבת הפרמייר הנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על העבודה והפעם כשהיא כוללת ביצוע פרמייר -  הכל על חשבונו של הקבלן בלבד.

7. אטימותם של כל חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע עבודות האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים עפ"י המפרט הכללי, הוראות התקנים ו / או בדיקות אחרות שייקבעו ע"י האדריכל. בכל מקרה לא יפחת גובה המים בבדיקה מ – 20 ס"מ וזמן ההצפה מ – 72 שעות.
במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת.
הבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע האדריכל והמפקח.

8. בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות – תוך שבוע ימים מאז מסירת ההודעה מהמזמין או ב"כ.

9. פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים בתוכניות. בכל מקרה של אי התאמה מסוג כלשהו תיקבע תמיד הדרישה המחמירה ו / או הגבוהה יותר – עפ"י דעת האדריכל.

10. בנוסף למופיע בסעיפים הקודמים ואחרים תכלול העבודה, בין היתר, גם הפשלת איטום וארג סביב צינורות ומעקות, הכנת רקע, עיצוב שיפועים הגנת השטח, פרמיירים, רולקות, עיבוד סביב צנרת ומוציאים, קיבוע יריעות, בדיקות הצפה, חידוש ואיטום תוך תקופת הבדק, החלקות בטון, מריחות במלט צמנט לפני האיטום, טיח צמנט ע"ג שכבות האיטום של הקירות, בדים גיאוטכניים ובדי חציצה, שכבות הגנה על האיטום, נדבכים חוצצי רטיבות. פסי איטום מתחת לשורות הבניה הראשונה (ע"י נייר טרי פלאי).

05.01
הכנת השטחים


1. יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים, ללא שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ו / או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומרי "תיו – איטום 2010" או ש"ע.

2. ברזלים יקוצצו לעומק 2 – 1 ס"מ מפני השטח והחורים יסתמו במלט אפוקי. לפני התחת ישום חומרי האיטום על פני הבטון, יש לבצע ניקיון סופי – על מנת להבטיח ניקיון מלא.

3. כל החורים והשקעים באלמנטי הבטון ימולאו בתערובת טיט צמנטי ביחסי נפח 3:1 (צמנט: חול), כמות הצמנט היא כ – 400 ק"ג מ"ק, עם הרב מסוג בי. ג'י. בונד או ש"ע להשגת יתר האטימות והידבקות לבטון קיים.

4. איטום התפרים יבוצעו תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל כבי בטונים יציבים נקיים ויבשים.

5. אין להתחיל בביצוע, האיטום לפניי אישור המפקח לכך בכתב.

6. בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות המינימליות 10 X 10 ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום.


05.02
איטום אזורים רטובים (שירותים, מטבחונים וכד')


1. רצפות:

על רצפת הבטון יש לבצע:


1. לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות וכו'. יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות ת השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכין את המשטח לקבלת האיטום.[

2. מריחת פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000"  ש"עי בכמות של 300 ג"ר / מ"ר.

3. ביצוע 2 שכבות  של חומר "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 1" או  ש"ע בעובי של 2 מ"מ .

4. יש להעלות את האיטום עד לגובה של כ – 30 ס"מ ע"ג הקירות.

05.08
איטום חדירות צנרת


במסגרת העבודה יבצע הקבלן גם איטומים סביב חדירות צנרת מיזוג אוויר, מים, חשמל וכד'. כולל עיבודים מסביב, כולל רולקות.


05.11
שמירה ובדיקת איטום


· כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות מגן יחוזקו שכבות האיטום בניקיון מוחלט ולא יעשה מעליהם כל שימוש.

· בדיקת שכבות האיטום בדרך של הצפה במשך 48 שעות, לפי הוראות המפקח.


05.12
תכולת העבודות

הנחיות בפרק איטום יש לראות יחד עם הנחיות שיקום בטונים בפרק 02


בנוסף למופיע במפרט הכללי ובסעיפים קודמים של המפרט המיוחד יכללו עבודות האיטום, בין היתר גם טורוסיל, נייר טול תלת שכבתי, הכנת רקע, הגנת השטח, רולקות כמפורט, פריימרים הפשלת איטום על מעקה או סביב צינורות וכד'. חפיות, מריחת רקע בטיח אמולסיה או צמנט, שכבות חציצה, שכבות הלבנה שכבות הגנה, מרחבי עבודה, סתימת חורים למיניהם, הסרת בליטות, הגנת השטח לאחר האיטום, הגנת שטחים אחרים מפני לכלול, שרוולים ואיטום מעברי צנרת מיזוג אוויר ואחרת דרך הגג עפ"י הנחיות האדריכל, בדיקות הצפה, עבודות זמניות למיניהן, ארג זכוכית מתוצרת מאושר וכן חומרי עזר שונים.


פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה


06.00
כללי


1. חלקי נגרות חדשים יהיו זהים למקוריים כולל מנגנוני הסגירה והפירזולים .שיקום \שיחזור חלונות העץ, דלתות העץ ותריסי העץ יהיו על פי המקור וההיתר לפי המידות המקוריות, החלוקות המקוריות והפתיחות המקוריות ועם משקוף עיוור מפח 2 מ"מ.חלונות ודלתות העץ ייצבעו בלכה על בסיס מים בגמר גלוי ובמצבעה מקצועית.כל הפזות ייעשו בחלקי הנגרות לפני הסגירה וההדבקה בהתאם לפרטי הנגרות.

2. כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך.


3. הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודות דומות במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.


4. המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו לדרישות כל הרשויות המוסמכות (כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי הביטחון והבטיחות של הפרויקט והמזמין במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון וכד',  וארגוני הנכים בנוגע לידיות לסידורי נכים וכד'). כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת אלו בין אם פורט הדבר או לא. 


5. הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

המזמין רשאי בכ"א מהפריטים להורות על ממדים, או חלוקה שונה בכ25%- מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר.


6. הקבלן יכין,  דוגמאות הפרופילים והפרזול,  לאישור האדריכל  לא תבוצע שום עבודה לפני אישור סופי של הדוגמאות.


7. כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, פורמיקה, הלוחות, הדיקטאות וכד' יובאו לאישור האדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת הביצוע עפ"י לו"ז.


8. הדלתות הלבודות תבוצענה, בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן מלאות 100%, אלא אם צוין אחרת. המילוי בעץ לבן חדש ובריא. בהיקף הכנף יבנה קנטלייסט מעץ אשור או אלון (עפ"י בחירת האדריכל). הכנפיים יכללו חיתוך  צוהר עגול או אחר ותריסים הכל עפ"י קביעת האדריכל (וזאת גם אם לא צוין במפורש הצוהר או התריס בתכניות).

06.01
חומרים

1. כל העץ יהיה מסוג חדש, בריא וחפשי מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי. הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול כימי מוקדם. על פי דרישות האדריכל יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי מתולעים ו/או מזיקים כלשהם. 

2. לא יותר שימוש בלוחות סיבית או לוחות שבבים מכל סוג שהוא.


3. הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה -37ST חדשה וחסרת פגמים. מוצרי המסגרות יוכנו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.

06.02 חלונות ודלתות


4.  שחזור חלונות ,דלתות ותריסים יבוצע מעץ קליר אדום או קתרני עם לחות שאינה עולה על  10% , על פי ההנחיות ברשימת הנגרות. 

5. ייצור החלונות יכלול משקוף עוור מאלומיניום.

6. עובי פרופיל העץ יהיה עד 5 ס"מ.


7.  קרניזים במשיכה שמעל פתחי החלונות יכוסו בפח אבץ בעובי 0.8 מ"מ. 


8. דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית יהיו  מעץ קליר אדום אלון טבעי עם לחות שאינה עולה על 8% עם נעילה וקודן, ידיות לבחירת האדריכל. עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . 


9. כל דלתות הכניסה יהיו בחלק החיצוני והפנימי עם קיקר תחתונה מפח בגובה של 8.5 ס"מ.

10. בחלונות ספים חיצוניים יחפו בפח אבץ טבעי ובספים פנימיים אבן קררה בעובי 2 ס"מ לפי פרט.

11. בכל החלונות יותקנו בחלק החיצוני אף מים מעץ לפי פרט.


12. בחלונות החדשים בקומה עליונה יש להוסיף סף הגבהה אנכי מזכוכית מחוסמת בעובי 12 מ"מ במרכז משקופי החלונות למניעת נפילה של פי גובה תקני של 105 ס"מ מפני הריצוף.

13. שחזור חלונות בארקר שבחזית המערבית בקומה העליונה יבוצעו בשילוב שיקום הזכוכיות הצבעוניות בחלקם העליון. כמו כן, חלונות עגולים וקבועים בחזית המערבית והמזרחית  ישוקמו אף הם בשילוב זכוכיות צבעוניות על פי רשימת הנגרות.


14. בתחתית כל חלון ייושם סף אבץ  עם אף מים על פי הנחיות יועץ איטום ופרטי הנגרות   של הספק .


15. על הנגר חלה האחריות הבלעדית לכל המידות ולהתאמת חלקי הנגרות החדשים לפתחים .  הקבלן אחראי לדווח לאדריכל השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית למידות בשטח. 

16. דלת כניסה ראשית, משנית ואחורית צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל. 

17. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

18. זכוכית טריפלקס בעובי 5+6 מ"מ + פויל בינים אקוסטי בעובי 0.76 מ"מ.

19. פרט איטום החלונות והדלתות עם גיומיות בהיקף ומסטיק וליאוריטני מסוג סיקה פלקס HPRO2.

20. איטום חיצוני יעשה בתיאום עם הנגר ועם הקבלן ויאושר לאחר התקנת דוגמא אחת בשטח.


21. לכל דלת יורכב מחזיק שמן פנימי או תחתון בהתאם למשקל הדלת.

22. צירים לחלונות ודלתות: ציר ספר מכופף ומנגנון עצירה תחתון לכל כנף (בריח מספריים), לשונית עליונה ותחתונה לצירי כרמונה נסתרים כדוגמת מקור  הכל בגוון לבחירת האדריכל.

23. ידיות בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

24. מנגנון נעילה חב' רוטו או ש"ע עם גומיות .

06.06 דלת כניסה ראשית


1. יהיו  מעץ קליר אדום אלון טבעי עם לחות שאינה עולה על 8% עם נעילה וקודן, ידיות לבחירת האדריכל. עם  מחזיר שמן פנימי מתאים למשקל הדלת . 

2. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"ע הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

3. קיקר פליז פנימי וחיצוני בגובה 12 ס"מ יותקן בחלק התחתון של הדלת.

4. יותקנו 2 מחזירי שמן פנימיים בהתאם למשקל הדלת

5. בחלון עליון הזכוכית תהיה טריפלקס מרוקעת או חלקה עפ"י דוגמת המקור.

06.07 תריסים

1. בכל הפתחים נדרש להתקין תריסי עץ חדשים אשר יבוצעו מעץ קליר אדום עם לחות שאינה עולה על 8%.

2. רפפות התריס יותקנו בנעיצה לפי שיטה המסורתית ולא באמצאות סרגל זיגוג.

3. תריסים צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"י הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

4. צביעה עם צבע על בסיס מים  עם ווקס חברת סאירלק או ש"ע בארבע שכבות עפ"י הוראות יצרן בגוון לבחירת האדריכל או לכה על בסיס מים אחרת במצבעה מקצועית.

5. מנשלך יהיו ביציקה עם הגנה נגד חלודה ולא מאלומיניום. המנשלך יהיה מעוגנים לקיר, באחריות הקבלן.

6. פרזול וצירים יהיו לפי המלצתו של קבלן ואישור האדריכל.

06.08 חלונות עגולים קבועים

6. החלונות ישוחזרו עפ"י המקורים זכוכית צבעונית וסרגלי העץ עפ"י המופיע ברשימות.

7. הסכוכית תהיה טריפלקס מרוקעות או חלקות עפ"י דוגמת המקור מספק אשר יספק גם את הדבקת הטריפלקס.


06.09 סורגים


1. סורגים מקוריים בפתחים  יפורקו ויובאו למפעל

2. במפעל ינוקו בהתזת חול 

3. יגולוונו  בטבילה חמה

4. וייצבעו מחדש בגמר לכה על בסיס מים.


5. יורכבו במקומם המקורי באתר

06.02
יצור והרכבה


1. כל הפרופילים יהיו במישור ישר אחד. אין לחבר פרופילים באמצעיתם, פרט לחיבורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים פרופילים חלולים יסגרו ע"י פח מרותך וליטוש קצוות. המציע יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. האיזורי מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים וישוייפו עד קבלת שטח חלק.

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים (אלא אם צויין אחרת) וללא ברגים ואומים בולטים.


2. הדלתות  יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות .


3. כל דלתות המתכת תיהינה מצופות בפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו כנדרש. הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע אפוקסי קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. הכנפיים יכללו חיתוך תחתון, צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת האדריכל.


4. המידות והעוביים לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים 2.0 מ"מ, פח כיסוי: 1.5 מ"מ, פרופילי פלדה: 4.0 מ"מ.


5. חלקים מגולוונים יבוצעו ע"י טבילה חמה לאחר ייצור הפריט.

ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר 8.37 ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם למפרט פרק 11.


6. כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני מסירת הבניין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.


7. כל הדלתות יכללו מזוזה כשרה עפ"י בחירת האדריכל.


8. כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

06.05
הפרזול

1. הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל לפני שסופקו הפריטים לאתר.


2. בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי מחלידים.

3. פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל.


4. באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.


5. הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה מושלמת ותיקנית.


6. ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש במסמרות לצורך זה.


7. הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות האדריכל.


8. הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים.


9. כל המנעולים, הדלתות והחלונות מנעולי צילינדר שונים, 3 מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח מסטר, כגון מערכת "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.


10. כל דלת כניסה לבניין תכלול מנעול "פרפר" (לא צילינדר), לפי תכנית הבטיחות, משופרים עם רוזטה מחוסמת למניעת קידוח, או מנעול "רב בריח".


11. כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.


12. הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת "הווי", "נורמאבאו" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל, אלא אם צוין אחרת.


13. הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו התקינה של הפריט במקום.

14. במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר.


15. דלתות השירותים יהיו בעלות התקן "תפוס/פנוי" כגון "7008 ירדני" או ש"ע. בדלתות בשרותי הנכים יהיו בנוסף גם מוטות פתיחה תקניים עפ"י בחירת האדריכל.


16. באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי של המשקוף ומותאמים לציר ולמשקל הכנף.


17. על הקבלן לבדוק את תוכניות החשמל ולוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לפתיחה חשמלית, קידוד, קורא כרטיסים לאינטרקום ו/או צורות פתיחה אחרות מתאימות למתוכנן.

פרק 07- מתקני תברואה


07-01-  צנרת לחץ , שופכין , דלוחין , ביוב וגשם :


צנרת למים חמים וקרים -יהיו צינורות פלסטיים מסוג מולטיגול עם צינורות מגן פלסטיים. במקלט הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול 40 לפי ת"י 593. המחברים יהיו מגולוונים מיציקת חשילה לפי ת"י 255. כל החיבורים יהיו עם הברגות ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין - תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י 958 או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  יש לעטוף המחברים והצנרת  בבטון אטים למים (כלול במחיר) ולהגן מכנית על הצנרת  תוך  כדי  הבנייה.  


 צנרת שופכין - גלוייה בבנין - תהיה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן, או פוליאטילן בצפיפות גבוהה  (H.D.P.E   ) SILENT (שקט) כולל חציבה ברצפה ביטון


צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה עם  חיבורי  ריתוך.  צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של 10 ס"מ מכל צד, (כלול  במחיר  הצנור).  המעטפת תהיה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה.  


צנרת שופכים תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם עבה SN-8 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .


צנורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת - בשפוע  % 2  . 


כל קופסאות הביקורת בקירות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו תקניים מפוליפרופילן עם מכסים מניקל.


צנורות אויר - מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  


צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "4 פוליאטלין צפיפות גבוהה H.D.P.E SILENT (שקט)  . 


מחסומי רצפה "4 / "8 יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.  מחסומי רצפה  "4 / "8 יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך היציקה לפי התכניות. הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  החלק  החופף  (לפחות  5-3 ס"מ). המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע.


07-02- צנרת לחץ תת-קרקעית: 


צנורות פלדה בקוטר "2 - יהיו מגולבנים סקדיול 40 עם חיבורי ריתוך וציפוי פלסטי חרושתי APC-3.  צנרת מקוטר "3 ומעלה - תהיה לפי תקן 530, עם חיבורי ריתוך, עם  עטיפה  פלסטית חרושתית APC-4 ,  וציפוי פנימי בטון . יש לעשות  תיקוני  העטיפה  לאחר  גמר  ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית, תוך בקורת שדה של היצרן , הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיות וחיצוניות .


07-03- הכנת חורים ועבודות חציבה:


לגבי כל סוגי הצנרת - על הקבלן להכין שרוולים, חורים  וחריצים  באלמנטים של הבטון שייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות האינסטלציה וכן לבצע על חשבונו הוא את החציבה של החורים והחריצים הדרושים אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני הבצוע. הקבלן יישא בכל  נזק שיגרם מחציבה לא מאושרת. כל צינורות השופכין מתחת לרצפות - יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צוין אחרת.


07-04- צביעה:


כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולוונת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע סופי מסוג וגוון שיאושר ע"י המתכנן. יש לצבוע צנרת לפני הכנסתה לקירות. 


מחיר הצביעה נכלל  במחיר  הצנרת.  יש  להקפיד  לצבוע  את  הצנרת המגולוונת במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה.  כל הנאמר לעיל חל גם על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.


07-05- התקנת צנרת שופכין:


כל פתחי הביקורת - יעשו בהתאם להל"ת. פתחי הביקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר גישה. יש להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה מלמטה בשום מקרה, גם אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. בכל שינוי כיוון בקווי שופכין - יש להשתמש  בברכיים  או בהסתעפויות של  45  מעלות בלבד ולא 90 מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן.


החפירה והכיסוי - כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצינורות. צנרת מתחת לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "תעבוד" יחד עם רצפת המבנה.


07-06- בדיקת לחץ:


מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האש- יעברו בדיקות לחץ של 12 אטמוספרות במשך 4 שעות, לפי הל"ת סעיף 8.8.2. הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן  ועליו לספק את המכשירים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת  וסגירת  קווים זמניים. הבדיקה תערך בנוכחות המפקח שיאשר זאת  ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור יאטמו הצינורות, או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.


בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין - תעשה לפי  הל"ת  סעיף  8.6.2.  אין לכסות את התעלות לפני אשור המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מתפרקים  לצורך הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.  


07-07- שיפועים:


צנרת מים קרים וחמים - אופקיים. 


צינורות דלוחין ושופכין  % 2 מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.


 צנרת שופכין  "6 – 1.5%


להנחה  בשיפועים  קטנים יותר - יש לקבל אשור בכתב מאת המתכנן.


07-08- קבועות מחרס:


סוגי הקבועות לפי  המפורט בכתב הכמויות . 


יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד  למסירת  הבניין.  לקראת  המסירה  יש לנקותן ולמסרן מבריקות מכל פגם.  יש  להקפיד  על  המרחקים  מפני  הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג. 


האסלות יהיו מתוצרת "חרסה", מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר דרישה אחרת, יהיו מכלי ההדחה  מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. אסלות תלויות יסופקו עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ולקיר כולל כל המפורט בתכניות-ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "1 +מיכל הדחה סמוי דו-כמותי , יש לבדוק עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .


אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז "3/16 , 40 ס"מ מצופי כרום. יש למרוח תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה.


כיורי רחצה - יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר "1/2 מכופף ומותאם לצורת הכיור במגע רציף. יש להקפיד על איזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה עשוי מפלדה בלתי מחלידה. התקנת הכיור לפי ת"י 1205.3.


כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר "2 - מיד  עם  היציאה ממחסום הכיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 


בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה"  או  שווה  ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.  הקבלן יספק דוגמא מכל קבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרן. כל הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים לפי בחירת המזמין , או האדריכל. מכסי  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי בחירת המזמין או האדריכל.


07-09- סוללות ברזים ומחסומי פלסטיק:


כל: סוללות המים הקרים והחמים , ברזים יוצאים  ושופכין ,חלקים חיצוניים של ברזים פנימיים, מזרמים, רוזטות, ווי חיזוק וברגיהם, שסתומים לכיורים, שרשרות לפקקים, רשתות  לעביטי  שופכין  וכד' - כל אלה יעשו מסגסוגת נחושת מצופים כרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהיו  מהדגם  המצוין בכתב הכמויות, כפוף לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח .


מחסומים לכיורים ("סיפון") - יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי כלים.  


07-10- ברזים ואביזרים:


ברזים עד קוטר "2 ועד בכלל - יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.  ברזים וסוללות פנימיים - יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. בכל מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבור הברגה - יש להתקין רקורד לאפשר פירוקו. כל  זה  במחיר  הברז  או האביזר.


07-11- ברזי שריפה חיצוניים:


ברזי שריפה - יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם 3 של חברת "פומס" . על  פתח  כל ברז יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי .


07-12- מחסומי רצפה:


מחסומי רצפה "2 / "4  -  יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי בגוון שיאושר. המחסומים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני - בחיבור  המחסום. יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצפות.


07-13- קופסאות בקורת:


קופסאות בקורת "2 / "2 או "4 / "4  - יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים . הקופסאות חייבים לשאת תו-תקן


07-14- צנרת אספקה בשיטת מולטיגול:


צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע  באמצעות צנרת מולטיגול .  הצינורות  יותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחר ההתקנה. הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל- 10  שנים.


לחץ הצנרת 10 אטמוספרות עד 100 מעלות צלסיוס.


*  צנרת "מולטיגול " תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד.  


*  מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות  כמצויין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ול- 10 שנים לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.  


07-15- מתקני ביוב וניקוז:  


כל השוחות לביוב / ניקוז - יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת מאושרת (וולפמן ). הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי  התקן  ותוצק  לפני  הנחת הטבעות תחתית שוחה מגנופלקס , או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה מונוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצינורות לשוחה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות , בהיעדר  דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל- 25 טון מעמס , צנרת שופכים / ניקוז תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם עבה SN-8 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .


חיבור קו הביוב / ניקוז למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק תא ביוב / ניקוז קיים לפני תחילת הביצוע .


07-16- מתקני מים:


ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תכנית .


צנרת המים בפיתוח שטח תותקן בעומק עד 1 מטר , הכוללת אביזרים וספחים , חפירה והחזרת המקום לקדמתו .


חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע .

07-17- ציוד כיבוי אש:


גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול  גם מטף אבקה יבשה 6 ק"ג. בהיעדר דרישות אחרות - הגלגלון יורכב על ציר רב  - כווני, צינור המים המזין יהיה "1 לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "3/4 ואורך 30 מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר  "3/4 לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" בקוטר  "1.הציוד הנ"ל כפוף לאישור מכבי אש.


בעמדת כיבוי מלאה - ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל 2 זרנוקים  "2 מבד משוריין 15 מטר בתוספת מזנק סילון "2 עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  "2  עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה 6 ק"ג.


07-18- קבלת המתקן:


בנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום  רשום  הדו"ח  עד למועד הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל  התיקונים - יחוייב הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל בקור נוסף לקבלת  המתקן - לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.


07-19- עבודות כיבוי אש ספרינקלרים: 


1. המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי התוכנית והנחיות התקן , התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית יהיו מקוטר "1 לפחות אם לא צוין אחרת בתוכנית .


2. הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמויות ,על הקהלן לאשר את תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .


07-20- תכניות עדות:


(AS MADE) יוכנו ע"י הקבלן  לאחר  הביצוע  ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת והקבועות כפי שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.


הערה : יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה מקסימאלית ל- 45 צלזיוס .


הקבלן חייב לעשות ניקוי לשוחות הביוב / הניקוז + צילום לקוי הביוב / הניקוז ומסירת הצילום למנהל הפרוייקט / המזמין .


פרק 08 - עבודות חשמל


תאור האתר / מבנה:


מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מתקני חשמל , גילוי אש ,תקשורת  ותשתיות מתח נמוך מאוד במסגרת הקמת בית הדין השרעי ברח' למרטין 40 ביפו במבנה קיים לשימור . 

00.2 בצוע לפי מפרטים ותקנים


העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל08-, שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של משהב"ט ומשרד הבנוי והשכון, לפי תקן ישראל (ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים), לפי חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כמו-כן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל, הנחיות מכבי אש והוראות המפקח.


00.3 העדיפויות של המסמכים לצרכי בצוע והתשלום

לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.


בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

00.4
תוכניות.


00.4.1
התאמת התוכניות למציאות.



על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה ו\או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך, ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה, יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה.


00.4.2
אישור לפני ביצוע



לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות שברשותו, וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח.


00.4.3
תכניות כפי שבוצעו.



א.
עם גמר העבודה יהיה על הקבלן לספק למפקח שלושה העתקים
של תכניות המתקן ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע 
הסופי. עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי 
היחידה, וקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר על כך. מסירת 
התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי מהלך 
הבצוע ירשם בתוכניות ביום הבצוע באישור המפקח חתום 
ומוחתם.



ב.
התכניות יסופקו לקבלן  ע"ג דיסקט (קבצי DWG. או DXF.). הקבלן יעדכן את התכניות ע"ג דיסקט המתכנן.


00.5
ציוד וחומרים


00.5.1   חומרים ומוצרים


על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו קטלוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, לרבות דוגמאות מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל בעבודת ההתקנה.


על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה - מאושרים ע"י המפקח לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם ידרש.


אישור הנ"ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו\או תקנים.


כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט ולאופיין. 


מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח.


על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מהבחינות הבאות :


- חשמליות.


- מכניות.


- פיזיות.


הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה ויוצע ציוד שווה ערך), תשמר למפקח.


00.5.2   חומרים ומוצרים



כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח, חומרי בנין, השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי תנאי זה. הצנרת תהיה סגורה על-ידי פקקים ו\או סגירות אחרות במשך ההתקנה.



הקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת להבטיחו נגד ליכלוך של צבע, טיח וחומרי בנין.



00.6
הבצוע


00.6.1
התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע


לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית התארגנות באתר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו.



הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל.



במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראש, זכות המפקח לדרוש מהקבלן להגביר את כוח העבודה שלו ו\או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום.


00.6.2
פיגומים ומעברים בבניין



על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד ההרמה הדרוש לבצוע העבודה, על חשבונו. כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.


00.6.3
אחריות למתקנים קיימים



הקבלן יהיה אחראי לשלימות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו. כל נזק שייגרם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.



עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.


00.6.4.
בטיחות



הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על  העובדים והציוד במקום, וזאת על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו.


00.6.5
נקיון בזמן ובגמר העבודה


על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות רצונו המלאה של המפקח במקום.


00.6.6
ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת

הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנענה הפרעות לתנועה השוטפת.


הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הולכי רגל, רכבים, עובדים ושכנים הגובלים בתחום עבודתו.


              הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל  


              במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.


00.6.7  מים וחשמל              


המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם 


ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלן תוך תיאום מוקדם עם המפקח. נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן בסיור הקבלנים. המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו לצרכי העבודה בלבד.


המזמין לא יהיה אחראי על כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו לאספקה עצמית.


00.7
מסירת העבודה


00.7.1
בקורת המתקן



הקבלן יזמין ויתאם בקורת של בודק פרטי ובודק חברת החשמל   . הקבלן יספק לבודק כל מכשיר ואמצעי בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום נוסף.


00.7.2
הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין



לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:



א.
בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.



ב.
בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר 500 וולט.



ג.
בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר.





הבדיקה תכלול את כל השקעים.



ד.
כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות.



ה.
בדיקת נכונות השלוט.



ו.
הזמנת הבקורות והתשלום עבורן.



ז.
סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת.



ח.
הכנסת מתח בלוחות.



ט.
בדיקת איזון פאזות.



י.
בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.



יא.
הכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל (AS MADE) בשלוש העתקים.


כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התקונים שידרשו בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.


כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח.


הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח בחתימתו.


00.7.3
מסירה למזמין


לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח.



הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן.



במידה ויהיה צורך בביקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב כי בדק בעצמו את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקויים. במידה ובביקורת הנוספת יתגלו אותם הליקויים או חלקם, יחויב הקבלן גם בתשלום שכר יום עבודה לכל המוזמנים, לפי תעריף משרדי ממשלה.


 רשימת תקנים ישראליים רלונטיים


		מס'

		מס' תקן

		שם התקן



		1

		ת"י 20 חלק 1

		מנורות : דרישות כלליות ובדיקות 



		2

		ת"י 20 חלק 2.1

		מנורות : מנורות קבועות למטרות כלליות 



		3

		ת"י 20 חלק 2.2

		מנורות : מנורות גומחה



		4

		ת"י 20 חלק 2.5 

		מנורות : מנורות חצפה



		5

		ת"י 20 חלק 2.6

		מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות נימת להט 



		6

		ת"י 20 חלק 2.18

		מנורות : מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים 



		7

		ת"י 20 חלק 2.19

		מנורות: מנורות למובלי אוויר



		8

		ת"י 20 חלק 2.22 

		מנורות : מנורה לתאורת חירום 



		9

		ת"י 20 חלק 2.23 

		מנורות : מערכות תאורה למתח נמוך מאד לנורות נימה 



		10

		ת"י 20 חלק 2.24

		מנורות : מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת 



		11

		ת"י 20 חלק 2.25 

		מנורות : מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומרפאות 



		12

		ת"י 24 חלק 1 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות 



		13

		ת"י 24 חלק 2 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות הידראוליות



		14

		ת"י 24 חלק 3 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות שירות חשמליות 



		15

		ת"י 24 חלק 5 

		מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות משא ללא ליווי אדם



		16

		ת"י 32 

		תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד 16 אמפר 



		17

		ת"י 33

		מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים 



		18

		ת"י 33 חלק 2.1

		מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים : מפסקים אלקטרוניים



		19

		ת"י 62 על חלקיו 

		התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים



		20

		ת"י 145 

		תיבות חיבורים למתקני חשמל : תיבות פלסטיק 



		21

		ת"י 397 חלק 1 

		נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות כלליות ודרישות בטיחות 



		22

		ת"י 397 חלק 1.1 

		נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות פעולה 



		23

		ת"י 444

		צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל



		23

		ת"י 473 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט : דרישות כלליות 



		24

		ת"י 473 חלק 1 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט : מוליכים מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי ט ) 



		25

		ת"י 473 חלק 2 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי (כינוי ט גמיש) 



		26

		ת"י 473 חלק 3

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי טט )



		27

		ת"י 473 חלק 4 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלי גשר מבודדים פוליויניל כלורי ( כינוי טטר )



		28

		ת"י 473 חלק 5

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלים עגולים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי טנט )



		29

		ת"י 473 חלק 6

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים גמישים שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פט )



		30

		ת"י 473 חלק 7 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פטט )



		31

		ת"י 473 חלק 8 

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי (כינוי פטטכ)



		32

		ת"י 473 חלק 9

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים מבודדים בגומי דק ( כינוי פגג )



		33

		ת"י 473 חלק 10

		כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: פתילים עגולים מבודדים בגומי עבה ( כינוי פגגכ )



		34

		ת"י 489 חלק 1

		מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה : מערכות מים , ביוב , ניקוז ותיול



		35

		ת"י 520 

		שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי 



		36

		ת"י 520 חלק 2

		נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת : דרישות בטיחות ודרישות פעולה 



		37

		ת"י 547

		כבלים תת קרקעיים מבודדים בפוליויניל כלורי למתח עד 1000 וולט



		38

		ת"י 644

		מגעונים



		39

		ת"י 658 חלק 1

		חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות גליליות מבטון לא מזוין



		40

		ת"י 658 חלק 2

		חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות קוניות  מבטון לא מזוין



		41

		ת"י 728

		צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים



		42

		ת"י 745

		מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר , למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים



		43

		ת"י 832 חלק 1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות



		44

		ת"י 832 חלק 2.1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה



		45

		ת"י 858

		מובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים להתקנות תת קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי PVC בעלי דופן מקשית ואבזריהם 



		46

		ת"י 899

		שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים



		47

		ת"י 1038 חלק 1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות



		48

		ת"י 1038 חלק 2.1

		מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה



		49

		ת"י 1058

		קבלי כוח



		50

		ת"י 1109

		תקעים , בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה



		51

		ת"י 1149 

		בתי תקע משותפי ציר 75 אום לאנטנות רדיו וטלוויזיה 



		52

		ת"י 1154 חלק 1

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 4 מגעות למכשירי טלפון



		53

		ת"י 1154 חלק 2

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 6 מגעות לתקשורת



		54

		ת"י 1154 חלק 3

		תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר 8 מגעות , לתקשורת עד 100 מגאהרץ



		55

		ת"י 1155

		כבלים לתדר שמע : כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליויניל כלורי



		56

		ת"י 1166

		נורות פריקה : נורות אדי נתרן , הפועלות בלחץ גבוה



		57

		ת"י 1169 

		נטלים לנורות פריקה ( למעט נורות פלואורניות )



		58

		ת"י 1220 חלק 1

		מערכות גילוי אש : גלאי עשן למערכות גילוי אש 



		59

		ת"י 1220 חלק 2 

		מערכות גילוי אש : יחידות בקרה



		60

		ת"י 1220 חלק 3 

		מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות כלליות 



		61

		ת"י 1220 חלק 4 

		מערכות גילוי אש : גלאי חום 



		62

		ת"י 1220 חלק 6 

		מערכות גילוי אש : התקני הפעלה ידניים



		63

		ת"י 1220 חלק 10 

		מערכות גילוי אש : התקנים להתרעת שמע 



		64

		ת"י 1220 חלק11   

		מערכות גילוי אש : תחזוקה 



		65

		ת"י 1280 

		אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל : אבזרי פלסטיק ואבזרים משולבים 



		66

		ת"י 1337 חלק 1

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק 



		67

		ת"י 1337 חלק 2 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : הוראות התקנה לבתי עסק 



		68

		ת"י 1337 חלק 3 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : מוקדי בקרה 



		69

		ת"י 1337 חלק 5 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : גלאים



		70

		ת"י 1337 חלק 6 

		מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה לדירות מגורים



		71

		ת"י 1381 חלק 1

		מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות כלליות 



		72

		ת"י 1381 חלק 2.1

		מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות ייחודיות – מערכות להעברת ולסינוף של כבלים המיועדים להרכבה על קירות או תקרות 



		73

		ת"י 1419 חלק 1

		לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות כלליות 



		74

		ת"י 1419 חלק 2 

		לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות ייחודיות למערכות סינוף של פסי צבירה ( מובלי צבירה )



		75

		ת"י 1516 

		כבלי כוח מבודדים בדיאלקטרן מקשי משוחל למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו 



		76

		ת"י 1596 חלק 1

		מערכות מתזים : התקנה 



		77

		ת"י 1742 

		אלקטרודות הארקה מצופות נחושת 



		78

		ת"י 1928 

		מערכות לכיבוי אש במים : בקרה , בדיקה ותחזוקה 



		79

		ת"י 4136 

		ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים





מפרטים ישראליים 


		מס'

		מס' מפרט

		שם המפרט



		1

		"מפמ"כ 165

		תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל : לוחות עשויים פלסטיק 



		2

		מפמ"כ 335

		מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה : מצברים מאווררים – דרישות כלליות ושיטות בדיקה 



		3

		מפמ"כ 372 

		דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מקצועיים – לוחות חלוקה 



		4

		מפמ"כ 444

		חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות 





(IEC – הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה )

		שם התקן

		מס' התקן

		מס'



		Instrument transformers

		IEC60044

		1



		Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without gaps for a.c. systems

		IEC60099-4

		2



		Surge arresters :Selection and application recommendations

		IEC60099-5

		3



		Electrical relays

		IEC60255

		4



		Tungsten halogen lamps (non vehicle)

		IEC60357

		5



		General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed electrical installations

		IEC60670

		6



		Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit breakers

		IEC60947-2

		7



		Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , disconnectors , switch disconnectors and fuse combination units

		IEC60947-3

		8



		Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic transfer switching equipment

		IEC60947-6

		9



		Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal blocks for copper conductors 

		IEC60947-7-1

		10



		Low-voltage switchgear and controlgear :Protective conductor terminal blocks for copper conductors 

		IEC60947-7-2

		11



		Metal halide lamps

		IEC61167

		12





הערה לגבי טבלת התקנים (ישראליים+בינלאומיים):


 יש לוודא תוקף התקנים עפ"י המהדורה האחרונה ליום הוצאת המפרט.


תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


08.2     לוחות חשמל מתח נמוך  

08.2.1
כללי

לוח חשמל ייוצר ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי 2002 לאבטחת איכות, או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתקן 61439, או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש (מנה"ר) במשהב"ט. היצרן יהיה גם בעל תקן 9000 ISO.


08.2.2
מבנה לוח חשמל 

                       א. לוח חשמל   ייוצר מארגז פח דקופירט בעובי 2 מ"מ לפחות, עם  חיזוקים מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות ועם פנלים פנימיים.



ב. סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.



ג. הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל-חלד. הצירים יאפשרו   


      פתיחת כל דלת ב- (180, בלי קשר למצב שאר הדלתות.


                ד. כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים    


                     בכל פינות הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.


                ה. יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות.


                ו. בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות (הכל   


                    בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח), מפח כדוגמת הפח של הפנלים. מידות 


                    הכיס יהיו 3*20*20 ס"מ לפחות.



  ז. בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה 40 ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי יציאה.



ח.
על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים ראשיים,  


     נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות הפיקוד.



ט.
הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע - RAL בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 120 מיקרון.


י.
ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת פרטינקס.



יא. כל החלקים ה"חיים"  (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.



יב. חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי.    


      חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו מפלדת אל-   


      חלד.



יג.
כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, למניעת התרופפות.



יד. בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור 25% מהציוד המותקן. מקום שמור    


      יכלול גם פתחים בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.



טו. הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למיים  


      וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו\או בכתב הכמויות.


טז. תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות (מתח נמוך ומתח נמוך   


      מאוד).


        08.2.3  ציוד


א. ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:



    לזרם עד A50 - מא"זים מודולריים  (להתקנה ע"ג מסילה), רוחב  


                mm17.7לקוטב, כושר ניתוק: KA10. כושר הניתוק בלוחות המרוחקים עד 


                30 מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה KA30 (לכל הציוד).



לזרם מ- A63 ומעלה-  מאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת OVER LOAD תרמית ומגנטית ניתנת לכיול (לפי דרישה בלבד ניתן יהיה לספק 


            יחידה עם הגנה מגנטית קבועה). אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה KA30 לפחות וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל - IN * 4.



ב. תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת המפורטות להלן:



     1. מא"זים - מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן . 


                          2. מאמ"תים קומפקטיים -  תוצרת לגרנד או מרלין ג'רן .

                     3.מפסיקי זרם מסוג מפסירקי אוויר יהיו מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן, 


                        בעלי כושר ניתוק של 100 ק"א לפחות עם הגנות אלקטרוניות על בסיס 


                        מיקרופרוססור. 

ג. כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות 


    מהמצויין לעיל.


ד. דגם המפסיקים יהיה: עד A63 - קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים 


     מעל A63 - מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל.


ה. מגענים - מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר-מילר, או שילה, או ABB, 


     מיועדים ל-3 מליון פעולות מיתוג בתנאי עבודה -3AC.


ו. לחצנים ונורות סימון - בקוטר 22 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר 


    מילר, או ברטר.


ז. מהדקים - קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם K.A.S., או "פניקס", או "לגרנד".


ח. מודדים - בעלי סקלה מורחבת, במידות mm96*96, תוצרת "ארדו", או CELSA , או IBM.


ט. מגיני מתחי יתר (פורקי ברק) -למתח V230 וזרם פריקה KA100 לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם 280 VA, או "פניקס" דגם "VALVETRAB", או "מרלן- ז'רן" דגם P-41KA100. המגינים יהיו חד-פזיים עם בסיס לשליפה.


י. ממסרי פקוד יהיו עם 4 מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט 11 או 41 פינים (עם ברגים), מתוצרת "איזומי" דגם VULC4RY, או "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.


יא. ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח V230, עם 4 מגעים  


      מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  (עם ברגים), דגם VULC4RY.


יב. כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 11  


      פינים, חיזוק החווט בברגים (לא בהלחמה!). 


08.2.4   חווט


           א.  החווט יבוצע במוליכים קשיחים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים 
 


                 (אופקי ואנכי בלבד).


   ב.  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד 

  


        המחובר.


ג.  כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי 

                        "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג  שהוא.


ד.  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה 
  


     וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות (חום, כחול, סגול). 


            פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל.


ה.  מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה 


             המוליך ייעטף בסרט בידוד.


08.2.5  סימון ושילוט

        א.  השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד 



                לכל אביזר שיחוזק בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים, הן על 


              הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם כאשר 


              הלוח פתוח, ללא הפנלים.


          ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון 


               המפסיקים הראשיים.


        ג.  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, 


           


                       הפזה וכדומה. כל גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות 
 


             פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט 

           


             שיוכנו ע"י הקבלן.


        ד. יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח (מתח נמוך, ומתח 


            נמוך מאוד).


08.2.6 תכניות ייצור


        הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל האמור 

        


                   להלן  (אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות):


          א. תכניות בקנ"מ 1:10, בפורמט סטנדרטי 3A.


ב.
התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תנכיות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות, כל הכיפופים וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה.



ג.
תרשימים חשמליים חד-קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל 
המהדקים והגידים.


ד.
מפרט הצביעה והגוון הסופי.


ה.
 רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות 


     ונתונים טכניים המוכיחים את התאמתו.


ו. חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל 


   עמידות המבדדים.


ז.
פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.


ח. על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות  


    התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, 


    התאמת השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.



 למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח    


                      והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.


08.06      מפרט מיוחד לנקודות


1. נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט  - יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד-פזי או תלת-פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע. נקודת ח"ק חד פאזית תה"ט תכלול עד 2 אביזרי בית תקע מסוג "גוויס" תה"ט מותקנים במסגרת משותפת ל-4 מודולים . נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג "ניסקו" דגם N-4 מותקן עה"ט . נקודת ח"ק מוגנת מים תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת ל-3 מודולים מוגנת מים IP-55 או אביזר עה"ט מסוג "ניסקו" דגם N-4  מוגן מים IP-55 . 

2. נק' מאור -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד-פזי או תלת-פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא . נקודת מאור תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה תכלול תליתו , חיבורו אל המעגל המזין וחיבורו אל החלקים הקונסטרוקטיביים של המבנה . 

3. נקודת לחצן חרום -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, כבל מסוג 2X1.5N2XY ואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדום עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי ליד האביזר . 

4. נקודת טלפון  -  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלי טלפון מסוג 4X2X0.5 בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה, מארון ריכוז טלפונים ועד לנקודת קצה לרבות אביזר מסוג "גוויס" תה"ט או אביזר מתוצרת "ניסקו" עה"ט בהתאם למופיע בתכנית . 

5. נקודת תקשורת מחשבים  -   יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף בעל קוטר 23 מ"מ וקופסת "גוויס" תה"ט עם כבל CAT7


6. נקודת טרמוסטט - יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף בעל קוטר 16 מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטרנ 55 מ"מ תה"ט  עם חוט השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרים . 

7. נקודת גילוי אש וכריזה משולבת – יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום בעל קוטר 16 מ"מ עם כבל גילוי מסוג 2X0.8 מסוכך ומתאים למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות 1.5 מטר כבל ביציאתו מהצינור . 

08.07 תאורה: 


1.  תאורת החזיתות תעשה באמצעות גופי תאורה מזכוכית חלבית עם בסיס קרמי וכדורי עמידים לתנאי חוץ, ביבוא של חברת נגה או שווה ערך לבחירת אדריכל ובאישור צוות שימור. 

2. תאורת חדר המדרגות : תהיה הפרדה בין תאורה רגילה לתאורת חירום בחדר המדרגות. תאורת חירום תהיה ע"י מנורות לד וגופי התאורה מזכוכית חלבית של חברת נוגה או ש"ע.


תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות-


ת"י 33 חלק 2.1, ת"י 62 על חלקיו, ת"י 145, ת"י 1109, ת"י 1149, 


ת"י 1154 חלקים-1-3, 


08.08 תשתיות למערכת ביטחון:

1. על הקבלן לבדוק התאמת תכנון מערכת הביטחון ומערכת החשמל ותכנון התשתיות המיועדות למערכות הנ"ל.

2. על הקבלן  לתאם סיור בשטח עם מתכנן מערכת הביטחון לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח.

3. בסיור יועץ הבטון והקבלן יעברו באופן פרטני על כל העבודות ומיקומי נקודות .

תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


פרק 09 - עבודות טיח

09.00   כללי:


1.  פירוק שכבת טיח שפריץ וחשיפת הטיח המקורי הקיים יתבצע באופן זהיר ומבוקר, על מנת לא לפגוע בטיח המקורי המחורץ. פירוק הטיח יעשה באופן מבוקר תוך סימון עם האדריכל של חלקים בחזית בהם הטיח לא יפורק. במקומות בהם נדרש, ייושם טיח חדש חרושתי בלבד, על בסיס סיד אווירי עפ"י הוראות חברת פרסקו. יישום הטיח יתבצע ב3- שכבות ובמקביל לקיר כדי למנוע עובי לא רצוי ואף סדיקה בשכבת הטיח. עובי טיח מקסימלי עד 15 מ"מ )אין לעשות שימוש בחרס גרוס במקום הסיד האווירי.( כל שכבה תבוצע לאחר הרטבה מלאה של השכבה הקודמת. אשפרה תבוצע 3 פעמים בעונת חורף ו5- פעמים ביום בעונת הקיץ. בכל הפינות והגליפים יותקנו פינות מתכת אשר יכוסו בשכבת הטיח האחרונה.


2. יישום הטיח יהיה בשיטת המאייקים, כאשר שכבת הגמר תבוצע 3 שבועות מיום גמר השכבה המיישרת. באזורי חיבור בין קיר קיים לבטון )כדוגמת עמודים קונס' חדשים ,( תוטבע רשת לולים 


3. מגולוונת (לא פלסטית)בתוך הטיח למניעת סדקים בנק' החיבור.


4. בנקודות הממשק בין הקירות לאדמה, יופסק הטיח בכ-5 ס"מ מעל למפלס החצר באמצעות סרגל Tמאלומיניום בגוון .1013 עבודה זו תבוצע טרם תחילת עבודות הטיח, הכל כדי למנוע עלייה קאפילרית במהלך העבודה ובסיומה. הקירות החשופים בקרבת האדמה יוספגו בסילוקסן. כמו כן, המסד יחופה בטיח מוציא לחות חרושתי ויעשה שימוש במנטרל מלחים עפ"י הוראות היצרן והנחיות חברת פרסקו. טיח קיים בארקרים ובקירות הטיח המחורץ, יטופלו בתערובת של חברת CTS להצלת טיח. באזורים אלו תיושם שכבת גמר בלבד על בסיס טיח אווירי. כל זאת, למעט המקומות בהם יידרש שיקום בטונים.

5. לפני התחלת העבודות בטיח, חייב הקבלן לבדוק אם כל האביזרים נמצאים במקומם המתוכנן ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכד' ייסתמו תערובת PL100 של חב' טרמוקיר או ש"ע והבליטות המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת המערכות יבצע הקבלן, על חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות, חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' וכן בכל מקום שיורה עליו המפקח.
בכל המקומות המיועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאטילן או חומר אחר שייקבע ע"י המפקח.

6.  כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי היצרנים ובכפוף לדרישות האדריכל. בכל מקרה של אי התאמה או ניגוד בין דרישות תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר.

7.   על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:חספוס, סיתות, פריימרים, תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח. כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת 20 ס"מ, גודל העין 12 מ"מ ועובי החוט 0.7 מ"מ. 
חריצים לצנרת סמויה ייסתמו בתערובת PL100 של חב' טרמוקיר או ש"ע ויכוסו עד לפני השטח. 
במקום שרוחב החריץ עולה על  15 ס"מ החריץ יכוסה ברשת לולים כנ"ל ברוחב 10 ס"מ מכל צד החריץ בכל כיוון.

8.  כמו כן על המציע להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות הרבצת בטון, רשתות, תוספים, דבקים, וכל אמצעי שיידרש ע"י המפקח.

9.  הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין (אלא אם צוין אחרת) ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל ופלס מכל צד של הפינה.

10.  בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 15 ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

11.  1. סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף הנ"ל.


2. סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כדלהלן:


· אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח - תבוצע סתימת החריץ ב"פוליפילה" ויבוצע צבע על גבי התיקון.


· אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח - יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח.


12. בין קירות שלא בגמר טיח לבין קירות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים יש לבצע חריץ בעובי 3-5 מ"מ ובעומק 10 מ"מ. בין קירות לתקרה יש לבצע חריץ בעובי 5-10 מ"מ ובעומק 10 מ"מ.


09.01  טיח פנים:

1. טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע עם תכולת צמנט של 100 ק"ג למ"ק מלט מוכן.
יש לאשפר את השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 3 ימים לפחות.
עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס 1:2.5 בעובי מזערי של 6 מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן או שווה ערך. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון. 
במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט 150 ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא ייושם בשכבה בעובי 4 מ"מ לפחות עם מוסף של סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן. 

2.  הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות ותכלולנה חריץ בעומק 10 מ"מ וברוחב 3-4 מ"מ.
החיתוך בעזרת משור טייחים.

3. כל פינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זויתנים מגולוונים בגובה כל הקומה. טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע, אמור עם תכולת צמנט של 100 ק"ג למ"ק מלט מוכן. טיח פנים ע"ג קירות איטונג, אם יהיו, ייושם בשכבות במריחות בעובי 4 מ"מ לפחות עם מוסף סולן 413 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן.

4. בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח מיוחד, תבוצע שכבת טיח צמנט ביחס של 1:3. לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף.

הכנת רקע


עבודות הטיח לא יחלו לפני תום שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. השטחים המיועדים לטיוח יהיו מישוריים ויתאימו למתוכנן. יוסרו שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, יקוצצו חוטי קשירה. זיון הנראה לעין במישור הקיר יוגן מפני שיתוך (קורוזיה)  לפני השמת שכבת התרמוקיר PL 100. חורים ומרווחים במישקים (פוגות) שבין בלוקים ייסתמו בתערובת תרמוקיר PL 100. השטחים ינוקו משמן, אבק ומלחים. מקום המפגש בין חומרים שונים (כגון בטון ובלוקים) יכוסה ברשת סיבי זכוכית מתאימה.

תשתית

שכבת יסוד (תרמוקיר PL 100 לעבודות חוץ, תרמוקיר PL 130 לעבודות פנים או ש"ע מאושר) תיושם 24 שעות לפחות לאחר הכנת הרקע. במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 24 שעות, יש לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף המוצר הרלוונטי.

שכבת הטיח התרמי תיושם 24 עד 72 שעות מתום השמת שכבת היסוד.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-12-13 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הטיח מוכן לשימוש.


אופן ההשמה

יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת עד לעובי הנדרש.


עובי ליישום: 20 מ"מ עד 50 מ"מ בשכבה אחת.


מעל 50 מ"מ ועד 100 מ"מ בשתי שכבות.

אשפרה

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר היישום ולהרטיב את הטיח במשך לפחות שלושה ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.


09.03  עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:


1. כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות בבניין.


2. הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במקום שייקבע ע"י המפקח.


3. שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י    המפקח.


4. כל המוספים, ההכנות והגימורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות היצרנים ו/או שיידרשו ע"י האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

5. חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים - הכל עפ"י     הוראות האדריכל.

6.  טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.

7.  הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם. 

8.  פינות רשת אקספנדד בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף.

9. פרופילי אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים וחיתוך בין קיר ותקרה.

10. ביצוע רשת .M.P.X ברוחב שלא יפחת מ- 40 ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה ובמקומות אחרים שיורה עליהם האדריכל. 

11. שכבות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון מישוריותם או פגמיהם של אלמנטים שונים.


פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי:

010.0 כללי:


1. ריצוף מקורי במבנה:


פירוק הריצוף הקיים יתבצע בחללים הרטובים בלבד ע"י פירוק  הריצוף לפי הוראות האדריכל כולל הדבקת גזה על גבי הריצוף  ושליפה באמצעות פומפה. כמו כן, יש לנקות ול אחסן בארגזים באתר את כל הריצוף המקורי שנשמר במבנה באיכות טובה. על כל ארגז תודבק מדבקה המתארת תמונה של סוג הריצוף המא וחסן בארגז והכמויות המצויות מכל דוגמא. יש לשמור ולהגן על המרצפות לצורך שימוש חוזר ולצורך שחזור. 

ריצופים מעוטרים בכל החללים ובכניסה למבנה יכוסו בלוחות OBS צמודים ומחוברים  להגנה מירבית עד תום העבודות.

2. אין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר האדריכל את דוגמת החומר,     התשתית וצורת ההנחה.
 דוגמאות יומצאו לאישור לא יאוחר מ- 30 יום לפני עבודות הריצוף או החיפוי.  
הקבלן מתחייב כי כל החומרים שיסופקו על ידו יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות    המאושרות.

3. החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על     האריזה מצויין שם היצרן ואיכות החומר.

4. הן הריצוף והן החיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר  התערובת  של תשתית הריצוף והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.

5.  חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.

6.  עבודת הריצוף והחיפוי כוללת, בין היתר, גם התאמה עם יתר הציפויים והגימורים עם מערכות האינסטלציה, החשמל וכד'.

7. אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל- 10 שנים.

8. המלט לחיפוי יכיל, בנוסף לאמור במפרט הכללי, גם ערב כגון: בי.גי.בונד או ש"ע מאושר אחר.

9.  בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.

10. בכל מקום בו מופיע "חיפוי, ריצוף או ציפוי" הכוונה הינה הן לקיר והן לרצפה,      ובכל חומר (טרצו, קרמיקה, גרניט פורצלן,  חרסינה וכיו"ב).

11. העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל ציפויים" או ש"ע מסוג, חתך     וגמר שייקבע ע"י האדריכל. מיקום הסיפים בכל קפיצת מפלס ובכל מקום אחר עפ"י קביעת האדריכל.

12. בכל מקום בו נדרש מילוי מתחת לריצוף העולה על 7 ס"מ תבוצע מדה מבטון או מילוי חצץ איטונג עם מדה מבטון. (וזאת למניעת שקיעות). לחלופין, יבצע הקבלן, לפי דרישת המפקח, תערובת חול במלט בשיעור של 150 ק"ג/מ"ק לפחות הכל עפ"י דרישות והנחיות המפקח. הן שכבות המילוי והן שכבת המידה כלולות בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

13. באזורים רטובים תכלול העבודה גם עיצוב שיפועים בשיעור 1.5%-0.5 אל מחסומי הרצפה.

14.  מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יהיו ריבועיים מותאמים לקווי      הריצוף או הקרמיקה, ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.

15. על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות את השיפולים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

16. לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ודינוג חם (ווקס ופוליש) על כל שטחי ריצוף הטרצו.

17. במקרה של משטחי שיש ו/או אבן נסורה תכלול העבודה גם ליטוש אבן.


10.01  גימור וסטיות:


1. לפני המסירה יהיה על הקבלן לבצע קירצוף וניקוי כללי ומושלם, במכונת שטיפה, של כל חלקי הריצוף והחיפוי משאריות טיט וצבע.
שימוש בחומרים כימיים טעון אישור מראש ובכתב ע"י המפקח.

2. סטיות מקסימליות לעבודת ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה כדלהלן:


		תאור העבודה

		סטיה (במ"מ) במישוריות לאורך 3.0 מ'

		סטיה (במ"מ) במפלס המתוכנן

		הפרש גובה (מ"מ) בין אריחים

		סטיה (במ"מ מהניצב בקוים של קירות לאורך 3 מ'



		אריחי רצפה (ריצוף)

		3

		+3

		0.5

		5



		אריחי קרמיים (ריצוף)

		3

		3

		0.5

		5





10.02  ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה:


1. הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה מתוצרת "נגב קרמיקה" או "אלוני" או ספק מאושר אחר מסוג א' במידות  לפי התכניות ואישורו של האדריכל. כל הדגמים והמידות בהתאם לקביעת האדריכל.
בשירותים ובמטבחונים יהיו הרצפות מחופות בקרמיקה וחיפוי הקירות יהיה לגובה המופיע בתכניות, כל הפינות החיצוניות, הסיומות האופקיות והאנכיות יבוצעו ע"י פרופיל פינה של "אייל ציפויים" או ש"ע. החומר והגימור עפ"י קביעת האדריכל.
העבודה תבוצע עפ"י מפרטי ספק הקרמיקה וכל דרישה המופיע במפרטים אלו       תיכלל בעבודה בין אם הוזכרה באחד ממסמכי המכרז ובין אם לא הוזכרה.
הגימור בגובה הנדרש יותאם ע"י "פתיחת" או "סגירת" פוגות עד לקבלת התאמה לגובה המדוייק של סוף הלבשת המשקוף הכל בתיאום עם המפקח.
מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפוגות בכל הכיוונים זהה. גודל הפוגות יהיה בין 2 ל- 6 ס"מ עפ"י קביעת האדריכל.

2. האריחים יעמדו בדרישות הבאות: 500 ק"ג/סמ"ר לכפיפה, ספיגות למים לא  יותר 0.05%, התנגדות לשפשוף (לפי פ.א.י.) דרגה IV מקדם א' החלקה 0.5, עמידות בהלם טרמי. עמידות בפני כתמים סוג 1, עמידות לשריטות (סולם מהוס), לא פחות מ- 7.

3. אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל אריח שאינו מתאים - יורחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה ונקודות ההתחלה.

4. במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצעו שיפולים מאותו חומר בגובה 10 ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם השימוש בשיפולים בחתך L (BULLNOSE), או לחילופין, עפ"י בחירת האדריכל.

5. הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעוגל ("אבדק") או ע"י פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע מאושר כאמור. 
המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג".

6. לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו היטב לפני תחילת עבודות החיפוי.

7. המפקח רשאי לדרוש על פי מצב הקירות המיועדים לחיפוי, טיח צמנט בתוספת     בי.גי.בונד.

8. הרובה תהיה מלאה ותהיה על בסיס אפוקסי כפי שיפורט בהמשך. הגוון עפ"י בחירת האדריכל. גודל המישק בשני הכיוונים לא יפחת מ- 4 מ"מ. 
המידה הסופית והצורה תהיה כפי שיקבע האדריכל ואם לא צויין אחרת, תבוצע   הקרמיקה כאמור במישקים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וברצפה. כל המישקים ינוקו מעודפי החומר תוך החדרת הרובה.
לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום.

9. בחיפוי קירות ורצפות יש לבצע תפרי הרפייה בהתאם להוראות האדריכל. 
שטח השדה בין התפרים לא יעלה על 5 מ"ר. התפר יבוצע ע"י חיתוך הטיט בקו הפוגה עד לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה גום" של "נגב קרמיקה" או ש"ע בגון הרובה הכללי כמצויין בהמשך.
עפ"י דרישת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס K2" משווק ע"י       "טכנוקוט". (לפני הביצוע יש לנקות ולמרוח בפריימר 71 HG) לחילופין, יושמו       פרופילים של "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל.

10. בכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון KERAPOXY  (משווק ע"י "נגב קרמיקה") או COMPOUND 718 PL/E JOINT (משווק ע"י "טכנו קוט"), או ש"ע מאושר.

11. גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ: 5-10 מ"מ מפני הריצוף הגובל בו ויכלול, בין היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה. 

12. חיפוי הקרמיקה על הקירות יבוצע לאחר הרכבת כל הארונות ומשטחי הכיורים.

13. איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע בפרק 05 במפרט המיוחד.

14. מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למינים יהיו רבועיים (תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע), בגוון זהה לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף. 
יש להקפיד על חיתוך מדויק של האריחים ועל עיבוד מדויק של אזור המפגש.

15. חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מחיר. 

10.07   משטחי כיורים:


1. משטחי הכיורים (מטבחונים), יהיו עשויים מ"אבן   קיסר" בעובי שלא יפחת מ- 2 ס"מ ובעומק שלא יפחת מ-   60  ס"מ הכל עפ"י מפרטי היצרן ובאישור האדריכל.


2. המשטח יכלול, בין היתר, גם קנטים קדמיים וצידיים ומוגבהים.  בחתך של חצי עיגול הקנטים יהיו ביחידה אחת ללא חיבורים למעט החיבורים בשינוי כיוון שייעשו בגרונג.


3. המשטח גם יכלול הגבהות אחוריות וצידיות עליונות (לכיוון הקירות) בגובה שלא יפחת מ- 10 ס"מ, אלא אם צויין אחרת וכן הגבהה תחתונה בגובה שלא יפחת מ-  5 ס"מ בהיקף הפנימי של הכיור להסתרת החיבור בין המשטח לכיור.


4. כל החיבורים בין המשטח לקנטים יהיו מעוגלים.


5. המשטח יבוצע מיחידה אחת (ללא הדבקות) עם פתחים מעובדים ומותאמים לכיורים ולברזים.

פרק 11 - עבודות צבע

11.00    כללי:

1. צביעת הקירות תעשה בצבע על בסיס סיליקה לפי הוראות היצרן והנחיות חברת פרסקו. הקירות יורטבו מספר שעות לפני הצביעה. אין ליישם את הצבע בימים חמים מאוד. הגוונים במבנה יקבעו על פי חתכי צבע בשטח


2. (דוגמאות על חזית)בתיאום עם צוות השימור.


3. צביעת חלונות ודלתות העץ תעשה בהתזה וייבוש בתנור בצבע אטום על בסיס מים עם הגנה נגד קרני .UV גוון ייקבע בתיאום עם האדריכל וצוות השימור. דלתות הכניסה למבנה, דלת הכניסה האחורית ותריסי העץ ישוחזרו במלואם. אלמנטים אלו יהיו בגוון עץ טבעי ויצבעו בלכה על בסיס מים מתוצרת סאירלק או ש"ע עפ"י גוון בתיאום עם האדריכל.


4. מעקה חדר המדרגות יעבור ניקוי מחלודה ומצבע קיים. לאחר מכן, יבוצע גלוון חם ויצבע בגוון לבחירת

5. האדריכל ובצבע יסוד וגמר דו-רכיבי של חברת מולטיקוט או ICI או ש"ע. הצביעה תעשה בהתזה בלבד ולאחר ניקוי של הברזל בהתזת חול. תאום מערכת צבע וגוונים תהיה בתאום עם מחלקת שימור מראש ולפני ביצוע בשטח: יש להציג את תכנית חזיתות המבנה צבועות, כוללות התייחסות לכל האלמנטים הנ"ל לאישור לפני ביצוע בשטח כגון:


6. נגרות- פרופילי חלונות ותריסים וויטרינות, מאחז יד מסגרות- מעקות וקירות המבנה - חזיתות.

7. אין להתחיל בביצוע שום עבודות צביעה טרם אישר המפקח את הרקע לצביעה,     הדוגמאות, המקומות והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם יבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.


8. על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות (בשטח של כ- 5 מ"ר) של מערות הצבע ו/או הגוונים השונים.
על המבצע להכין דוגמאות של כל סוג עבודה/חומר. דוגמאות מאושרות באתר,  עד לגמר העבודה.


9. שיטת העבודה (הברשת, גלילה, התזה למיניה, טבילה וכד') תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.


10. העבודה תבוצע עפ"י מפרטי היצרן והוראות האדריכל.

11.  על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעדית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  האקלים. על כן חייב הקבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרושים לביצוע העבודה הספציפית בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן.


12. כל עבודות הצבע יבוצעו ע"ג משטחים נקיים ויבשים.


13. עבודת הצבע תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא ומוחלט ללא סימני מברשת - גם אם מפרט היצרן או המפרט הכללי מציין מספר  שכבות נמוך יותר. הגימור יהיה חלק ומבריק אלא אם צויין אחרת.


14. כל עבודות הצביעה יבוצעו רק על משטחים שנוקו מאבק, כתמי שמן, סימני מלחים וכד'. הרקע יהיה יציב וישר. בשטחים פגומים יתוקנו הפגמים לפני הצביעה.


15. דוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י האדריכל.


16. התיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת האדריכל.


17. שטחים צבועים יוגנו בפני פגיעות, אבק, התייבשות פתאומית, הירטבות וכד'.


18. עבודות הצבע גם כוללות בין היתר כיסוי והגנת אלמנטים סמוכים שאינם  מיועדים לצביעה וכן את כל התיקונים הנדרשים.


19. האמור בפרק זה נכון גם לגבי פרקים אחרים בהם עבודות הצביעה נכללות במחיר המוצרים.


20. כל עבודות הצביעה כוללות גם מרק ("שפכטל") במס' שכבות עד לקבלת שטח ישר וחלק לדעת האדריכל.

21. כל עבודות הצביעה יבוצעו (בנוסף לאמור במפרט הכללי) בהתאם למפרט הטכני המיוחד לעבודות צבע. במקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר.


11.01   חומרי הצביעה:

1. כל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה ויעורבבו במערבל מכני לפני השימוש.


2. סוג הצבע יהיה מקורי והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח.


3. המבצע חייב לוודא לפני השימוש שהחומר הינו בתוקף מתאים לשימוש.


4. חומרי הצביעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה הנדרשת במכרז/חוזה זה.


11.02   עבודות הצביעה:

1. 
לפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפקח על נקיון השטח והתאמתו לצביעה.


2. בעת עבודות הצביעה יקפיד הקבלן על עבודה נקייה תוך כיסוי חלקי מבנה שאינם מיועדים לצביעה.


3. כאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת האדריכל.


4. תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת האדריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה בתנור. הפריטים הצבועים יוגנו באתר ובמקרה של פגיעות מזעריות (עפ"י שיקול דעת המפקח) יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד שאושר לכך.
במידה ולדעת המפקח הפגיעות אינן ניתנות לתיקון סביר במקום, יהיה על  הקבלן לפרק את הפריט ולהעבירו לצביעה חוזרת.


11.03   צביעת חלקי המבנה:


1. צביעת חלקי בנייה כגון תקרות, עמודים, קירות ועד' בסיד סינטטי, "אמולזין",     "סופרקריל", "טמבורטקס" וכד' כוללת, בין היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים.


2. צביעת חלקי מבנה כגון טיח, בטון, "איתנית", גבס וכד' תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק 1103 מפרטי היצרן ומפרט מע"צ (אין לצבוע משטחי גבס, לוחות או בלוקים ביסוד סינטטי.


3. הצביעה בסיד סינטטי תהיה באמצעות "פוליסיד" או ש"ע.
ההכנה עפ"י סעיף 11031 במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות  34 שכבות סיד סינטטי (ראשונה דילול במים, 30% שנייה ו- 15% שלישית). 
העבודה כוללת גם "בונדרול" ב- 2 שכבות.


4. בצביעה בצבעי A.V.P 30%-40% ושלוש שכבות גמר נוספות לפחות.
העבודה כוללת גם 2 שכבות "בונדרול" והכנת השטח פי.וי.אי או קומפלימר אקרילי.

5. צביעה בצבע "סופרקריל" כוללת, בין היתר, גם 2 שכבות "בונדרול", שכבת "טמבורפיל" ושלוש שכבות "סופרקריל" בעובי 25 מיקרון לפחות כ"א (מסוג "סופרקריל 2000").

6. בכל מקום בו נרשם "סופרלק" רשאי האדריכל לדרוש ללא תוספת מחיר צבע סוג  אחר כגון "איתן" "אקריל עץ" מ.ד. 77, "טמבורלקס" וכד'.
גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק ב- 2 שכבות, לפחות, עד לקבלת  שטח ישיר וחלק לשביעות רצון האדריכל

7.  אזורים רטובים לדעת האדריכל (כגון שירותים,  מטבחונים וכו') יצבעו ב"אקרינול 
ו- פונגיצק", אלא אם צויין אחרת. הצביעה בשכבה אחת  מדולל 205 מדלל 207 2-3 שכבות נוספות 105 כנ"ל יישום הצבע, הדילול וזמן הייבוש עפ"י  הוראות היצרן.


11.04   צביעת משטחי עץ:

1. צביעת משטחי עץ תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק 1104, מפרטי היצרן ומפרט מע"צ. אם לא צוין אחרת תהיה לכה מסוג "דור" בגמר מט משי.


2. במשטחי העץ תבוצע הכנה עפ"י סעיף 11032 במפרט הכללי.
במקרה של לכה, ההכנה עפ"י סעיף 11015 וגמר ב- 4 שכבות לכה "דור".
במקרה של גמר צבע אחר תבוצע הכנה כנ"ל, אחריה שמן פשתן (30% טרפנטין) שתי שכבות מרק, שתי שכבות צבע יסוד מ.ד. 33, שלוש שכבות צבע עליון כמפורט.


3. יש להקפיד על בחירת העץ המיועד לצביעה וכן על הכנת משטחי העץ לחלקי הצביעה בהתאם למפרט. 

11.06   בדיקות:

1. כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חורים, סדקים או כל פגם אחר.


2. יתכן שתידרש הגדלה של עובי שכבת הצבע הנדרש במפרט בהתחשב באופי השטח ליישום או שיטת יישום או גורם אחר. כל זאת עפ"י קביעת האדריכל.


3. על הקבלן ליישם מספר שכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש.


4. הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה.


5. עובי שכבה יבשה על ברזל ופלדה תיבדק בעזרת מכשיר מגנטי מתאים כגון   ELCOMETER לאחר ייבוש סופי של השכבה.


6. במקומות שלא ניתן להשתמש במכשיר מגנטי - כמו על בטון, ניתן לבצע הערכה של עובי השכבה על ידי מדידה עקיפה על לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי תחשיב אחר.


7. במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש, על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צבע או להסיר את הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

8. כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן.


11.07 
א. עבודות הצבע כוללות גם צביעה במספר גוונים שונים ובמקומות שונים עפ"י  בחירת האדריכל, הן בשטחים והן בפסים. לרבות התאמת גוונים עפ"י דרישות  מיוחדות של האדריכל.


2. כמו כן, כוללת העבודה, את צביעת כל הצנרת (כמו מים, ביוב, מרזבים וכד') ע"י הסרת החלודה, טיפול בממיר חלודה, "צינכרונט 172" והתזה של "קניטקס" בהתאמה לקירות הבניין. צביעת צנרת למיניה, קונסטרוקצית פלדה, סיכוך פח, תקרות, עבודות נגרות, מסגרות, אלומיניום, מוצרי חשמל וכד' נכללות בביצוע  המוצרים הנ"ל בפרקים המתאימים של המפרט - (06,07,09,12,15,19,22 וכד').


3. במקומות בהם קיים חיבור בין אלמנטים שונים או סדקים יבצע הקבלן מערכת    "טמבורפלקס" במקום "טמבורטקס".


פרק 15 מתקני מיזוג אויר


15.1 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר


15.1.1 מפרט מיוחד


המפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :N.F.P.A


AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA. 

עבודות שלא כלולות בפרק 15 כאן:


      1.הספקת זרם חשמלי תלת פאזי 380 וולט 50 הרץ מהרשת.


15.1.2  כללי

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם.


15.1.3  כוונה


תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך              הכללי של המתקן ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן    לתאר את המתקן באופן כללי.


המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.


במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם הצעתו את פרוט האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.


בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא מבוצעות על ידו. את תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים וחומר טכני, יגיש הקבלן למפקח בשלושה העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.

15.1.4 הסברה


במידה והקבלן המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה זו תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל-פה.


15.1.5 קבלני משנה


הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש בכתב על ידי המזמין.


15.1.6 אישורים וטיב עבודה


הקבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה (במידה ונדרשים).


כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין.


על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף.


במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.


15.1.7 פתחים


כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הקבלן.


15.1.8 גישה


על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו.


15.1.9 רעש ורעידות


הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.


15.1.10 הגנה בפני חלודה


הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגולוונים.


15.1.11 ניקויי,כוון,ווסות


על הקבלן לנקות את כל העבודות , יכוון ויווסת את מערכת פיזור האוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר וכו'.


הקבלן יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז, הבדיקות יהיו בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות בכתב למפקח.


באחריות הקבלן לנקות בכל יום את הלכלוך ועודפי ציוד אל מיכל אשפה חיצוני .


15.1.12 הדרכה


לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה והחזקה תקינה של המתקן.


ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 10 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.


15.1.13 תיקי הסבר


הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו קטלוגים, תוכניות מעודכנות וכו'.


15.1.14 קבלת המתקן 


עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של 


המתקן.


15.1.15 אחריות ושרות


הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין , לפעולה תקינה של המתקן מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים. הקבלן מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך 24 שעות מזמן קבלת הודעה. למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים אם הקבלן לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן שיש בידו מלאי חלקי חילוף.


האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.


15.1.16 הגנה


במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י גורמים אחרים.


במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום ע"י המזמין.


15.1.17 שילוט


על הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות סימון ממסרים ומאבטחים. השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור.


15.2  עבודות חשמל


1.        בנוסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות שמסופקות 
על ידי קבלן חשמל.


2.
כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך.


3.
הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.


4.
כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.


5.
המנועים יהיו בעלי יכולת בפני העמסת יתר רגעית בשיעור של 50% ללא 
התחממות, המנועים יבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע.


6.
כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מזג אוויר.


7.
לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים תרשים 
חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד.


8.
הקבלן יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל 
המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים.


9.
המתנעים בלוח החשמל יצוידו במפסקים אוטומטיים עם מגעי עזר כנדרש 
לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 15 קילו אמפר לפחות.


ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה.


מערכת פיזור אויר


15.3.1 מערכת תעלות


מערכת התעלות כוללת פריסת כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי זרימה, מפזרי אוויר ותריסי אוויר.


 15.3.2 תעלות  אוויר  ואביזריהן:


תעלות האוויר יהיו עשויים מפח מגולוון, עובי פח, חיבורים, חיזוקים, קשתות וכו', יהיו בהתאם למדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" ASHRAE.


בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך.


תעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגולוון ללא כל סדקים או סימני התקלפות. בכל ההתפצליות יורכב מדף מפלג.


כל התעלות המותקנות מחוץ למבנה יאטמו בכל התפרים במסטיק אפוקסי כל התפרים יהיו בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים.


כל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגולוונים ובירגי תלייה. אין להתחיל בעבודת תעלות לפני קבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה.


15.3.3 בידוד טרמי


הבידוד יהיה צמר זכוכית בעובי "1 ובצפיפות של ¾ פאונדס"לרגל בחזקה שלישית. הבידוד יהיה בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "1.


15.3.4 בידוד אקוסטי


הקבלן יבודד בבידוד אקוסטי בעובי "1 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה.


הבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרן , מותז במשקל מרחבי של 24 ק"ג למ"ק לפחות. 


יותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת Dvro Dyne.


15.3.4 מדידה


מערכת תעלות האוויר תימדדנה כשהן גמורות ושלמות . לקביעת שטח פני התעלות , תימדדנה התעלות כדלקמן:


      א.
אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות.


      ב.
קשת או זוית גם אם היא מצויידת בכפות מכוונות תימדדנה מטר אורך נוסף 
של התעלה בה היא נמצאת.


      ג.
חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא מחובר.


      ד.
הסתעפות של תעלה העשוייה בצורת קשת תימדד מטר אורך נוסף של 
התעלה בעלת החתך הקטן ביותר.


ה.
הסתעפות העשוייה בצורת מכנסיים תימדד במטר נוסף של התעלה בעלת 
החתך הגדול ביותר.


ו.
תעלה בעלת קטע עם חתך משתנה , ימדד קטע זה באורכו הנומינלי בלבד אך 
בחתך הגדול ביותר.



מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.



בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר.


*
עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן:


		עובי פח (מ"מ)

		מידות התעלה (ס"מ)



		0.7

		עד 30



		0.8

		31 עד 75



		1

		76 עד 135



		1.2

		136 עד 210



		1.25

		210 ומעלה





המידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות.


*
מדפי   אוויר:


יהיו תוצרת TROX עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מאלמניום.


 15.4 יסודות


ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על בולמי זעזועים. (קפיצים).


לגבי יחידות עצמאיות , קבלן הבנין יכין בסיסים צפים , פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן מיזוג אוויר לאחר אישור המתכנן.


כמו כן, יונחו גומיות עם כריות אוויר מתחת ליחידות.


15.5 צנרת גז ובידודה


1.
צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון R-410 ומערכת VRF .


2.
צנורות הגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס "L".


3.
יש לבצע בדיקת אטימות לצנרת ולמלאות את המערכת בכמות דרושה של 
R-410.


4.
צנרת הגז תבודד עם קליפות בידוד עשויות גומי סינטטי "ארמפלקס", עובי 
   
19 מ"מ.


5.
מעברי צנרת גז בקיר חיצוני יעשה על ידי שרוול פלדה. "4" אטומה על ידי 
סיליקון ובטון וזפת מסביב.


6.
קטרים של צנרת גז או נוזל ייקבע לפי גודל יחידת מיזוג אוויר ולפי הוראות 
היצרן.


15.7 חשמל ופיקוד


     1.
יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי . על קבלן מיזוג אוויר 
להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן החשמל .


     2.
על קבלן מיזוג האוויר להתקין בתוך הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק

COS( = 0.92 

לכל יחידה תותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסות טמפ', כמויות אוויר, 
הפעלה, הפסקה תקלות, טיימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת "מיטב" .


15.8 יחידות מיזוג אויר ( VRF )


1. על הקבלן לעבוד לפי הנחיות והוראות היצרן דהיינו הלחמות בחנקן .


     בדיקת טסט לצנרת , ביצוע ואקום , כולל  מחלקים למניהם הכל כפוף לאישור   


     היצרן .


2.יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות .


3.יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.


4.גז ירוק .


5.רב מאיידים ומעבה .


6.משאבת חום + דייאסיר .


7.לוחית הפעלה + שלט .


8.המחיר כולל מס קניה.


9.פקט למעבים.


10.ציפוי בלאייגולד לסוללות .


15.9 יחידות מיזוג אויר מיני מרכזי – (INV) 


1.יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.


2.יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.


3.גז ירוק .


4.מאייד מעבה .


5.משאבת חום + דייאסיר .


6.לוחית הפעלה .


7.המחיר כולל מס קניה.


8.פקט למעבים.


* כל האגרות הנדרשים לאישורים שונים למערכת המיזוג על חשבון הקבלן . 


*  באחריות הקבלן לוודא כי קבלן השלד מכין ומבצע את כל הפתחים הדרושים למערכות שלו .


פרק 17 – מעליות

עבודות לביצוע  מעלית ויבוצעו לאחר קבלת היתר הבניה כדין.

פרק 1 - מפרט הכללי 


1.1
הקדמה


מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן.


תאור המבנה


במבנה קיים של בית דין שרעי ביפו יתווסף פיר חיצוני שקוף ובתוכו תותקן מעלית חשמלית שקופה מסוג MRL כמפורט להלן.


1.2
הגדרות




המזמין 
        -   גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה. 




קבלן ראשי
        -   קבלן המבצע את הקמת המבנה.  




הקבלן

        -   קבלן המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה.



המפקח       
        -   המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין. 

             היועץ                      -  הולץ-קרסנר מהנדסים בע"מ.  

             


             המתקנים               
-   כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.


1.3

תקנים וחוקים




הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים. 


             כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור 

בתקן ישראלי  2481-1(כולל עדכון 3A) .  




 לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו 


לחוק חשמל במהדורתו האחרונה. 




התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:




- ת.י 1004 - לגבי רעש ממעליות.




- חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות.




- הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה. 




- תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.




- פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש (1970). 


              - דרישות נגישות לנכים לפי ת.י. 2481 חלק 70, 1918, 2279  




בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה.




על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או 

עומד לחול במשך ביצוע הפרויקט.


1.4

המפרט הכללי




אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי 


"המפרט 
הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארים 


             במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.


1.5    תקנות


הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות                               אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת (כגון  חב' חשמל, עירייה, מכבי אש) תבוצענה לפי אותן הדרישות.  כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" - במהדורותיהן האחרונות. 


		1.6

		התאמה למפרטים ולתוכניות





כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על-ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 


על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו (אם ישנן) בשעת הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה לשינוי (אם אפשרי) תבוצע ע"ח הקבלן. 


1.7
הכרת  האתר לקבלן


לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב. עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         


1.8
    תוכניות הקבלן



תוך 4 שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת 


תוכניות שתכלול:


- תוכניות בניה מפורטות. 


- תוכניות הרכבה מפורטות. 


- תוכניות פרטים ארכיטקטוניים (לפי דרישות האדריכל). 


- תוכניות אביזרי איתות ופיקוד. 


- תוכניות חשמל מפורטות. 


- פרטי בידוד הציוד – לאישור יועץ אקוסטי. 


וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב - 2 


עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא 


אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור 


התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים, 


חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא 


יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה (הנוגע לעבודת 


הקבלן) כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 


לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות 


הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל סטייה 


או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל 


כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות 


בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות 


במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן 


להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 


לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 


יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות - תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו.


1.9
       עבודות הקבלן הראשי 


- הקמת פיר קונסטרוקצית פלדה עם חיפוי זכוכית רבודה (טריפלקס) מדגם LE 


   עם אחוז הצלה גבוה.


· איוורור מאולץ או מיזוג הפיר ע"מ לשמור טמפרטורה מקסימלית בפיר C 35º.

· ביצוע גגונים מעל הדלתות ותעלות ניקוז לפני דלתות הפיר ב-2 תחנות.


- הרכבת פיגום בפיר (אם נדרש).


- סימון גובה ריצוף בכניסות. 


- השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים. 


- 
בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספים. 


- קיבוע קופסאות לחצנים ומראי קומות בתחנות.


- 
צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח.


- מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן.


- קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית – נפרד לכל קבוצת מעליות (עם גיבוי של 3 


  שעות). 


- הכנת פתחים בראש הפיר (לפי תוכנית קבלן המעלית).


- פתח איורור בראש הפיר + רפפות.


- ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר.


- הזנת חשמל לכל מעלית כולל לוח חלוקה או מפסק פאקט בקרבת לוח הפיקוד.


- תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד.


   עוצמת תאורה בכל התחנות (פרט לתאורה מעל לוח הפיקוד) – 50 לוקס


   עם מפסק הדלקה במרחק שלא יעלה על 1 מטר מיציאה ממעלית.


   עוצמת התאורה מעל לוח הפיקוד – 200 לוקס עם מפסק נפרד


   תאורת חרום – 50 לוקס. 


1.10     הזנת חשמל למעליות

קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 400 וולט , 50 הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי 230 וולט עד לוח פיקוד המעלית כולל מפסק פאקט(עם אפשרות


לנעילה במצב מופסק).


כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת חשמל.


בנוסף יספק הקבלן הראשי תאורה, שקע כח חד פאזי, ויחידות תאורת חרום מעל לוחות הפיקוד.


באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של חברת חשמל. על הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מלוחות הפיקוד לחיווי פעולת גנרטור.


1.10.1 חיבור זמני של  חשמל    


            הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה. 


            הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים 


            הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו 


            למשך תקופת ההרכבה. 


1.11     אינסטלציה חשמלית


           כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים, 


           תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח. 


           כל האינסטלציה מלוח הראשי עד לוחות הפיקוד כולל מפסקי מחלף תבוצע


           ע"י קבלן חשמל מטעם קבלן ראשי.


           חווט בין לוחות פיקוד מעלית למודיעין אם נדרש עבור מערכת תקשורת – 


           יבצע על ידי קבלן התקשורת.


1.12  שילוט


          הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים, בתאים, ובקומות, 


          שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.  כל השלטים - 


          לפי הוראות החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל. 


          במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.  

 


1.13 
החומרים




הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה 



ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר. 


הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. 


הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 


החומרים והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על הקבלן. המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. 


אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 


הבלעדית לטיב המתקן. 


עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 


              1.14       ביצוע 


· כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן  ידאג לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות   ויכוסה בצורה נאותה. 


· הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה   מקצועית גבוהה, במספר מספק לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות   ובהתאם ללו"ז שבחוזה. בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 


· המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן שלדעת המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 


· כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על-ידי הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים. 


· הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.


-   הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  


     הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע 


     העבודות במתקן זה. 


-  האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית 


    של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה 


    שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק 


    שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו 


    או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי 


    דרישת המזמין עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  


· העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, ראשי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף ציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות (או אחריה) תינתן תקופת אחריות חדשה – זהה לתקופה המקורית.


· על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים כלשהם הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא.

· כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים של אותו רתך.

1.15     אחריות  


             - הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק,  קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי  לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.  


- הקבלן יהיה אחראי במשך 12 חודשים  לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות, בהתאם לתנאי ההסכם, למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה  ולתקופת האחריות.  


 השרות השוטף בתקופת של 12 חודשים מתחילת שמוש במעלית ע"י הדיירים - כלול  במחיר המעלית/יות. 


-  תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן 


    וקבלה סופית של היועץ (המאוחר ביניהם) - ולא מתאריך אישור מכון 


    התקנים. 


                                  -  בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב החומר או המלאכה . לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף כמויות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך 24 שעות. 

הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות 


                                 במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים. 


- העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא 


   מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. 


1.16   מסירה 

1.16.1  לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות 


             וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים. 




  א. מטעם חברת החשמל.



ב. מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמך באישור מכון התקנים.



 הערה: במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.


וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם 


של המתקנים. 


במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 


על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית (עד כמה שהן בתחום בצוע 
  


עבודתו). 


1.16.2  לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב- 3 עותקים



 למזמין.



א.  תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף 1.17.1. 



ב.   תכניות  עדות "AS MADE" הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, 


                  תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה (+ CD אם נדרש). 


            ג. תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת 
האחריות.


            ד.  אישור יועץ הנגישות.


1.16.3  לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח, 
היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.



 הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים 
 


            לביצוע הבדיקות.



 יתגלו אי התאמות, או ליקויים - יתקנם הקבלן  מידית.



 לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.


1.17   הדרכה 

 
במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש  בהן   
ובמתן 
"עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה 
של קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 
מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.


1.18 
     שרות שוטף 


עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות עם הקבלן. התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 


הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל 


מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי 


חלקי חלוף מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חייב 


הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום 


נוסף. עבור החלפת חלקים שנפגמו (לאחר תקופת אחריות) - ישלם 


המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור ביצוע 


כל טיפול, תיקון או החלפה, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת 


העבודה לא תוכר. עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן 


לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות 


אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים 


מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות - ישולם בנפרד, לאחר קביעת 


המחיר עוד לפני ביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח 


בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו. 


              במסגרת השרות: הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק 


              תקלות או הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך 4 שעות מקבלת 


              ההודעה הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות - 07:30 - 16:30


              בימים א'-ה' ובימי ו' וערבי חג בין 12:30 – 07:30


              תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה 16:30, מתחייבת החברה להופיע ולתקן 


             את המתקן לא יאוחר משעה 09:00 למחרת. 


              בכל מקרה, כל קריאה לגבי מעלית תקועה שהתקבלה במסגרת שעות 


              עבודה רגילות, תטופל באותו יום.


              היענות לקריאת חילוץ מהמעלית במהירות האפשרית, משך 24 שעות ביממה (כולל שבתות וחגים), במקרים בהם המזמין אינו מצליח ו/או מסוגל להיחלץ בעצמו על פי הוראות החילוץ שנמסרו לו על ידי החברה 


              על פי תאום מראש של המזמין עם החברה יתלווה טכנאי של החברה לבודק המוסמך מטעם משרד העבודה או יועץ מטעם המזמין למשך כל זמן הבדיקה.


1.19     זמן ההספקה



               זמן הספקה והפעלת המתקן יהיה 8 חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי המבנה הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 3 חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת חלקי המבנה תתאחר, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה יישאר כנזכר לעיל. 


פרק 2 -  נתונים כלליים

2.1
סוג המתקן



-
מעלית נוסעים 


2.2
עומס נומינלי 



-
8 נוסעים, 630 ק"ג


2.3
מהירות נסיעה (מ/ש)


-
1.0


2.4
דיוק עצירה (סמ' ±)


-
0.5


2.5
מהלך הנסיעה (מ')


-
4.5 ~


2.6
מספר חניות 



-
2


2.7
מספר דלתות 



-
2


2.8
מיקום חדר מכונות 


-
 ללא ח/מ MRL

2.9
מידות פנים הפיר (מ')
, (D*W)

-
1.85 X 1.65 


2.10
מידות פנים התא (מ')
, (D*W)

-
1.40 X 1.10 - שקוף


2.11
מידות הדלתות נטו (מ'), (H*W)
-
2.10 X 0.90 - שקופות


2.12
סוג הדלתות



-
 טלסקופיות שקופות


 2.13    הנע המתקן



-
GEARLESS, מבוקר תדר 


 2.14 
התנעות לשעה 


-
180


 2.15
סוג הפיקוד 



-
אוניברסלי רושם


2.16
חתך כוונות לתא              (מ"מ) 
-  
89 T

 2.17     חתך כוונות למשקל נגדי  (מ"מ)       -
82 T

2.18
תילוי




-
1 : 2


2.19    דירוג אנרגטי 



-
B

2.20    השבת אנרגיה לרשת 


-
כן 

פרק 3 – מפרט טכני מיוחד


3.1 יחידת הנע 


       יחידת הנע מורכבת ממנוע GEARLESS מבוקר תדר עם כבלים או רצועות 


       בהתאם לתקן 2481. 


       היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת 


       למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.   


       באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור 


       מת"י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך 30 דקות בכל 


       שעות היממה.  


       המעלית תצוייד במערכת UCM מקורית של יצרן המעלית למניעת תנועה לא 


       מבוקרת של התא – הכל בהתאם לדרישות התקן.       


       מעצור אלקטרו-מכני מופעל אחרי עצירה חשמלית של המנוע.   


       למכונת הרמה וכל חלקיה, כולל אינקודר, תינתן אחריות ל-3 שנים.


3.1.1 חילוץ אוטומטי 


         כל מעלית MRL תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה 


         לתחנה. (UPS או מצבר נטען) שיפעל בשעת הפסקת חשמל. 


         הערות: 1. מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה (גם אם קיים גנרטור 


                           חרום בבנין). 


3.1.2
מערכת בקרת מהירות 




- העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו. 


               המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של: 




   א. אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת. 


    

   ב. נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן. 


  

   ג.  חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות (1.0 מ' ~).


               ד. שבוש או תקלה במערכת טכו-דינמו. 



        ה. מערכת לניתור פתיחה או סגירת בלמים. 


    
      - המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן על 


              ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית 


              לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה APPROACH DIRECT. 




   המערכת דגנרטיבית עם יכולת להשבת אנרגיה לרשת ודרוג 


               אנרגטי B לפחות. 


3.1.3  רגש הצפה

          בבור המעלית/מעליות יותקן רגש הצפה שיחובר לפיקוד מעליות ויגרום לכך שמעליות יעלו לתחנה עליונה או לא ירדו לחניון במקרה של הצפת הפיר.


3.2  גלגל הטיה


 קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי 40 מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו


 במסבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון  דינמי.


 גלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה יבודדו


 מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה (או יותקן בידוד בין 


 הגלגלים לקורות).  


3.3  כבלי הרמה



תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה "SEALE" או רצועות מיוחדות. מספר 


הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם 


לתקן,   כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת 


מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי". 


לכבלי תליה תנתן אחריות של 5 שנים. קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י 


קבלן המעליות במסגרת האחריות. 


3.4  המשקל הנגדי


המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת כנדרש.


        המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי 4 נעלי החלקה מחומר


        פלסטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות. 


        הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות. 



תחת המשקל הנגדי (או תחת פגוש) יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי 



הרמה.


3.5  כוונות


כוונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק 2. המובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך T ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס" (לכל קטע מוביל 2 חיזוקים לפחות), לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבור. את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.   מידות הפסים בפרק 2 הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.


3.6  נעלי התא והמשקל הנגדי


        נעלי נסיעת התא ומשקל נגדי יהיו נעלי גלגלים ניתנות לויסות ופעולה שקטה ובית 


        עם קפיצים. סוג הנעלים ידרוש אישור יועץ מראש.


3.7 קונסטרוקציות והגנות


הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון קורות תמיכה, קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים קטן מ – 50 ס"מ, תאורה בפיר, סולמות ירידה לבורות (כנדרש בתקן), וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו מחומרים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 2481 במהדורתו האחרונה. 


3.8 תאורת פיר 


         כנדרש בת.י. 2481 יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור.


3.9 הנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס MRL 


        א. השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י 1004 חלק 3 (בידוד אקוסטי 


             בבנינים מגורים, רעש ממעליות). תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן 


             המעליות על פי חוק התכנון והבניה.    


       ב.  המעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי GEARLESS שקטים 


            המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה 


            ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.  


        ג.   מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על 55 בתוך 


            פיר המעלית. 


        ד.  קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של 20 ס"מ לפחות. 


       ה1. המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל 


             המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. 


       ה2. מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם 


              ע"י 3 שכבות גומיות MASON. 


       ו.   היות ולא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני 


             המעליות הנ"ל ועל בסיס ההנחיות המפורטות במסמך 2566 VDI חלק 2 לא 


             תעלה עוצמתו של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על 


             הערכים הבאים: 


		500

		250

		125

		63

		HZ






		85

		85

		90

		90

		[² S / M б – 10 ] db  MAX  L





     ז.  לוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר או בחזית התחנה, יתמך על ידי 


          בולמי רעידות מסוג WIC של חברת MASON או ש"ע. 


          ע"ג צידו הפנימי של לוח פיקוד ימרח חומר בידוד בעובי של 3 מ"מ. 


          מפלס הרעש אשר יופק ע"י פעולת הרכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה על: 


          (A ) db 45 = Leq במרחק של מטר 1 מהלוח.    


    ח. על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס 


         S – 33 – AL של חברת ח.נ.א. או ש"ע.       


3.10
 התא

 והכניסות
התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא.  על המסגרת  התא יורכבו נעלי תא מגלגלים עם ציפוי גומי וקפיצים לכיוונון. מנוע להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק.  בחלק העליון והתחתון של התא תותקן מעטפת דקורטיבית מנירוסטה או פח צבוע על מנת להסתיר את כל המערכות כנהוג וכמקובל במעליות שקופות, הכל לפי בחירת האדריכל. 


קירות התא


1. החלק השקוף של התא יבנה מזכוכית בטחון דו-שכבתית 


מודבקת בעובי מינימלי של 10 מ"מ. יש לתכנן את התא כך שהעומסים על גג התא לא יעברו לקירות הזכוכית.


ב.  הקירות האטומים יבנו מפח דקופירט בעובי 1.5 מ"מ ויצופו בפח נירוסטה מרוקעת בגוון טבעי (ריגי'יד) בעובי 0.8 מ"מ או חומר ש"ע אחר לפי בחירת ואישור המזמין או האדריכל.  צידם החיצוני של הקירות האטומים יצופה בפח צבוע או נירוסטה לפי בחירת האדריכל. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.  משקוף הכניסה לתא יבנה מנירוסטה.  בהיקף התא יותקן מעקה אחיזה מפלב”מ.   


רצפת התא


הרצפה, על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא בעובי 4 מ"מ עם 


שקע מתאים להנחת / הדבקת לוחות  שייש ע"י הקבלן הראשי. 




תקרת התא

תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתוך התקרה 


תאורה אוטומטית LED בעוצמה נאותה + תאורת חירום עם מצבר 


ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 


בתקרה 2 מפוחים שקטים (בעלי 2 מהירויות) לאוורור התא באמצעות 


תעלות. רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא תעלה על dB55 כאשר התא והדלתות במנוחה. 


כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי תקני 


ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר. 


גובה התא נטו לפי הרשום בתכניות.


על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות 


המוצעים. 


כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב. 


3.11 מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא - (שקופה) 

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות מתעלת אלומיניום בעזרת גלגלי אוקולון או מתכת עם מיסב – כדוריים ואקסנטריים נגדיים. 


מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכונון לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילה מיוחדת ומצויד לפחות ב2- מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 


מנוע הדלת פועל על זרם ישר או הנע שווה ערך ומיועד לעבודה קשה (HEAVY DUTY) ומספר רב של התנעות. 


העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת (וחילוץ עצמי במקרה של מעלית הידראולית).  


כנפי הדלתות עשויות מזכוכית בטחון דו שכבתית תקנית ונתונות בתוך מסגרת דקה של נירוסטה ריג'יד. 


מפעיל הדלת חזק דיו להפעיל דלת תא ודלת פיר בנויים מזכוכית. 


אביזרים של מנגנוני הדלתות לא יראו דרך הזכוכית. 


הדלת צריכה להפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 15 ק"ג או חיתוך דטקטור. 


קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 


כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "דלת מוטרדת". רק לחיצה על לחצן "פתח דלת" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים מיד פעולת "דלת מוטרדת".   


בזמן הפסקת חשמל או קלקול מנגנון הדלת האוטומטית - ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה. 


מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל. 


במידה והדלתות נסגרו 3 פעמים והמעלית לא נסעה (חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת) - תושבת המעלית עם דלת פתוחה עד תיקונה. 



  דלתות התא ינעלו עם נעילה אלקטרו - מכנית.  


3.12  דלתות פיר  שקופות


דלתות הפיר יבנו מזכוכית בטחון דו - שכבתית לפי תקן 2481, בתוך מסגרת 
דקה של נירוסטה ועמידות אש לפי דרישות ת.י. 2481. הן תוסענה על ידי 


       גלגלים עם מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. סף הדלתות 


       ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הקבלן. מנגנון הפתיחה של 


      דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת תצויד במנעול 


      אלקטרו-מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד במשקולת או אמצעי דומה 


      לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית על ידי ידית מיוחדת. 


      הקבלן יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון 


      של הדלתות. נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 2481 במהדורתו 


      האחרונה. הדלת תתוכנן כך שאביזרי הדלת לא יראו דרך הזכוכית.  


3.13  משקופי הכניסה


   סביב כל דלת יורכב משקוף נירוסטה 2.0 מ"מ מלוטשת או מרוקעת בעובי 



   קורות החזית עם בליטה לצורך חיבור זכוכית החזית והמזמין יחפה את 



   הכניסה בזכוכית רבודה. 


         אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף – לפי בחירת 


         האדריכל.   


3.14  חומרי פלב"מ


בכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או RIGID, הכוונה לפלב"ם מסוג 304 


      עם טקסטורה בגוון טבעי  מתוצרת RIGID או תוצרת POLIGRAT או FSC או ש"ע 


      המבנה יהיה כלהלן:



דלתות    -  פח פלדה 1.5 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם 


      

             מלוטש) בעובי 0.8 מ"מ לפחות. 



תאים      - פח פלדה 1.5 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי 0.8 מ"מ 


               
 לפחות. במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם 2.0 


              
 מ"מ עובי.  


הערה:
למרות האמור לעיל, נירוסטת משקופים ודלתות פיר (חלקן האטום) תהיה 316.


3.15 
לוח פיקוד



לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה (או תחנה מתחתיה  


                          אם נדרש), ויסגר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר. 



לוח הפיקוד יבנה כולו מנירוסטה 316 עם הגנת מים ברמה 6 X PI.



לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור (מעבד) אליו יחוברו כל הכניסות 
מהפיר ומהתא (מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו').



על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת 
לפיקוד המעליות (הניתנת לשנוי) יתן המיקרו פרוססור פקודות


 
למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן



אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.



לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא 


                         ופיר.  


 
כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה


 
גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.


 
כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.


                         הכרטיסים וכל המערכת פיקוד ובקרי מהירות יהיו מוגנים במידה 


                         מקסימלית מנפילות או עליות מתח, "ספייקים" וכדומה – 


                         באמצעות פילטרים, מייצבי מתח ומערכות אל פסק, כך שהפראות


                         רשת לא יגרמו לנזקים בציוד חשמלי או אלקטרוני או/ו"נעילת"


                         מעליות לאחר אירוע כזה.


 
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה


 
ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי עבודה.


 
מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו


 
מתאים למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות (מגעי דלתות, מגעי


 
מנעולים, גובלים וכו'). יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא


 
יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של


 
מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו


 
הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.


 
במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות (נוריות)


 
מטיפוס LED. אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים


 
בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד


 
מראה קומות דיגיטלי. 


 
לוח פיקוד יסופק עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר


 
מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן 
קריאות חוץ ותא וכו'.


 
השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם 


                           אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.


 
השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע                            


                           יד, תוך התחשבות באיוורורו.


3.15 (המשך) 
מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית 
בעת ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת 
המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.


 
המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח 
הזנה ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 
פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.


 
הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג 
התא לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום 
המונה פולסים.


 
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים


 
בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית


 
הפיקוד. תוכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותוכניות 


                            פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות. 


 
בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול 
פתיחת דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד 
"שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, 
ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע 


                           פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל 


                           פיקוד שרות בלוח הפיקוד. 





לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה (ע"י מערכות  



תצוגה) לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות 





(התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד).


                           לוח הפיקוד יאפשר העברת מידע על "תקלה כללית" לבקרת 




                   המבנה באמצעות מגעים יבשים ותקשורת, ולצורך זה יותקנו בלוח


                            כרטיסים אלקטרוניים מיודים.



במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי 2481. בלוח מגע 


              יבש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש וגנרטור חרום. 





לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ 


                            בטיחות. בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ 


                            חשמלי ומכני ואינדיקציה להגעה לתחנה. 





בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה 


                            אלקטרוני או מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי 


                            ת.י. 2481-1 סעיף 6.6.2.  


3.16 
אינסטלציה חשמלית:-


 
צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות,


 
ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות


 
ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות


 
להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות 



לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.


 
חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים


 
בתכנית הסימון.


 
אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר


 
מ- 70% חוטים מהחלל הפנימי.


 
באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי


 
צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר - יהיו


 
יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירים


 
הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים


 
בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.


 
כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות


 
ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים


 
להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי


 
האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה. 


 
כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. יש לבנות 



מערכת האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים 


                           בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:- 


                           מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים 


                           בטיחותיים חיוביים. החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר 


                           אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים (גובל עליון, גובל תחתון, מגעי 


                           הפגוש, מגעי ווסת מהירות). 



המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה 



אליו נוחה. כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף 


                           תהיה בקוטר של 0.75 לפחות. 



 מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו 



מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 



ודרישות חברת חשמל.


3.16.1 
כבל כפיף 


הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה - מיוחד למעליות. הכבל 


יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא 


יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 20% חוטים מעל 


הנדרש לפי המפרט - אך לא פחות מ-10 חוטים.הכבל הכפיף יתאים 


לכל הפונקציות הנדרשות בתא (כגון תקשורת טורית, מוסיקה, 


מערכת כריזה וכו').  

3.17 אביזרי פיקוד 

א 3.17
פיקוד ואיתות בתא


            לוח לחצנים בתא כולל:


-  לחצני קריאה לקומות עם אות שמע - מוארים. 



- לחצן "אזעקה" - מואר בהפסקת חשמל - עם מגע יבש נוסף. 



- לחצן "פתח דלת". 



- לחצן "סגור דלת".



- מפסק מאוורר - מואר. 



- מפתח כבאים אחיד (מפתח מני לפי ת"י 8888) - מואר.  



- נורית עם זמזם "עומס יתר".   



- מפתח "העמסה".   



- מספר סידורי של מ.ע. - חרוט בלוח. 



- מספור קומות בולט  + כתב ברייל. 


         - חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן 


            האזעקה (קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל – 3 


            שעות).   



- מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ).



- חיצי כיוון נסיעה. 


        - מידע קולי בהגעה לתחנה, כיוון הנסיעה ופעולת דלתות.


ב 3.17 פיקוד ואיתות בכניסות


-   לחצנים מוארים לקריאת המעלית עם אות שמע - בכל 


             הקומות.



-   מפתח כבאים בכניסה ראשית. 


-   מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ) – בכל התחנות.  



-   חיצי כיוון נסיעה (מהבהבים בנסיעה) בכל התחנות.


א   כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 3 מ"מ לפחות. 


ב.  כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו-מהלך מטיפוס   


     אנטי-  ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים    


     בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן. 


ג.   כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור 


      האדריכל  והמפקח בכתב. 


4. אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית  


      במפתחות עם תאורה  לרישום ללא תוספת במחיר.


ה.  המכסים בלי ברגים נראים או ברגי N.L שקועים. 


ו.   חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין.   


ז.
  אביזרי פיקוד ואיתות בתחנות יהיו מוגני מים ברמה 6 X IP.


3.18

פיקוד המעלית 


פיקוד אוניברסלי 


הפיקוד מכוון לשרת בו - זמנית רק קריאה אחת. 


בעת לחיצה על לחצן קריאה בקומה, ידלק אור מסביב ללחצן המסמן 


רישום קריאה. 


הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים וכולל פיקוד 


כבאים לפי התקן. 


אם קיים מפתח "העמסה" - עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה 


והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות 


להוציא המפתח במצב "ON" .


פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר” עם זמזם ותאורה בתא, 


מתקן "עומס מלא", וכן מתקן פילוס מחדש RELEVELING)). שקילת 


העומס תבוצע באמצעות 4 תאי עומס " CELL LOAD" ב- 4 פינות התא 


הפועלים ע"ב GAUGE STRAIN" במדידה רציפה (כדוגמת 9.I.L LARIT או 


ש"ע).


בבור המעלית/מעליות יותקן רגש הצפה שיחובר לפיקוד מעליות ויגרום לכך שמעליות יעלו לתחנה עליונה או לא ירדו לחניון במקרה של הצפת הפיר.


3.19      מתקני בטחון

ווסת מהירות

הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של  התא


עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית  והתקן.


הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.


הווסת יתאים לדרישות תקן 2481. 


קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  


כבל וסת המהירות בעל קוטר 6 מ”מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. 


התקן בטחון

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה יפעל במקרה  


שמהירות הירידה או עליה תעלה מעל המותר לפי האמור בתקן.   המתקן הנ"ל יפסיק גם את מעגל הפיקוד. 


התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 2481. 

    


מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 


גובל סופי

מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 


התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל 3 


הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, 


כמפורט ב - 2481. 


מערכת אזעקה

במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 


אזעקה. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה 


אוטומטית, כאמור בתקן 2481. הלחצן יפעיל גם את החייגן 


האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.   


3.20      פיקוד אחזקה

מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג 


התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד 


אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן “עצור”, לחצן "משותף", לחצן 


“מעלה”, לחצן “מטה” ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה 


מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.


הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 1.8 מ’.


מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 0.63 מ/ש.


כאשר מעליות נמצאת בפיקוד "שרות" במראי קומות בכל התחנות


תופיע הודעה בהתאם – "OUT OF SERVICE"


3.21  הפגושות


הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.


    סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו 


    במד שמן ומפסק בטחון. 


    מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי   


    הרמה.


3.22  מנעולי דלתות הפיר

המנעולים האלקטרו-מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך ניתנים לבדיקה ויזאולית.   



      רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה. 



      המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת 
      לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. 



     במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.


3.23   התקני בטחון  


             כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים 


             (CLOSED NORMALY ) מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.י. 2481.      


3.24   הבלם


           הבלם בנוי משתי לחיים המצופות בחומר עצירה בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך 
   והוא פועל על גלגל המצמד.  הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע 
  


           מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת החשמל. פותחן ידני של המעצור יסופק 


    
   כשהוא קשור קבוע למכונה. הפותחן צבוע בצבע בולט.  הבלם בנוי כך, שגם   


           לחי אחת מסוגלת לעצור את מכונת ההרמה. עם 125% מעומס הנומינלי. 


           הבלם יצוייד במערכת ניטור המצביעה על סגירה או פתיחת בלם בנסיעה.    


פרק 4 - פירוט התוצרת

עומס
-
8 נוסעים



מהירות   -  
1.0 מ/ש


                                                                                                                                                  


הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים. הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת דלהלן לפני קבלת העבודה. 




סעיף 


טיפוס החלק 

מקור היצור

ארץ היצור  


                                            ונתוניו                            (המפעל)


                                                                                                                                                 


מכונת הרמה 


                                                                                                                                                  


מנוע המכונה והספקו


מערכת בקרת תדר                                                                                                                 


וסת מהירות 


                                                                                                                


התקן תפיסה 


                                                                                                                         


כבלי הרמה (NO , Ø ) 


                                                                                                                      


לוח הפיקוד 


                                                                                                                      


מפעיל הדלתות 


                                                                           


דטקטור 


                         


תא ודלתות 


                           


מראי קומות 


                     


לוחות לחצנים 


                           


מאוורר


                  


חתך מסילות תא


                


חתך מסילות מ.נ.


                     


מנגנוני שקילה 


אינטרקום 


                         


תאריך                                                                                                                 חתימת הקבלן


פרק 5 -  מעלון אנכי FLEXSTEP

במסגרת הפרויקט יסופק ויותקן מעלות אנכי FLEXSTEP חב'   SOLUTION   L&S או ש"ע מאושר. הביצוע לפי התכניות והוראות יצרן

הכל קומפלט עד גמר מושלם של העבודה ולשביעות רצון המזמין או מי מטעמו.

                                                                                                             


                                                                                                         


ת א ר י ך                                                                                          חתימת    הקבלן

פרק 19 - מסגרות חרש

19.01
רשימת מסמכים טכניים מחייבים


19.01.1
העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  - פרק 19.


19.01.2
בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת מכרז זה:


1. התקן הבינלאומי 630-1980-ISO לקביעת הפלדות.


2. התקן הבינלאומי 1-1878/150-898 לקביעת הברגים.


3. התקן הבינלאומי 2-1980/150-898 לקביעת האומים. 


4. התקן הבינלאומי ISO לנושא גלוון פלדות.


19.02
הכנת תכניות עבודה מפורטת (.DWG WORKSHOP) ע"י הקבלן


19.02.1
על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.


19.02.2
הקבלן יכין תכניות עבודה (DRAWINGS SHOP) בהתאם לסעיף 19003 במפרט הכללי.


19.02.3
בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:


1) תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20.


2) פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:5.


3) פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:5.


4) פרטי ייצור, הובלה והרכבה.


5) תכניות הרכבה בקנ"מ 1:50 או 1:100.


19.02.4
בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך הקירות הכוללות:


1) תכנית הרכבה בקנ"מ 1:50.


2) חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ 1:50.


3) תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20.


4) פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:5.


5) פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:5.


6) מפרט ייצור, הובלה והרכבה.


7) חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים מההרכבה

19.02.5
התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים - ת"י 1225 למבני פלדה, ת"י 412 לעומסים וכו'.



רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן, אולם גם לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.


19.02.6
לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות העבודה ואושרו ע"י המהנדס. יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.


19.02.7
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת תוכניותיו המפורטות. המהנדס יהיה הקובע היחיד - באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.


19.02.8
עלות הכנת תכניות עבודה אלו, כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת. 

19.03
ייצור והרכבה - כללי

19.03.1
כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.


19.03.2
כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית.



מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת המהנדס.


19.03.3
לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המנהל לכך.


19.03.4
כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבור אלמנטים שפורקו לצורכי הובלה ייעשו באתר. הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם.



לדרישות המפקח, יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש.


19.03.5
כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו ע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה.


19.03.6
במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח.



בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.



על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל, לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.


19.03.7
כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית.


19.03.8
במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי ריתוך, ברגים, גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה שנתגלתה, קרי - בדיקות על קולית וכד'.


19.03.9
הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי בטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, וכי אמצעי הבטחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.



לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או אחרים.


19.03.10 באחריות הקבלן וכלול במחיר איטום לדירת מים וגשם. מחירי הקונסטרוקציה והסיכוך כולל עבודות איטום ולא תשולם בגינם בנפרד.


19.04
מפרט טכני


19.04.01- קונסטרוקציית פלדה למעלית:


א. הקבלן יכין תכניות ייצור )שופ-דרואינג( מפורטות של קונסטרוקציות הפלדה.


התוכניות יכללו פירוט מלא ומידות מפורטות של כל האלמנטים בהתאם לתכניות האדריכלות ולמידות שלד הבטון לאחר הביצוע. תכניות הייצור יועברו לאישור המהנדס והאדריכל באמצעות המפקח.


ב. קונסטרוקציית הפלדה תוכן במלואה במפעל או על הקרקע בשטח ההתארגנות באתר ותוצב במקומה בשלמותה באמצעות מנוף. לאחר הצבתה יבוצע ריתוך אל הפלטות המבוטנות .


ג. הקונסטרוקציה תהיה צבועה בהתאם לסעיף 110522 בפרק 11 במפרט הכללי בגוון

לבחירת האדריכל.


ד. על אלמנטי הפלדה מתחת לפני הפיתוח ועד גובה 50 ס"מ מעל פני הריצוף יבוצע איטום באמצעות "סיקה טופ ארמטק 110 ". בשתי שכבות.

19.04.02- שיקום סככת חניה קיימת

א. עמודי הפלדה ממפלס הביסוס ועד גובה 50 ס"מ מעל פני הפיתוח יבוצע איטום באמצעות "סיקה טופ ארמטק 110 ". בשתי שכבות .


ב. יש להסיר את הגג הקיים .


ג. יבוצע ניקיון יסודי של הקונסטרוקציה כולל הברשת אזורים עם קורוזיה במברשת ברזל עד לקבלת גוון מתכתי וצביעת אזורים אלו בצבע יסוד.


ד. הקונסטרוקציה כולה תיצבע מחדש בהתאם לסעיף 110522 בפרק 11 במפרט הכללי

בגוון לבחירת האדריכל .


ה. יבוצע קירוי חדש מפח טרפזי מסוג טרפזאגן 75 מ"מ של חברת אגן הנדסה. הקירוי

יהיה צבוע משני צידיו בגוון לבחירת האדריכל. גובה הגל יהיה 75 מ"מ, עובי פח 0.75 מ"מ. כיוון הגלים בניצב לקורות החניה.

19.05
יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה:


19.05.1
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד. 


19.05.2
במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת פטינה דקה ועדינה יהיה על הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 2.5 לפי התקן השוודי, לפני עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון. 


19.06
גלוון וצבע על גילוון


כללי 

מפרט זה מתייחס למערכת הגנה של קונסטרוקציית פלדה לשלד מבני אחסנה.


המפעל המגלוון והמפעל הצובע יהיו בעלי הסמכה לתקן   9002      .ISO

הקונסטרוקציה כולה תהיה מגולוונת בגילוון חם בעוביו לא יפחת מ-80 מיקרון.

תחום המפרט 


1. 
הספקת פלדה .


2. 
הכנה לגילוון בטבילה באבץ חם.


3. 
גילוון באבץ חם. 


4. 
תיקוני גילוון .


5. 
הכנת שטח מגולוון לצביעה. 


6. 
צביעה על גילוון חם


7. 
הגנת ברגים אומים דיסקיות ואביזרים. 


8. 
שינוע .


9. 
תיקוני צבע בשטח.


תקנים 

1. 
תקן ישראלי  ת"י 4271 


2. 
תקן   1461       ISO 


3. 
תקן    9002        ISO  


פלדה לייצור הקונסטרוקציה 

1. 
הפלדה לייצור הקונסטרוקציה תהיה מתאימה לגילוון באבץ חם   37/44 UST  או שווה-איכות , כאשר הצורן (סיליקון ) יהיה פחות  מ-  0.03%  והזרחן ( פוספור ) פחות מ-  0.02%.


        לפני התחלת הייצור הקבלן ישלח דוגמאות של הפלדות למפעל הגילוון לבדיקת התאמה לגילוון 


    
סעיף זה אינו חל על  ברזל מקצועי .


הכנה לגלוון באבץ חם 


1. הקבלן יכין את החומר לתהליך הגלוון בתאום עם המפעל המגולוון .


2. בחלקים חלולים יהיו חורים ו/או פתחים מתאימים לשחרור אויר ולכניסה וניקוז של אבץ.


     החורים  יבוצעו בקידוח בלבד . 


3. הריתוכים יעשו לפי כללי המקצוע, יהיו אטומים וללא שיירי סיגים (שלאקה). יש להשחיז ולהחליק ריתוכים.


4.  הפריטים ישלחו למפעל הגילוון ללא צבע, צבעי-סימון, סיגי ריתוך, נתזי ריתוך או כל זיהום אחר.


5. במידות חורים לברגים יש לקחת בחשבון הקטנת הקדח עקב הציפוי וקוטר הברגים המצופים.

גילוון באבץ חם 

1. עובי הגילוון לא יפחת מ-80 מיקרון.

2. הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות התקן 1461  ISO .

3. הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות, חספוסים, "קוצים", אפר, שאריות פלאקס,  נקודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים לא מצופים . 

4. הפריטים לא יקוררו במים . 


תיקוני גילוון 


1.  לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תגרמנה פציעות  ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אסור להשתמש בדיסקת השחזה. יש   להקפיד שלא לפגוע בציפוי . 


2.  תיקונים של פגמים יעשו בצבע עשיר-אבץ בתכולה של  כ- 80% בשכבה יבשה ורק בהתאם לדרישות תקן  1461ISO . 


תיקוני צבע בשטח.


1. תיקוני צבע בשטח יבוצעו בצבע רטוב בהתאם להמלצת המפעל הצובע .


הגנת ברגים אומים ודסקיות 


1. ברגים ואומים בקוטר 12 מ"מ ומעלה יגולוונו באבץ חם בהתאם לתקן 1461 ISO .


2. ברגים ואומים מגולוונים באבץ חם יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים .


3. במידה ולא ניתן לספק ברגים מגולוונים בחם אפשר לספק, באישור מראש של המפקח ,  ברגים מצופים בשיטת "שררד" ( טרמודיפוזיוני ) בהתאם לת"י  4271. עובי מינימאלי של הציפוי יהיה 30 מיקרומטר . 


שינוע 


1. הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה, שינוע ואחסנה של הפריטים באופן שימנע פגיעה בצבע .

19.07
ריתוך



1. חומרים


1.1 על המבצע לוודא ייצור המוצר מפלדה מתאימה לגלוון.



1.2 יש להימנע משמוש בחומרים שונים או חבור חומר חדש עם חומר ישן 


                    וחלוד. אם במוצר יש חלק חלוד, כל המוצר יושהה בחומצה עד שהחלק החלוד ביותר יהיה      נקי ואז יפגע החומר הפחות חלוד ללא צורך.



2. ריתוך לפני גלוון


2.1 על הריתוכים להיות חופשיים מחרירים העלולים לשמש מלכודת לחומצה.



2.2 כאשר יש ריתוך כפול רצוי לרתך ריתוך אטום ושלם סביב כל החלק על 


                    מנת למנוע חדירת חומצה לחלל שבין החלקים. 



2.3 אם אפשר, רצוי לרתך בשיטה שאינה יוצרת סיגים (שלקה) כמו ריתוך


2CO. אם משתמשים באלקטרודות מצופות, יש לנקות היטב את הסיגים לאחר הריתוך.  סיגי ריתוך (שלקה) אינם מוסרים בתהליך הניקוי הכימי של חומר לפני הגלוון. בכל מקום בחומר שאינו נקי מסיגים (שלקה) יישאר כתם שחור על המוצר לאחר הגלוון. (כלומר: המיקום הספציפי לא יגולוון).


            2.4
בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך ה חומר, העלולים לגרום לעיוותים בזמן הגלוון. רצוי לרתך בסדר כפי שמופיע באיורים.


19.08
בטיחות ובטיחות אש


19.08.1
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים בזמן עבודתו - למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים סמוכים ותכולתם.



הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.


19.08.2
בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו לפחות האמצעים הבאים:


1. עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום.


2. אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.


3. הקבלן יעמיד, על חשבונו, אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה. (צופה אש)


4. עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי.


19.08.3
חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך - בשטח המבנה וסביבתו.


פרק 22 - רכיבים מתועשים בבניין:


22.00   כללי:

1. כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט המיוחד, כוחו יפה גם במפרט זה ובמקרה של סתירה בין המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, תקבע ההוראה הגבוהה ו/או המחמירה ביותר.


2. קבלן משנה יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מ- 10 שנים בהרכבת  ו/או ביצוע אלמנטים הנדרשים. עובדי הקבלן יהיו מיומנים, בעלי  ניסיון שלא יפחת משנה בעבודות מסוג זה.

3. על המציע להגיש לאישור המזמין דוגמאות  מהמוצרים (ללא יוצא מן הכלל) בצירוף תעודות בדיקה. רק לאחר אישור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את המוצר עפ"י הכמות הדרושה.

4. נושא הוראות הייצור, שינוע הובלה ואחסנה והציוד עפ"י המפורט במפרט הכללי  

5. המציע יכין קטע ניסיוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל במיקום, בצורה שתקבע ע"י המזמין. הקטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא יתחיל בביצוע השוטף טרם אישור הקטע הניסיוני.

6. הוראות ההחזקה עפ"י מפרט הכללי.


22.01   תכנון (תכן):

1. המציע מתחייב להגיש תכנון מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף 22.01 במפרט הכללי. התכניות יוגשו לאישור המזמין והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות יאושרו. יחד עם התכניות יעביר המציע מפרט מיוחד ואישורים  מוסמכים  עפ"י דרישות המזמין של המוצרים והאלמנטים השונים.


2. התכנון המפורט ייעשה בהתאם לשיטת הביצוע שאושרה ע"י המזמין.


3. למען הסר ספק שלבי העבודה בנושא האישורים יהיו כדלקמן: אישור תכנון מפורט, אישור דוגמאות ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור  משלב  אחד למשנהו ללא אישור השלב הקודם וכאמור לא יתחיל בביצוע טרם אישור כל השלבים הנ"ל.

22.02   מחיצות מתועשות:

22.02.01   כללי:


1. פרק זה מתייחס לכל סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאות. סוגי המחיצות,  החומרים, הקיים והאחזקה עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי  המפרט המיוחד).

2.  בנוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הבידוד האקוסטי והעמידות באש,     המפורטים במפרט הכלל (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד) יצוין שבכל המחיצות נדרש מעבר לצנרת תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א, כמו כן נדרשת עמידות מים לכל הגובה באיזורים "רטובים" כל זאת עפ"י    קביעת המזמין חומר הבידוד אקוסטי יהיה מצמר סלעים בדחיסות 80 ק"ג/מ"ק (בין ניצבי גבס 2 אינץ') ומוליכות תרמית של 0.034 לכל היותר, כדוגמת תוצרת גולמט או ש"ע, או כל חומר אחר עפ"י בחירת המזמין. 
עמידות האש תהיה בהתאם לקביעת המזמין וכן עפ"י דרישות התקנים     התקנות והרשויות המוסמכות.

3. המחיצה תעמוד בעומסים, כיפוף, רעידות אדמה, נגיפה וטריקה כפי שמצוין    במפרט הכללי (בכפוף לסעיפים במפרט המיוחד) בנוסף לכך יעמדו המחיצות וחלקי המחיצות המצויים באיזורי סכנת נפילה עפ"י    קביעת  המזמין בכל הקריטריונים המפורטים בתקן לגבי מעקים ומסעדים.

4. גימור המחיצות לרבות פני השטח, מישקים אנכיים מישקים מתחת לגג יהיו    עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).

5. הרכבת המחיצות תהיה בהתאם למפרט הכללי (בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד).

6. הסבילות תהיה בהתאם למצוין במפרט הכללי בכפוף לסעיפי   המפרט המיוחד.

22.02.02   מחיצות גבס קלות:

1. תחומי התיאור, לוחות גבס והמחיצות עפ"י המפרט הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו  קרומיות 2 לוחות מכל עבר , בידוד תרמי צמר סלעים בדחיסות 80 ק"ג/מ"ק (בין ניצבי גבס 2 אינץ') ומוליכות תרמית של 0.034 לכל היותר, כדוגמת תוצרת גולמט או ש"ע.
לוחות גבס יהיו מתוצרת G.S.U או ש"ע בדגם עפ"י בחירת המזמין ובעובי שלא יפחת מ-  "1/2.
לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבשים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות אש ובאיזורים אחרים יהיו לוחות בעלי עמידות מיוחדות באש כל הנ"ל עפ"י קביעת המזמין וללא תוספת מחיר כלשהי.

2. השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י המפרט הכללי    (ובכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).

3. ניצבים יהיו ברוחב 100מ"מ ובעובי דופןצ 0.6 מ"מ, מרחק בין הניצבים יהיה 406 מ"מ.

4. חיזוק  בשני צידי הדלתות יהיה ע"י ניצב בעובי דופן  1.25 מ"מ.

5.  המחיצות יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות ולאלמנטים  קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספת פרופילי פלדה מעוגנים הכל עפ"י     קביעת הקונסטרוקטור והמפקח.

6. התקנת המערכות תיעשה עפ"י המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי     המפרט המיוחד) בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה בנפרד "צווארוני    מעבר לצנרת עשויים פח מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפקח.

7. איחוי, החלקה וגימור המחיצות עפ"י המפורט המפרט הכללי     (בכפוף למפרט המיוחד).


22.03   כללי:

1. בנוסף לדרישות ביצוע התקרות המפורטות בסעיף 22.032 במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד) יצוין שגמר התקרות יהיה בפרופיל Z + L החיבור למישור אנכי כל 30 ס"מ. 

2. התלייה ע"י  דיבל ניילון ובורג מגולוון מדגם L-GX בקוטר 10 מ"מ של חב' אדיט בע"מ או ש"ע מאושר.

3. לפני ביצוע ההתקנות יבוצעו 5 ברגים ראשונים באזורים שונים במבנה ותבוצע בדיקת שליפה לעומס של 100 ק"ג על ידי מעבדה מוסמכת. תוצאות הבדיקה יועברו לאישור המהנדס לפני ביצוע ההתקנות.


4. כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק אלא אם צוין אחרת.

5. הסיבולת בהתאם למופיע במפרט כללי (בנוסף לסעיפי המפרט המיוחד).

6. האמבטיות והתעלות השקעות לגופי התאורה תהיינה מודולריות מפח דקופירט,  צבועים בצבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי הפח, ללא צבע, יהיה 1   מ"מ.                 הפח יכופף בהתאם לפרט מאושר ויכלול רפלקטור  מראה מוכסף, רוחב התעלות יהיה 30 ס"מ אלא אם צויין אחרת. האמבטיות והתעלות יכללו מאחזים מאושרים ומתואמים להתקנת הלוברים.

7. הלוברים יהיו פרבוליים מונעי סנוור, דגם, גמר וציפיות עפ"י בחירת המזמין. 
ההרכבה ע"י תפסים לתעלות.


22.03.04   תקרות פח פלדה מגלוון:

1. התקרות יהיו מסוג פסים, מגשים, ריבועי "דרופ-אין" כוורת וכד' עפ"י החלטות     המזמין. עובי הפח   1.2 מ"מ בהתאם לסוג התקרות ובכפוף להוראות המזמין.

2. הניקוב יהיה בשטח יחסי שלא יפחת מ- 15% בהתאם להחלטות המזמין.

3.  הבידוד התרמי בהתאם למפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט     המיוחד) והעיגון ע"י מוטות תלייה מתכוונים כפי שצוין בסעיפים קודמים.    הגמר סיום בפרופילי Z + L. 

4. הרכבת התקרה בהתאם למצויין במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי     המפרט המיוחד).

5. שילוב המתקנים יהיה בהתאם למצויין במפרט הכללי (בכפוף     לסעיפי המפרט המיוחד).


22.03.06   תקרות גבס:

1. תקרת הגבס תהיינה תלויה מהתקרה הקונסטרוקטיבית או צמודה לתקרה הנ"ל הכל עפ"י קביעת המזמין. הכיסוי באריחים או לוחות או שילוב ביניהם (להלן - "הכיסוי"). הכל עפ"י קביעת המזמין. גמר האריח ו/או הלוח עפ"י קביעת המזמין.


2. הכיסוי יתאים לת"י 1490, יהיה משתי שכבות. חומר הכיסוי גבס סיבים או    גבס קרטון, יהיה לפי בחירת המזמין. באיזורים רטובים, עפ"י קביעת המזמין,     יותר שימוש בגבס עמיד מים בלבד.


3. אופן התלייה עפ"י המופיע במפרט הכללי (בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד) יחד עם זאת יצויין שצורת התלייה כפופה להנחיות     המזמין לרבות צורת העיגון, שיטת התלייה מהתקרה או מהקירות ואפן הדבקת     הלוחות במידה ויידרש. לא תשולם שום תוספת לגבי תלייה מגובה כלשהו או כל     חיזוק אחר.


4. פירוט תקרת אריחים, מישקים ושקעים, פסילת לוחות ואריחים יהיה עפ"י     המפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).


5. גמר התקרה סביב ושפות הפתחים יעובדו בפרופילי Z+ L ו/או כל גמר אחר עפ"י קביעת המזמין.


22.04   כללי:

בנוסף למופיע בסעיפים אחרים במפרט הכללי והמיוחד יכללו העבודות בין היתר:


1. קטעים ניסיוניים נוספים לראשון (עפ"י דרישות המזמין).


2. הכנות למלבנים לנגרות ומסגרות במחיצות.


3. דפנות באיזור שינוי גובה תקרות.


4. סגירות ע"י פח מכופף וצבוע צבע קלוי במפגש בין תעלות תאורה.


5. בידודים אקוסטיים וטרמיים .


6. פרופילי Z - L לתקרות לרבות תיקונים בקירות לאחר ההרכבה.


7. צביעת כל חלקי הקונסטרוקציה, פרופיל חלוקה וגמר בגוונים עפ"י בחירת המזמין.

8. צביעת אריחים בגוונים שונים עפ"י בחירת המזמין (לרבות צבעים מטאליים).

9. תקרות לא מישוריות ולא רגולריות - כגון משופעות, מדורגות, חתוכים בקו עגול וכד'.

10. בדיקת תליית תקרות פריקות ע"י מעבדה כלולים במחירי היחידה.

22.05 בדיקות

על הקבלן לבצע בדיקות של תקרות פריקות וקירות גבס להתאמה לתקן.

על הקבלן לעשות כל בדיקה נוספת הנדרש לפי התקן או הנחיות המפרט הבין משרדי (הספר הכחול).

הבדיקות על חשבונו של הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד..

22.06 אופני מדידה

אופני מדידה לפי המפרט הבין משרדי (הספר הכחול ).

פרק 23  ביסוס המבנה

ג'ט גראוט  (הזרקת חומרים צמנטי)

1. חיזוק יסודות המבנה וביסוס פיר המעלית והרמפה בחזית המזרחית יבוצע בשיטת  " ג'ט גראוט" הזרקת חומרים צמנטי בלחץ גבוה לתוך הקרקע.

2. דו"ח הקרקע של זליו דיאמנדי מתאריך 18.03.20 הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.


3. ג'ט גראוטינג הוא מונח כללי המתאר מגוון רחב של טכניקות המאפשרות טיוב קרקע ושינוי תכונותיה הגיאו מכאניות כך שתוכל להתאים לצרכים החדשים הנדרשים ממנה. מבנים, מתקנים, כבישים, גשרים וכו` מבוססים ומתפקדים על פני הקרקע )לעיתים אף בתוכה( ולכן נדרשות מהקרקע תכונות מוגדרות היטב בכדי שתוכל לעמוד בדרישות התכנון כך שהמבנה יוכל לתפקד בהתאם לייעוד, לקיים ולצרכים הנדרשים ממנו .

4. אחת הטכניקות לשינוי ושיפור תכונות הקרקע נקראת Jet grouting ועיקריה שינוי המבנה –החלקיקי של הקרקע ע"י יצירת מסת חומר חדשה באמצעות טכניקות שונות.

5. לפני תחילת העבודות:


1.  יוכנסו ברגים במקומות מוסכמים על ידי המהנדס והאדריכל לטובת מדידה ומעקב תזוזות. ברגים אלו יישארו בסיום הפרויקט על מנת לנטר תזוזות במבנה .

2. לאחר התקנת הברגים תבוצע "קריאת אפס" של מיקום הברגים על ידי מודד מוסמך. המודד שביצע את המדידה הראשונה יבצע מדידות נוספות לאחר שנה ולאחר שנתיים .


3. חיזוק היקפי ע"י שני ראצטים היקפיים )חוזק מתיחה 10 טון( "לסגירת " האזור הסדוק ליציאה ממישור בעת פעולת ג'ט גראוט.

4. הכנסת תמיכות זמניות (מגדלי אקרו) לתמוך התקרה חדרים הצמודים בהם מתבצעת ההזרקה.

5. ניטור סדקים דיגיטלי בעת פעולת הג'ט גראוט.


6. חיפוי זמני על הקירות אבן בעת העבודה/הזרקה.

7. ביצוע הביסוס יעשה על ידי קבלן משנה בעל נסיון מוכר בביסוסמיני  בג'ט גראוט. זהות המבצע תאושר מראש על ידי המפקח.


8. הביצוע יהיה בהתאם למפרט הביצוע המופיע בדו"ח הקרקע )נמצא גם בתוכנית הביסוס(.

9. כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי יחידה לביצוע העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד או בנוסף.

9. יש לוודא בסיום כל הזרקה כי קיים מגע מלא בין היסוד הקיים לעמוד ההזרקה. ההזרקות לביסוס המעלית והרמפה יסתיימו במפלס גבוה מעט ממפלס הביסוס ויסותתו לאחר מכן למפלס הנדרש.


10. יש לבצע בקרת איכות מלאה כנדרש בדו"ח הקרקע לרבות הזרקת ניסיון מקדימה וחשיפתה לצורך אישור יועץ הקרקע וביצוע בדיקת חוזק על ידי מעבדה מוסמכת.


11. יש לזמן את יועץ הקרקע לפיקוח עליון לבחינת הזרקת הניסיון לאחר חשיפתה, ביום תחילת ביצוע ההזרקות בסמוך למבנה ובסיום ביצוע עבודות הביסוס.

12. בדיקות המפורטות מטה כלולות במחירי יחידה ולא ישולם עבורם בנפרד:

1. חוזק הזרקות ג'ט גראוט.

2. קידוחי גלעין במידת הצורך עפ"י הנחיית המפקח, המתכנן או מי מטעמם.

3. חוזק בטון.

מיני ג'ט גראוט (הזרקת חומרים פוליאוריטנים)

1.  חיזוק יסודות המבנה וביסוס פיר המעלית והרמפה בחזית המזרחית יבוצע בשיטת  "מיני ג'ט גראוט" הזרקת חומרים פוליאוריטנים בלחץ גבוה לתוך הקרקע, מסדרת MC-Montan או ש"ע מאושר.

6. דו"ח הקרקע של זליו דיאמנדי מתאריך 18.03.20 הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

7. מיני ג'ט גראוטינג הוא מונח כללי המתאר מגוון רחב של טכניקות המאפשרות טיוב קרקע ושינוי תכונותיה הגיאו מכאניות כך שתוכל להתאים לצרכים החדשים הנדרשים ממנה. מבנים, מתקנים, כבישים, גשרים וכו` מבוססים ומתפקדים על פני הקרקע )לעיתים אף בתוכה( ולכן נדרשות מהקרקע תכונות מוגדרות היטב בכדי שתוכל לעמוד בדרישות התכנון כך שהמבנה יוכל לתפקד בהתאם לייעוד, לקיים ולצרכים הנדרשים ממנו .

8. אחת הטכניקות לשינוי ושיפור תכונות הקרקע נקראת Mini Jet grouting ועיקריה שינוי המבנה –החלקיקי של הקרקע ע"י יצירת מסת חומר חדשה באמצעות טכניקות שונות.

9. שיטת "מיני ג'ט גראוט" ויתרונותיה הינם בלחץ -העבודה הניתן לוויסות ובחומרים לדיוס הקרקע .הזרקת חומרים פוליאוריטנים בלחץ גבוה לתוך הקרקע, מסדרת MC-Montanמבוצע ע"י החדרה של פיית הזרקה בקוטר 20 מ"מ עד לעומק של 8 10 מ' והזרקת החומרים בלחץ של 200 400 אטמוספרות תוך כדי משיכה של החנית החוצה, בסופו של דבר נוצר כלונס בקוטר של 20 40 ס"מ מתחת לאלמנט השוקע, ניתן לייצר מספר רב של כלונסאות צמודות. כל התהליך מבוצע ומבוקר באופן ידני.

10. לפני תחילת העבודות:


10.  יוכנסו ברגים במקומות מוסכמים על ידי המהנדס והאדריכל לטובת מדידה ומעקב תזוזות. ברגים אלו יישארו בסיום הפרויקט על מנת לנטר תזוזות במבנה .

11. לאחר התקנת הברגים תבוצע "קריאת אפס" של מיקום הברגים על ידי מודד מוסמך. המודד שביצע את המדידה הראשונה יבצע מדידות נוספות לאחר שנה ולאחר שנתיים .

12. חיזוק היקפי ע"י שני ראצטים היקפיים )חוזק מתיחה 10 טון( "לסגירת " האזור הסדוק ליציאה ממישור בעת פעולת ג'ט גראוט.

13. הכנסת תמיכות זמניות (מגדלי אקרו) לתמוך התקרה חדרים הצמודים בהם מתבצעת ההזרקה.

14. ניטור סדקים דיגיטלי בעת פעולת הג'ט גראוט.


15. חיפוי זמני על הקירות אבן בעת העבודה/הזרקה.

16. ביצוע הביסוס יעשה על ידי קבלן משנה בעל נסיון מוכר בביסוסמיני  בג'ט גראוט. זהות המבצע תאושר מראש על ידי המפקח.


17. הביצוע יהיה בהתאם למפרט הביצוע המופיע בדו"ח הקרקע )נמצא גם בתוכנית הביסוס(.


18. כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי יחידה לביצוע העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד או בנוסף.

13. יש לוודא בסיום כל הזרקה כי קיים מגע מלא בין היסוד הקיים לעמוד ההזרקה. ההזרקות לביסוס המעלית והרמפה יסתיימו במפלס גבוה מעט ממפלס הביסוס ויסותתו לאחר מכן למפלס הנדרש.


14. יש לבצע בקרת איכות מלאה כנדרש בדו"ח הקרקע לרבות הזרקת ניסיון מקדימה וחשיפתה לצורך אישור יועץ הקרקע וביצוע בדיקת חוזק על ידי מעבדה מוסמכת.


15. יש לזמן את יועץ הקרקע לפיקוח עליון לבחינת הזרקת הניסיון לאחר חשיפתה, ביום תחילת ביצוע ההזרקות בסמוך למבנה ובסיום ביצוע עבודות הביסוס.

16. בדיקות המפורטות מטה כלולות במחירי יחידה ולא ישולם עבורם בנפרד:

1. חוזק הזרקות ג'ט גראוט.

2. קידוחי גלעין במידת הצורך עפ"י הנחיית המפקח, המתכנן או מי מטעמם.

3. חוזק בטון.

פרק 24 - עבודות פירוק והריסה

1. כל עבודות הריסה ופירוק, והחזרת המצב לקדמותו וכו' הנדרשים לשם הקמת הפרויקט  כמפורט בתוכניות  העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. 
מחיר עבודות אלו כלול במחירי כתבי הכמויות. 
העבודה כוללת הוצאת והובלת הפסולת לאתר פסולת מורשה.


2. לפני ביצוע עבודות ההריסה והפירוק על הקבלן לבדוק את המצב הקיים, והאלמנטים אותם עליו להרוס או לפרק.

3. בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים, למלא אחר הוראות משרד העבודה והוראות המפקח באתר - על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעובדים וללא פגיעות ונזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה.

4. מודגש בזאת שהמפקח רשאי בכל עת וככל שימצא לנכון, להפסיק את עבודות הבנייה באתר (על הקבלן למלא הוראה זו) באם ימצא שאמצעי הבטחון אינם מספיקים או שאינם מתאימים. העבודה תמשך רק לאחר שהמפקח ישוכנע כי אמנם ננקטו כל האמצעים בצורה היעילה ביותר לבטיחות העובדים באתר.

5. במידה ובמהלך העבודות ייגרם נזק למדרכות חיצוניות, עקב עבודת הקבלן, אזי מתחייב הקבלן לתקן את המדרכות החיצוניות ולהחזיר את המצב לקדמותו, על חשבונו.

6. כל עבודות ההריסה והפירוק יכללו במחיריהן את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים הוזכרו במסמכים ובתוכניות. 

7. עבודה ההריסה והפירוק כוללת חלקי בטון בקירות, חגורות, חיתוך ברזל הזיון, פנלים, חרסינה, צנרת חשמל, צנרת מים וכד'. העבודה הנ"ל כוללת הוצאת והובלת הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י העירייה.

8.  כל פריט שניתן לשימוש חוזר, יישמר ויטופל בהתאם להוראות המפקח. 

9. פינוי פסולת לאתר מורשה בלבד. על הקבלן לספק אישורי הטמנה למפקח.

10. מחירי עבודות הפירוק השונות כוללות: מחיר מכולת פינוי פסולת, העמסה, פינוי מהאתר, הובלה ואגרת הטמנה. לא ישולם תוספת עבור אגרות או מרחק אתר ההטמנה.

פרק 34 – מערכת גילוי וכיבוי אש


תאור העבודה (כללי)


-
המערכת כוללת מתקן גלוי אש במסגרת הקמת בית הדין השרעי ביפו במבנה קיים לשימור 


· העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות, לרבות הכנסת כלל המערכת לפעולה.


· מערכת גילוי אש תהייה משולבת עם כריזת חירום לפי תקן 1220 


דרישות מהקבלן


-
על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש אוטומטיות.


-
על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהוראות ההתקנה, ההפעלה והאחזקה של המערכת.


-
על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י דרישת המזמין (כמפורט בסעיף 34.05 תת-סעיף 5 להלן).


-
על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה.


-
התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד.


-
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת ניתוקי מ"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  (בתאומו יחובר הפקוד מלוח גלוי-כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו).


-
באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו. כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמעברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף "איטום" שבמפרט זה.


ספרות טכנית


טיוטת "ספר המערכת" תועבר על-ידי הקבלן לאישור המזמין 3 שבועות טרם בצוע בקורת הקבלה למערכת.


הקבלן יתקן בהתאם ויספק 5 עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת ברמת המתפעל והמתחזק  (דרג מעבדה), זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.


כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  (אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמין):


א.
תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.


ב.
קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת.


ג.
שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים (כרטיסים ומחברים) שברכזת.


ד.
שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.


ה.
שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'.


ו.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים (אביזרי העזר) הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.


ז.
איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע המיכלים.


ח.
הרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור PRE ENGINEERED.


י.
רשימת כל הציוד המותקן (בדומה לכתב-הכמויות) ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-ידי היצרן  (תאור פריט + N.P.+ מחיר).


יא.
פרוטוקול תקשורת של הרכזת.


יב.
הנחיות היצרון לאיתור תקלות TROUBLE SHOOTING)).


יג.
הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצרן.


יד.
פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.


טו.
ספרות רלוונטית נוספת - עפ"י דרישת המזמין.


בקורות קבלה


הבקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין.


במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים


הנדרשים לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.


ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג1.

הדרכה

א.
לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המזמין. ההדרכה תכלול:



1.
תאור המערכת ועקרון פעולתה.



2.
אופן תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכד').


אחריות


הקבלן יתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט המצברים, עבורם תינתן אחריות ל- 3 שנים. המצברים שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד הקבלה.


הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של 10 שנים לפחות. התחייבות זו תכלול גם הצהרה שברשותו  מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריו. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה.


תקנים


מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי 1220 במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של המערכות הספיצפיות הנושאות תו-תקן UL  (כל הציוד ישא תו-תקן (UL. כמו כן תבוצע המערכת בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 34 ומפרט מיוחד זה.


כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו תו-תקן UL מהדורה אחרונה.


הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים גם ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית (הקבלן יגיש את האישור למזמין).


יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז -200FM. צפיפות הגז תהיה (יחושב ע"י הקבלן): - 7-10% מנפח החלל אותו הוא מיועד לכבות.


צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 40.


מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 2 דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית בלבד. בשלב השני תופעל התראה אור-קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים, ובמקביל חייגן אוטומטי.


המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך (כגון מכון התקנים הישראלי וכד') לכל הציוד, עפ"י שיקול דעתו (למשל במקרה של גלוי גלאים פגומים) ראה גם מסמך ג1' לעיל.


אישור תכניות עבודה וציוד


טרם התחלת העבודה (ההתקנה) יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:


א.
"תכניות לבצוע"  (מיקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר המוליכים וחתכם בכל קטע וקטע).


ב.
איזומטריית  (מהלך) צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים אקוויוולנטיים של מחברים  (ספחים)  ואביזרי זרימה וכדומה  (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז").


ג.
הרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור PRE ENGINEERED.


ד.
שרטוטי תנחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז") ותכנון תמיכות מיוחדות.


ה.
הוראות יצרן וקטלוגים מלאים (כל העמודים) של כל הציוד וההתקנים (גלוי וכבוי) שבכוונתו להתקין.


ו.
תכניות חווט (לרבות מספור החווט) של הרכזת וכלל המערכת  (כולל ניתוק חשמל וכ"ו).


ז.
אישור מת"י לתכניות הבצוע SHOP”-”DRAWINGS.


הקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל על-ידי המזמין. לאחר אישור תכניות אלה, תבוצע העבודה אך ורק לפיהן (כחלק בלתי נפרד ממפרט זה). אין הקבלן מורשה לשנות את תכנון המערכת, אלא באישור בכתב של המתכנן והמזמין.


7.
חבורי חווט:


א.
הצנורות יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן.


ב.
החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתוך ההתקנים (בסיס הגלאים, קופסאות לחצנים, צופרים וכד'), רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י מהדקים) ושרוול בידוד מתכווץ.


ג.
חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים!


ד.
מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר.


ה.
כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך ("מהיכן בא ולהיכן הולך") ומספר אזור הבקרה.


8.
סימון ושילוט


א.
כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע המוליכים שונה.


ב.
חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי והכבוי. המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת חבור החווט לכרטיסים.


ג.
כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצויין בתכנית.



אותו המספר יצויין גם על פסי המהדקים.


9.
באחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות החשמל לצוךר בצוע ניתוקים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.


רכזת גילוי אש 


המערכת


א.
 רכזת קיימת במבנה היא רכזת כתובתית  לקליטת 127 כתובות ו- 2 כיבויים . 


ב.
כל ציוד גילוי שיותקן במבנה המיון יותאם ויחובר לרכזת הנ"ל 



גלאים


1.
כל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית TWIST LOCK, אל קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו.


2.
הגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים A268 UL,  268UL ו- 521 UL (עפ"י סוג הגלאי), מהדורה אחרונה.


3.
כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם.


4.
הגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון (ויוכיח זאת) את השפעת האיוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל.


5.
הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה.


6.
במידה ובבקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים (למרות שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות המאושרות), באחריות הקבלן להוסיפם (לספק גלאים, בסיסים, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה).


7. כל גלאי יכלול פין נעילה לבטחון. אין לשבור פין זה (גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל).

8. כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי . 


גלאים בלוחות חשמל


א.
הגלאים יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל.


ב.
גלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי D.F.R.


ג.
הגלאים יותקנו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין צורך להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.


ד.    הקבלן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים  ללוח.


צופרים ומנורות


1.
הצופרים יענו לדרישות התקן 464 UL מהדורה אחרונה.


2.
צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות DBA95.


3.
צופר פנוי  ("כבוי הופעל")  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת.


6.
צלילים וצבעים:


א.
לכל אחד מסוגי הצופרים  (אזעקת אש, תקלה, פנוי)  יהיה צליל שונה. 
הדבר ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך ע"י היצרן.



ב.
צופרי פנוי  ("כבוי הופעל") ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה הבאים: 




1.
בהשהייה לפני פליטת גז.




2.
במשך פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה".


7.
מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.


8.
הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך.


לחצנים


לחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" (SINGLE ACTION), ללא לוח זכוכית/פלסטיק לשבירה.


לחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" (DOUBLE ACTION).


כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.


התקני סוף קו (L.O.E)


ההתקנים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במידת הצורך, יותקנו תכניות החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.


התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.


בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי.


כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים.


כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחבר שלטים בהדבקה.


מיקום מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.


מערכת כבוי אוטומטי


מיכלי גז כבוי


1.
המיכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן L.U. כמערכת גלוי וכבוי אש.


2.
נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר.


3.
נפח המיכל יהיה גדול ב- 20% לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק יחושב ע"י הקבלן לפני ההזמנה ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  FM200  . 


4.
המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא בגז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.


5.
על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז  (משקל) וסוגו, תאריך הבדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.


6.
על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון לחץ.


7.
עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי התקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצקן ומותאמים לסוג ההתקנה.


סוג הגז


1.
הגז יהיה מסוג המאושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והן ע"י המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.


2.
סוג הגז יהיה FM 200”"  (בכפוף לאישור המזמין).


3.
נפח ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוני החלל המכובה, הצפיפות האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היצרן וכדומה.


אופני מדידה מיוחדים:


ראה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק 08.


המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר


וכדומה נמדדים בנפרד לפי יחידות.


אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הסעיפים השונים.


מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.


המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור -200FM. במדה ויידרש ע"י המזמין גז אחר, ייערך ניתוח מחירים בהתאם.


הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד. הכנת תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.


 כללי - הגדרת תקנים


מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרוייקט זה.


המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאים, ציוד התרעה (צופרים, נוריות סימון וכ"ו) ואבזרי עזר לקבלת מערכת מושלמת.


תקנים


 2.1) המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות גילוי אש 1220/3.


2.2) בנוסף, ישא הציוד תקן .L.U האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא :


2.2.1 רכזת אזעקה    - 864   .L.U ותקן ישראלי 1220/2.


2.2.2 גלאי עשן           - 268   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.3 גלאי חום          - 521   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.4 אמצעי התרעה - 464   .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


2.2.5 ספקי כוח          - 1481  .L.U ותקן ישראלי 1220/1.


ובנוסף תקן בינלאומי אחד נוסף מתוך התקנים הבאים : FM, VDS, BSI.


תאריך........................................
חתימת הקבלן:............................


פרק 44 – עבודות גידור

שער כניסה לרכב  קונזולי ממונע כולל ביסוס והתקנה


1.1.1. הספק


1.1.1.1. הספק יהיה יצרן מוכר ומנוסה לביצוע שערים, בעל מפעל עם שיטות יצור מתקדמות ומערכת בקרת איכות.


1.1.1.2. ייצור השער והקמתו באתר יעמדו בתנאי המפרט.

1.1.1.3. הספק יגיש יחד עם הצעתו המסמכים הטכניים הבאים:

· מפרט ותוכניות ייצור עקרוניות, אותן יפרט מי שיזכה במכרז.

· חישובי עומס ושקיעה לכל מרכיבי השער.


· תכנית הרכבה.

· תכנית חשמל ופיקוד לרבות אינטרקום.

· תכנית לעבודות הכנה, לעבודות בינוי וחשמל.

· אביזרי פרזול.

· יציקת ביטון לשער על כל מרכיביו.

1.1.2. מידות (נטו) של השער

פתח כניסה 6.0/12.0 מ' לרכב, 1.20 מ' נטו להולכי רגל (או ע"פ הגדרה ספציפית) גובה שער 2.0 מ'. מידות אלה הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס ו/או נתונים אחרים בשטח.


1.1.3. מסגרת נושאת וגלגלי נסיעה

1.1.3.1. המסגרת הנושאת תיווצר מפרופילים מרובעים ואטומים ותישא את כל הכוחות 

שמתפתחים במהלך פתיחה/סגירה של כנף השער, כוחות משקל, כוחות רוח וכוחות דינמיים ותבטיח תנועה רצופה ללא תנודות כלשהם של כנף השער. כל זאת ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.3.2. המסגרת תחובר ליסוד תוך הבטחת פילוס של מרכיבי השער בכל המישורים ותאפשר פילוס חוזר במקרה הצורך בעתיד.


1.1.3.3. גלגלי הנסיעה, המורכבים על המסגרת הנושאת יהיו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.4. כנף השער 


1.1.4.1. כנף השער תיוצר ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.4.2. כנף השער תחושב לעמוד בפני כל הכוחות המופעלים עליה באופן טבעי בתוספת משקל 100 ק"ג בקצה המהלך.


1.1.4.3. כנף שער תשתלב לתוך עמוד מחובר ליסוד בטון, עמוד זה ישמש גם לחיבור הסגירה עם דלת להולכי רגל.


1.1.4.4. על כל המבנה העשוי מפרופילים מרובעים ו/או עגולים להיות אטום ע"מ למנוע חדירת מים ויצירת קורוזיה.


1.1.5. יסודות בטון

הקבלן יבצע בסיסי בטון במידות בהתאם לסוג הקרקע. הבטון יהיה מסוג ב-20 בתנאי בקרה בינוניים. יבוצע זיון מינימלי לפי ת"י 466 – חוקת הבטון. הקבלן יגיש לאישור תכניות ביסוס מפורטות לגבי כל אתר בנפרד, בהן יסומנו כל ההכנות הנדרשות בנושאי חשמל, פיקוד, ברגיי עיגון וחיזוקים שונים.


1.1.6. איכות וגימור השער


1.1.6.1. הריתוכים של כל חלקי השער יהיו לאחר הניקוי והשחזה לכל היקף של וו המגע של החלקים המחוברים ויהיו מלאים ואחידים.


1.1.6.2. הקבלן ישחיז כל הריתוכים הבולטים, לאחר ניקוי מסיגים ושומנים והורדת חלודה על ידי מברשות פלדה מופעלות מכנית.


1.1.6.3. חישובי החוזק והשקיעות יחושבו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.6.4. צביעת כל מרכיבי השער תבוצע ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03). 


1.1.6.5. בעת יצור השער יקפיד היצרן על יצור אסטטי ונאה של המוצר, הכולל קוים ישרים מקבילים וניצבים כנדרש. 


1.1.7. יחידת הנעה

1.1.7.1. יחידת ההנעה תהיה באמצעות מערכת מכנית חשמלית הכוללת, מנוע חשמלי, ממסרת 
הפחתה ומצמד ריכוך. היחידה להנעת השער תתאים למשקל השער ולכוחות המופעלים עליו בתוספת משקל של 100 ק"ג בקצה המהלך ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.7.2. יחידת הינע תאפשר הפעלה ידנית של השער במצב לא מחובר. לצורך שחרור המצמד תסופק ידית מיוחדת עם סימון "פתוח-סגור".


1.1.7.3. מצמד החיכוך יהיה ניתן לכיוון כך שבמקרה של תקלות במכשול, בתחום השער ימנע נזק.


1.1.7.4. יחידת ההינע תכוסה בעטיפת פח או פיברגלס. הכיסוי יהיה קל לפירוק והרכבה ואינו ניתן לגישה מחוץ לשער.


1.1.7.5. כל תשתיות ומערכות החשמל שיותקנו יהיו בהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי למערכות ותשתיות חשמל ולחוק החשמל.


1.1.8. חשמל ופיקוד


1.1.8.1. אספקת החשמל למערכת השער תהיה בהתאם לדרישות התקן הישראלי הרלוונטי וחוק החשמל.

1.1.8.2. לחיבור חשמל להזנת שער יועמדו לרשות הקבלן במרחק של עד 30 מ' מקצה השער מעבר כביש יבוצע ע"י כבל ההזנה בתוך שרוול עשוי מצינור מתכת בקוטר 3 ומוטמן בקרקע בעומק של עד 1.5 מ'. הלוח יסופק עם מתגי לחיצה אחת "פתיחה", "סגירה", "עצירה" של השער.


1.1.8.3. אופציה לפתיחה ע"י מדרך בכביש, קורא כרטיס (ללא הפרעה לתפקוד הלחצנים).


1.1.8.4. יש להתקין את ההגנות הנדרשות להגנה על המנוע ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).


1.1.8.5. השער יסופק עם יחידות שלט רחוק לטווח אפקטיבי של 30 מ' ומעלה. הציוד יהיה מדגם חדיש ואמין ולא תתאפשר הפעלה אקראית ע"י גורם זר.


1.1.8.6. לוח ההזנה והפיקוד יסופק עם מתגי לחיצה אחת לשחרור נעילת הדלת.


1.1.8.7. בקרבת הדלת יותקן פעמון ועמדת דיבור ושמיעה (אינטרקום), עמדה נוספת תותקן בחדר שומרים משולבת בלוח הפיקוד. ציוד האינטרקום יהיה מאיכות מעולה מתאים להתקנה גלויה Outdoor.


1.1.9. הגנות

1.1.9.1. מערכות ההגנה נגד הילכדות, רשת פלדה למניעת הכנסת גפיים, מערכות הגנה למניעת פגיעה באדם, מערכות הגנה למניעת פגיעה ברכב וספי מגן נגד הילכדות, יותקנו ע"פ התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03),

1.1.9.2.  בשער יותקן פנס מהבהב / נצנץ בעת פתיחת השער וסגירתו.


1.1.10. מבנה השער

1.1.10.1. שער ביטחוני.


1.1.10.2. מבנה השער כבד במיוחד.


1.1.10.3. כנף:

מסגרת מקורות פלדה בחוזק המתאים לאורך הכנף.

הגשר הנושא עשוי מפרופילים חלולים מסיביים המאפשרים העברת צנרת החשמל בתוך עמוד השער וללא תעלות חיצוניות.

1.1.10.4. יש להרכיב קוצים עליונים על מנת להקשות טיפוס מעל הכנף, בשער הנגרר.

1.1.10.5. מערכות הנעה ותמסורת - מערכות ההנעה והתמסורת יהיו מסוג העומד בדרישות התקן הישראלי (ת"י 900 חלק 21.03).

1.1.10.6. בהפסקת חשמל:

שחרור התמסורת יהיה בידית מתאימה, והפעלה ידנית פשוטה לפינוי חסימת המעבר.

בתנאים תקינים, אין צורך בתחזוקה, למעט בדיקה תקופתית הנעשית בהדרכת הקבלן, או ע"י עובד מוסמך מטעם החברה.


התקנת השער על יסוד בטון (גוש המהווה משקולת נגד). לצורך עשיית היסוד מסופקת שבלונה עם ברגיי עיגון. התקנת השער תתבצע באופן עצמאי ובהדרכתו או ע"י צוות הכולל חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן.


על המציע חלה האחריות על השער וכל מרכיביו למשך 4 שנים מסיום ההתקנה

פרק 92 - עבודות רג'י ושונות :


עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם  פרוט  תיאור העבודה. סוג העבודה פירושו סוג מקצועי כפי שנקבע ע"י הארגון  המקצועי  המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו המקצוע.


92.01    מחירים לעבודות כח – אדם בתנאי רג"י


המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככלולים :


1. שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.


2. כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח, וההטבות הסוציאליות.


3. הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.


4. זמני נסיעה (לעבודה ומהעבודה).


5. דמי שימוש בכלי העבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום                העבודה וממנו).


6. הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, 


7. הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.


8. מדידה וסימון וכל שיידרש ע"י המפקח לביצוע העבודה.


9. רווח הקבלן.


92.02 
אופני המדידה לעבודות כח - אדם ברג'י  


1. המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח - אדם בתנאי רג'י נכונים                 עבור הפועלים - לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבניין ועבודות החוץ                 המשמשים את נושא החוזה.


2. שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה                  באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול  את הפרטים הבאים : תאריך,                 שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום עבודה מדויק.


3. עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך שתלום הן תחושבנה כשעות  רגילות.


4. התשלום יהיה עבור  שעות העבודה הממשיות נטו,  ריאליות או תוספות אחרות                   כלשהן.


5. דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.


92.03 
עבודות ציוד מכני


מחירי שעות עבודה


1. מחירי שעות העבודה של הציוד המכני, הניתן להלן, כוללים בין היתר את ההשכרה של הציוד, את ההובלה לשטח ממנו, את ההעמסה הפריקה והאחסון 


2. כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד (חומרי דלק, חומרי סיכה, אביזרים וכו')               החזקתו, שירותו, הטיפול בו,  התיקונים וביטוחו (לרבות ביטוח צד שלישי) וכו'.


3. את המפעילים לגבי מכשיר ריתוך, כולל רתך וכל ההוצאות הקשורות בהם, לרבות הסעתם למקום ביצוע העבודה וממנו   ובחזרה, תנאים סוציאליים, אש"ל וכל ההוצאות האחרות.


4. כל המיסים וההיטלים מאיזה סוג שהוא.


5. ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן ישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו               המוקדמות והמקוריות.


6. הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.


המחירים כוללים את ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן.


הקבלן מתחייב לספק את הציוד, להובילו, להחזיקו ולהפעילו לפי המחירים  המוסכמים בחוזה בכל סוגי העבודה ולכל תקופה שתידרש בהזמנה.


עבור הציוד ברג'י ישולם לפי שעות עבודה ממשיות נטו של הציוד בשטח העבודה, ללא תוספת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספות כלשהן.


92.04  
חומרים לעבודות רגי'          



כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונים אישורו של המפקח. ההוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדקנה ותאושרנה ע"י המפקח לפי מחירי השוק. אם יידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות חשבוניות מס וקבלות חתומות ע"י הספקים.


92.05 
פיגומים ודרכים


הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בתמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב , אלא אם כן יותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצרכי העבודה היומית.

רשימת תוכניות

		 

		 

		למכרז



		מס' גליון

		תאור מקוצר

		מס' מהדורה

		תאריך שינוי



		 

		אדריכלות

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		תכנית הגשה להיתר

		 

		 



		000-000-100

		תכנית להריסה - פיתוח

		4

		17.05.2020



		000-000-101

		תכנית להריסה - קומת קרקע + קומה עליונה

		4

		17.05.2020



		000-000-102

		תכנית להריסה - גג + גג עליון

		4

		17.05.2020



		000-000-103

		תכנית להריסה - חזית צפונית

		4

		17.05.2020



		000-000-104

		תכנית להריסה - חזית דרומית

		4

		17.05.2020



		000-000-105

		תכנית להריסה - חזית מזרחית

		4

		17.05.2020



		000-000-106

		תכנית להריסה - חזית מערבית 

		4

		17.05.2020



		000-000-107

		 אדריכלות - קומת קרקע וקומה ראשונה

		8

		02.09.2020



		000-000-108

		אדריכלות - קומת גג וגג עליון  

		6

		13.08.2020



		000-000-109

		חזית מערבית 

		4

		17.05.2020



		000-000-110

		חזית צפונית 

		4

		17.05.2020



		000-000-111

		חזית דרומית 

		4

		17.05.2020



		000-000-112

		חזית מזרחית 

		4

		17.05.2020



		000-000-113

		חתכים

		4

		17.05.2020



		000-000-114

		תכנית פיתוח

		4

		17.05.2020



		000-000-115

		תכנית תקרות קומת קרקע וקמה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-116

		תכנית רצפה קומת קרקע וקמה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-117

		תכנית רצפה גג

		4

		17.05.2020



		000-000-118

		פריסות גדר

		4

		17.05.2020



		000-000-119

		רמפה כניסת צוות חזית מזרחית

		4

		17.05.2020



		000-000-120

		רמפה כניסה ראשית חזית מערבית

		4

		17.05.2020



		000-000-121

		פריסות שירותי קהל קומת קרקע

		4

		17.05.2020



		000-000-122

		פריסות שירותי צוות קומה א'

		4

		17.05.2020



		000-000-123

		פריסות שירותי קאדי קומת קרקע

		4

		17.05.2020



		000-000-201

		נגרות פנים 1

		3

		26.04.2020



		000-000-202

		נגרות פנים 2

		3

		26.04.2020



		000-000-203

		נגרות פנים חלונות ודלתות בחזיתות

		4

		17.05.2020



		000-000-204

		חוברת דלתות פנים

		4

		17.05.2020



		000-000-205

		חוברת מסגרות

		7

		17.08.2020



		000-000-206

		פרט נגרות N-005 ארונות מטבח

		1

		17.08.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		קונסטרוקציה

		6

		25.05.2020



		01

		תכנית ביסוס

		6

		25.05.2020



		02

		פרטי פיתוח

		6

		25.05.2020



		03

		תכנית קומת קרקע - פתחים

		6

		25.05.2020



		04

		תכנית חיזוק פתח מס' 1

		6

		25.05.2020



		05

		תכנית קומה א' - פתחים

		6

		25.05.2020



		06

		תכנית גג - פתחים

		6

		25.05.2020



		07

		תכנית מעלית

		6

		25.05.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		אינסטלציה

		 

		 



		ENS-00

		תכנית אינסטלציה: פיתוח (מדידה)

		3

		27.04.2020



		ENS-01

		תכנית אינסטלציה: פיתוח, תחברויות וקומת קרקע

		3

		27.04.2020



		ENS-02

		תכנית אינסטלציה קומה א'

		3

		27.04.2020



		ENS-03

		תכנית אינסטלציה גג

		3

		27.04.2020



		ENS-04

		תכנית אינסטלציה גג עליון

		3

		27.04.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		חשמל

		 

		 



		A-3

		תכנית מקרא חשמל

		5

		20.08.2020



		A-A

		תכנית לוחות חשמל

		3

		11.05.2020



		A-1

		תכנית חשמל קומת קרקע: חיבורי קיר, תאורה, תעלות

		10

		06.09.2020



		A-2

		תכנית חשמל קומה א': חיבורי קיר, תאורה, תעלות

		7

		20.08.2020



		A-4

		תכנית חשמל גג

		7

		20.08.2020



		A-5

		תכנית תאורה על גבי המבנה

		2

		11.05.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		מיזוג אויר

		 

		 



		AC-01

		תכנית מיזוג אויר קומת קרקע

		3

		27.04.2020



		AC-02

		תכנית מיזוג אויר קומה א'

		3

		27.04.2020



		AC-03

		תכנית מיזוג אויר  גג

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		מעלית

		 

		 



		220025-L1-G

		תכנית מעלית

		2

		26.04.2020



		 

		 

		 

		 



		 

		ביטחון

		 

		 



		456-1

		תכנית קומת קרקע

		8

		01.09.2020



		456-2

		תכנית קומה א'

		8

		01.09.2020



		456-3

		תכנית קומת גג

		8

		01.09.2020



		 

		 

		 

		 





הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה לשימור



עבור בית הדין השרעי



שד' ירושלים 111, תל-אביב, יפו
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