מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 6 בית דגן, מיקוד 50250            
                  טל' 03-9683774    פקס  03-9683795
***********************************************************

מכרז מס'   27/2010                    	

אספקה והתקנת 3 גנרטורים 660,440,115 קו"א
לחדרי חשמל קרקע ומים, בתי זכוכית ולול
במינהל המחקר החקלאי בקריה החקלאית בראשל"צ

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל 
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (C)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי 

תוכן העניינים 

 1.	טבלת ריכוז תאריכים	
 2.	הגדרות	
 3.	כללי	
 4	משך התקשרות	
 5.	תנאים מוקדמים (דרישות סף כלליות).....(כולל ערבות מציע)	
 6.	דרישות (תנאי) סף ייחודיות	
 7.	מפרט טכני/מקצועי (לציוד או לשירות) 	
 8.	מידע כללי	
 9.	הצעת המחיר	
10.	העדפת תוצרת הארץ	
11.	מינהלה	
  	א.        איש קשר ונוהל העברת שאלות ובירורים	
	ב.        קבלת מסמכי המכרז	
 	ג.         פגש מציעים	
  	ד.        אופן הגשת ההצעות ומסירתן	
 	ה.        תוקף ההצעה	
12.	שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה	
 	א.      שלב א- בחינת תנאי סף (ועדת פתיחת הצעות)	
 	ב.      שלב ב- בחינת ועדת המכרזים:  המרכיבים, עלות, איכות, ודרישות סף 
        (כפי שיידרש במפרט המכרז).
	
13.	התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה	
 	א.     כללי	
 	         1.   הצהרת זוכה בגין זכייה (ראה נספח)	
 	         2.   הסכם התקשרות	
	         3.   ערבות ביצוע	

ב.	מקצועי – נשוא המכרז	
 	1.     התחייבויות לעניין שירות ותמיכה	
14.	זכויות עורך המכרז	
 	א.     בקשת הבהרה	
	ב.     ביטול /דחייה של המכרז	
 	ג.     פסילה בעקבות חוות דעת שלילית	
 	ד.     שלמות ההצעה	
 	ה.    בחינת הגינות 	
 	ו.     הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.	
15.	בעלות על המכרז ועל ההצעה	
16.	מחירים	
17.	הצמדה – (ככל שתידרש)	
18.	סמכות שיפוט	
19.	שפת ההצעה	
20.	אופן הגשת חשבוניות	
21.	זכויות יוצרים	
22.	תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות	
23.	התקשרות המשרד עם הזוכה	
 	א.     כללי	
 	ב.     ביטוח	
 	ג.     אחריות על נותני השירותים	
24.	טופס ההצעה המסכם – למילוי ע"י המציע	
25.	רשימת הנספחים – (מפרט)	

טבלת ריכוז תאריכים

התאריך (ים)	הפעילות	
18.11.2010	מועד פרסום מכרז מס' 27/2010	
18.11.2010	חוברת המכרז תינתן החל מיום 	
                    25.11.2010	מועד פגש מציעים -  יום חמישי בשעה  10:00	
 עד   25.11.2010    	שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להעביר למחלקת המכרזים	
30.11.2010	מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה	
12.12.2010	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים (עד השעה 12:00)	
12.12.2010-12.2.2011	תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה החל מיום ועד ליום 	

הבהרה: 
מסמכי המכרז מתפרסמים גם באתר האינטרנט של החשב הכללי.
חובה על מציע המוריד את המסמכים מאתר האינטרנט להודיע לאיש הקשר המפורט בסעיף 11 א' על כוונתו להתמודד במכרז.
מציע שלא ישלח  יעדכן את פרטיו כאמור עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים וכן עלול להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים  והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם  מעת לעת.
אחריות לעדכון כאמור חלה על המציע בלבד.

2.	      הגדרות
הצעה - תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז. 
הסכם/הסכם התקשרות - הסכם ההתקשרות לאספקת הטובין / שירותים המצורף כנספח 7 למכרז זה.   
ועדת מכרזים - ועדת מכרזים מרכזית לטובין ושירותים של מינהל המחקר החקלאי. 
זוכה/ים רשום/ים – מציע/ים אשר עמד בדרישות שלב ב' וועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה רשום ובעקבות כך הוכלל ברשימת הזוכים הרשומים.
                     מכרז – מכרז מס' 27/2010  לאספקת טובין  על נספחיו, לרבות קבצי הבהרות,  
	      אם יהיו כאלה.
מציע - רוכש מסמכי המכרז המגיש הצעה כמענה למכרז.
עורך המכרז - מינהל המחקר החקלאי (להלן "המינהל" ו/ או "עורך המכרז").
שירותים – כלל השירותים המבוקשים כמפורט במכרז.
תקופת ההתקשרות / תקופת האספקה –
תקופה בת 3 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ע"י חשב המינהל וכל תקופת הארכה נוספת עליה יחליט עורך המכרז.
3.	כללי
מינהל המחקר החקלאי (להלן- "עורך המכרז") מעוניין לבחור בספק/ים זוכה/ים  לאספקה והתקנת 3  גנרטורים  660,440,115  קו"א  לחדרי חשמל בקרקע ומים, בתי זכוכית ולול במינהל המחקר החקלאי, בקריה החקלאית בראשל"צ.  

4.         תקופת ההתקשרות 
תקופת ההתקשרות תהא למשך 3 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ע"י חשב המינהל. כמו כן שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 2 חודשים נוספים (להלן – "תקופת ההתקשרות הנוספת"), במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי המכרז.

5.  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) התחייבויות ואישורים שיש להגיש עם הגשת ההצעה.
כלליים:
א.	המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות / ארגון ללא כוונת רווח (עמותה, חברה לתועלת הציבור או הקדש)  ו/או עוסק מורשה. במידה ומדובר בתאגיד יש להמציא העתק תעודת 
רישום כתאגיד בישראל במרשם הרלבנטי, תקפה לפי הוראות הדין הנוגעות לעניין וכן אישור "ניהול תקין" בתוקף שהנפיק הרשם הרלבנטי.   

ב.	ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 כדלקמן:
1.	אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
2.	אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן- חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן- חוק שכר מינימום) חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספחים 1-2, לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
3.	אישור מרו"ח או מעו"ד בנוסח המובא בנספח 3 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, תאריך ההתארגנות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז.
           4.     במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1982 לפיו במציע , 	            המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 
                   הנ"ל  יש הגיש אישור רו"ח על כך.
ג.	המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5 לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה. 
ד.	המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף המציע התחייבות, כי אם יבחר כזוכה רשום ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים שירותים נשואי המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי יחתימם על הצהרת סודיות.  נוסח מחייב של הצהרת הסודיות – ראה נספח 6.
ה.	המציע יחתום על הסכם התקשרות, המצורף כנספח  7 בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף טיוטת ההסכם. השלמת חתימות הצדדים על ההסכם תעשה לאחר החלטת ועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה רשום.  (בכפוף לסעיף 13 א' 2 ב' – הערות עורך המכרז להסכם).

ו.	המציע יצרף להצעתו שובר תשלום ע"ס 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות מכון וולקני לחקר החקלאות. הסכום הנ"ל לא יוחזר. 
ז.	זכויות קניין:
המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5:
1.	כי הוא בעל זכויות הקניין, וכי אין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד - "זכויות הקניין"), וכי לא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז;
במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי צד ג', יפורט הדבר בהצהרה הנ"ל, תוך ציון מקור זכותו של המציע להציע הצעתו לעורך המכרז ותוך צירוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.
2.	כי הוא בעל זכויות הקניין בנכס וכי הוא נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז. 
3.	כי הוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז/המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדם או נגד כל אחד מהם, כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמינים בעקבות רכישת השירותים המבוקשים במכרז.

ח.	ערבות מציע  (מגיש ההצעה)   
	השתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 
	25,000 ₪  (במילים:עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) לפקודת מינהל המחקר  
             החקלאי.
תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים. הערבות תהיה בתוקף למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את    הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז. 

הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 (חתומה ע"י חב' הביטוח לא ע"י סוכן הביטוח).
	נוסח מחייב של הערבות – נספח (4).

ט.	השתתפות בפגש מציעים חובה. 
           (יש להחתים את הטופס המצ"ב ברשימת הנספחים).

6.              דרישות סף ייחודיות  
         א.	הציוד יהיה בעל התקנים הבאים, על המציע לצרף אישורים בינלאומיים: 
ISO8528, ISO3046, BS5514             עבור הדיזל
      CE12-3 או  VDE0530 או BS4999  עבור הגנרטור 

ב.	על המציע לצרף אישור תקן 108 עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט 08 של הועדה הבין משרדית. 

ג.     על המציע להציג  תעודת אסמכה ISO9002 וכן תעודת הסמכה ת"ת 22 לייצור לוחות חשמל.
       
ד.    על המציע לצרף אישור  על רישום בפנקס הקבלנים  בסיווג  מקצועי 160 (חשמל) א *1 .

       ה.    על המציע להוכיח אספקה והתקנת גנרטורים (נשוא מכרז זה) ב-5 השנים האחרונות. 
       2010,2009,2008,2007,2006  ( יפורט בטבלה בטופס הצעה מסכם סעיף  24, 17).

ו.    על המציע לצרף הצהרה ,חתומה על ידי עורך דין, כי לו ניסיון ב-5 השנים האחרונות בעבודה 
      זהה נשוא מכרז זה 2010,2009,2008,2007,2006.  	

       ז.   על המציע לצרף הצהרה לפיה הוא יצרן הציוד המוצע ו/ או הסוכן או היבואן המוכר והמאושר 
           של יצרן הציוד בישראל. נספח 5.

     ח.   על המציע לצרף התחייבות בכתב על תקופת אחריות של לפחות 2 שנים (רצוי לצרף דוגמת   
      אחריות).

ט.   על המציע להוכיח כי ברשותו  מחלקת שרות הכוללת לפחות 5 טכנאים לשרות גנרטורים 
      (לצרף הצהרה) וכן  מוקד לקבלת קריאות 24 שעות ביממה (לצרף הצהרה). 

י.   השתתפות בכנס מציעים  מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
     
      יא . לא יאושר שימוש בקבלני משנה לצורך האישורים וההסמכות.

יודגש כי כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים 
נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.

7.	מפרט טכני/מקצועי                           
	- מפרט טכני /מקצועי -  מפורט בנספח   א' 2,1
            - כתב כמויות  - מפורט בנספח  ב' פרקים 1,2,3 

8.	מידע כללי     
1.	מקום אספקה – מינהל המחקר החקלאי , הקריה החקלאית בראשל"צ.
2.	ההובלה, הפריקה, התקנה הדרכה, כולל אחריות אספקת שירות וחלקי חילוף יבוצעו ע"י הזוכה ועל חשבונו.
3.	מועד האספקה וההתקנה יוחלט על ידי הצדדים אבל לא יותר משלושה חודשים מקבלת ההזמנה.

9.	 הצעת המחיר

	1.  הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים בלבד (ללא הצמדה כלשהיא)   בהתאם לכתב הכמויות כמפורט בנספח ב' פרקים 1,2,3. כמפורט להלן:

            א.   על המציע  לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף, לחשב
                   את  סה"כ של  כל סעיף, לסכם כל פרק ופרק, להעביר את הסכומים לטבלת הסיכומים                      
                   ואת סה"כ   של טבלת הסיכומים לטופס ההצעה.
                  בעת בדיקת ההצעות תקבל ועדת המכרזים את מחירי היחידות כנכונים ובהתאם לכך     
                   תתוקנה השגיאות החשבוניות אם תהיינה.

    ב.     באם ההצעה תכלול הנחה כללית לעבודה כולה או לפרק או פרקים מסוימים – יש  
                          לציינה  באחוזים, לחשב  את סכום ההנחה ולהחסירו בהתאם.
                          אם ההנחה תצוין בסכום בלבד – המשרד יחשב  את האחוז המתאים והוא יחשב כאחוז                
                          ההנחה בחוזה – במידה והמציע יזכה במכרז.   
      
                  ג.      כל שינוי או תוספת שיעשו במפרט הטכני, בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי   
                          החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או     
 בכל דרך אחרת, יחשב : (א) כאילו לא נכתב, או (ב) בהסתייגות מהותית עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

                  ד.    במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי (א) ייחשב הדבר               
                          כאילו  כלולות הוצאות העבודה הנדונה במחירי יתר סעיפי החשבון, או (ב) עלול הדבר 
                          לפסילת ההצעה.
                          
ה.	   הצעת המחיר תהיה ללא מע"מ  אשר ישולם לזוכה  לשיעורו ביום  האספקה.

10.	העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי.

	א.	1.	בשיקלול התוצאה המשוקללת של ההצעות תינתן העדפה של 15% 
			(חמישה עשר אחוז) לאמת המידה של המחיר של המציע טובין מתוצרת 
			הארץ כמשמעותן בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת 
			שיתוף פעולה עסקית), התשנ"ה 1955.
			לשון אחר: לעניין שקלול מחיר ההצעה של טובין מתוצאת הארץ, יהיה 				מחיר הטובין: המחיר המוצע מחולק ב- 1.15.
		2.	היה וקיבלה הצעתו של המציע תוצרת החוץ את התוצאה המשוקללת 
			הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור, יבחר אותו מציע כזוכה המכרז. 
		3.	היה ולאחר השיקלול האמור קיבלה הצעתו של מציע טובין מתוצרת
			הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של  הצעת טובין מתוצרת החוץ או 
			גבוהה ממנה, יציע המינהל למציע אותה הצעה להתקשר עימו במחיר
			בו תקבל הצעתו המקורית, ללא העדפה של 15% כאמור בסעיף קטן (1),
			תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע תוצרת החוץ בעל התוצאה 
			המשוקללת הגבוהה ביותר מבין מציעי החוץ.
                          4 .	היה ולא יסכים אותו מציע להתקשר כאמור בסעיף קטן (3), יציע 					המינהל הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים (במידה ויהיו) של הצעות 				של טובין מתוצרת הארץ, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם 				אינה נמוכה מזו של הצעתו של מציע הטובין מתוצרת חוץ. הפניה 					

                                        למציעים תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה 				לנמוכה.
		5.	היה ולא יסכים אף אחד מהמציעים האמורים בסעיפים קטנים (3) ו-(4) 				להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין 				מתוצרת הארץ שלאחר הפניה, לפי סעיפים קטנים (3) ו-(4) לעיל, קיבלה 				הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר.
	
                                         לעניין סעיף זה "התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר" - התוצאה בעלת מירב   
                                         היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

ב.	           מציע של טובין מתוצרת הארץ כתנאי לקבלת ההעדפה האמורה בסעיף א'(1) 	 		           לעיל, יהיה חייב לצרף להצעתו הצהרה מטעם המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב   
                                הישראלי המגובה באישור רואה חשבון.
                                 שיעור מחיר המרכיב הישראלי הנדרש לשם קבלת העדפה הינו לפחות 35%   
           מחיר ההצעה. אין צורך לציין שיעור מדויק. אישור רוה"ח יינתן                             בנוסח המצורף  נספח 10
	
	      לעניין סעיף זה, "מחיר המרכיב הישראלי" - מחיר ההצעה, בשער המפעל של			      המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שרותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם 			      והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.

11.	מינהלה  

א.	איש הקשר ונוהל העברת שאלות ובירורים 
שאלות מקבלי מסמכי המכרז תוגשנה אל מחלקת המכרזים בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  tender_committee@volcani.agri.gov.il  או באמצעות פקסימיליה שמספרה 03-9683795 .
מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים (בעמוד 4).
האחריות להעברת השאלות חלה על השואל. שאלות מסמכי המכרז תוגשנה במבנה הבא:
פירוט השאלה	הסעיף	מכרז מס'	
				
תשובות עורך המכרז לשאלות שתתקבלנה,  ישלחו לפונים לפי הפרטים שנמסרו במעמד קבלת מסמכי המכרז ו/או בהתאם להודעה שנמסרה על ידו כנדרש בעמוד 4 במסמך זה. כמו כן יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:       http://www.mr.gov.il/purchasing
מובהר בזאת כי האחריות להשארת פרטי הפונה חלה על הפונה/המציע בלבד.

ב.	קבלת מסמכי המכרז
יש לפנות אל מחלקת המכרזים באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש-מחסן מרכזי של מינהל המחקר החקלאי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בימים א' - ה' 

בין השעות 8:30 – 15:30, לצורך קבלת מסמכי המכרז .
מקבל מסמכי המכרז ימסור במעמד קבלת המסמכים את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר מטעם המציע, מס' הטלפון וטלפון נייד, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני, וזאת לצורך יצירת קשר ומשלוח הודעות ותשובות לשאלות הבהרה. באם הפונה  לא קיבל את מסמכי המכרז אלא ראה אותם באינטרנט בלבד ומעוניין להשתתף במכרז חלה עליו אחריות לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני  המצוין בסעיף 11 א ולהעביר את  פרטיו  המפורטים לעיל עד ליום  25.11.2010 וזאת לשם קבלת הודעות ותשובות לשאלות ההבהרה המיועדות לכלל המציעים. 

ג.    פגש מציעים - 
ההשתתפות בכנס  המציעים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז, על המציע  להחתים    את עורך הסיור על הטופס המצורף.
עורך הסיור: מהנדס בוריס קיפניס   טל': 03-9683211    טל' נייד :  050-6220211
מקום המפגש: _מינהל המחקר החקלאי, הנהלה  בנין ב ' קומה א' חדר 114.  
	בתאריך 25.11.2010   יום  חמישי     בשעה 10:00              

ד.    אופן הגשת ההצעות ומסירתן               
         ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור (רצוי לצרף העתק), בו כל עמוד ייחתם  בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע. 

           על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש.
את ההצעות יש לשים ביחד עם נספחי המכרז ומסמכים נוספים בהתאם לנדרש, במעטפה חתומה בתיבת המכרזים שבמחלקת המכרזים, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש - מחסן מרכזי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בתיבת מכרזים מס' 1 בתוך המחסן המרכזי  וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.
על המעטפה יירשם  מכרז   27/2010  בלבד
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

ה.	תוקף ההצעה
תוקף ההצעה מופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.
הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה ולא תבחר הצעת  המציע כהצעה הזוכה, אך תקבע כהצעה אופציונאלית, היא תעמוד

בתוקפה 60 ימים נוספים לאחר החלטת ועדת המכרזים של המשרד, וזאת למקרה בו הזוכה שהוכרז כספק זוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או יפסל. בנסיבות מעין אלה, תעמוד לוועדת המכרזים האפשרות, על פי שיקול דעתה להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז. יובהר, כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לעשות כן.

 12.         שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה                 
               מכרז  יערך בשני שלבים
	א.	שלב  א' (ועדת פתיחת מעטפות) – (ההצעה) – בחינת דרישות (תנאי) הסף
בדיקת חלק המנהלה; תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) כמפורט לעיל והגשתם של כל ההתחייבויות והאישורים שעל המציע להגיש יחד עם הגשת ההצעה כמפורט לעיל. 
* מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו אינה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', ייפסל בהחלטת הוועדה ותישלח לו הודעה על כך.
*מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', תיבדק הצעתו בשלב ב' בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

ב.	שלב ב' בחינת  וועדת מכרזים 
1.	הכרזה על הזוכה לאחר שנבחנה עמידתו בכל דרישות הסף תתבצע בהתאם לבחינת מרכיב אחד  עלות.

13.               התחייבויות ואישורים שידרשו מזוכה  
א.	כללי

1.	הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה
נוסח הצהרת זוכה בגין זכייה ראה נספח 9
* כל התחייבות רלבנטית נוספת.

2.	הסכם התקשרות
א.	הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח 7 להלן, 	תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. 
חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. היה והזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל, או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לבטל את זכייתו ו/או לבחור במציע הבא אחריו המתאים.

ב.	לתשומת לב המציע, כי הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה מהווה 
	דוגמא בלבד וכי המינהל שומר על זכותו לבצע בהסכם שינויי תוכן 
	ועריכה כל עוד אינם סותרים את מהות ההתקשרות ע"פ תנאי מכרז 	זה.

3.	ערבות ביצוע
ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגין זכייה במכרז (ערבות ביצוע)  
זוכה רשום ימציא ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), לפקודת מינהל המחקר החקלאי, בתוקף למשך 14 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
למען הסר  ספק, יובהר בזאת, כי במידה שיחליט עורך המכרז להאריך את תקופת ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.
	עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד 
בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות.  ערבות זו תחליף את ערבות המציע המפורטת בסעיף 5 ח'  לעייל.  הערבות תהיה 
ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.
	נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח (8)

	ב.	מקצועי – נשוא מכרז
		התחייבות לעניין שירות ותמיכה :           
		מחלקת שירות הכוללת לפחות 5 טכנאים לשרות גנרטורים וכן מוקד לקבלת קריאות    
                           24 שעות ביממה.  

14.          זכויות עורך המכרז
א.	בקשת הבהרה
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.

ב. 	 ביטול / דחייה של המכרז
עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש או לדחות את המועד האחרון של המכרז. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.  ו/או פרסום פומבי.
במקרה של ביטול, לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

	ג.	פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מינהל המחקר החקלאי ו/או גורם ממשלתי אחר, כספק  או נותן שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הטובין או השרות הנדרש או שקיימת לגביו 
חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה, לפי שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.
עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע, הסכמה לתנאי זה.

ד.	שלמות ההצעה
עורך המכרז רשאי לפסול ההצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.
ה.	בחינת הגינות
	היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסנות/ תחבולה 	(לדוגמא: הצעת מחיר בה נקב המציע הייתה נמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק 	המקובל), תהא רשאית הועדה לדחות את ההצעה על הסף.
	מבלי לגרוע מהאמור, תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר הנמקה להצעה
	              שהוגשה כאמור.
             ו.           עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 
                           כל הצעה אחרת.

15.         בעלות על המכרז ועל ההצעה
א.	בעלות על המכרז והשימוש בו
המכרז הינו קניינו הרוחני של עורך המכרז אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

ב.	בעלות על ההצעה והשימוש בה
מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. לעורך המכרז תהא האפשרות להשתמש בהצעה  ובמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.

ג.	צד שלישי
עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה.
בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש 
לעיין בהצעה הזוכה. 
המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים 

לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלהם ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה לעיין בחלקים אלה.
יובהר כי מציע יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הזוכה.

16.	מחירים
בכל מקום בו מצוין מחיר הכוונה למחיר בשקלים חדשים - ללא מע"מ.
מחירי השירותים יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים המבוקשים לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, כוח האדם, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט בחוברת מכרז זו.

17.	הצמדה  
	א.	לא תחול כל הצמדת מחירים עד תום החודש ה-18 מהמועד האחרון להגשת הצעות 
			כפי שנקבע במסמכי המכרז.
			לאחר תקופה זו, יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן מידי 6 חודשים.
	ב.	למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים החל מהמועד האחרון להגשת הצעות,
			כפי שנקבע במסמכי המכרז, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן, בשיעור של 4% 
			ומעלה, יוצמדו המחירים בשיעור השווה לפער שבין עליית מדד המחירים לצרכן
			בתקופה האמורה לבין ה-4%

18.	סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו.

19.	שפת ההצעה
ההצעה תוגש בשפה העברית, מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה, שניתנת להגשה בשפה האנגלית, בצירוף תרגום לשפה העברית. בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

ביצוע השירותים המבוקשים
20.	הגשת חשבונות
א.	בתום אספקת הטובין יגיש הזוכה  חשבונית מס בשקלים חדשים (בתוספת מע"מ) לאישור המזמין, בצירוף דו"ח המפרט את הפעולות השונות שבוצעו.   המזמין יוכל לדרוש שמידע ופרטים נוספים ישולבו בחשבונית. 

ב.	במידה וביצע הזוכה הוצאות אותן תמחר במסגרת הצעתו, ויש בידיו הודעה שניתנה מראש ובכתב חתומה על ידי המזמין המאשרת הוצאות אלו, יצרף אותן      לחשבונית ויציין אותם בדו"ח הפעילות תוך הפרדת החזרי ההוצאות מהעלות שבסעיף לעיל. 
ג.	התשלום יבוצע אך ורק בסיום אספקת הטובין ולאחר שהגורם המקצועי המוסמך במשרד המזמין אישר בכתב כי הזוכה בפועל סיים את התחייבויותיו באספקת הטובין בהתאם לדרישת המזמין, וההוצאות עליהן דיווח אכן אושרו ונעשו. במידה שהגורם המקצועי המוסמך לא יאשר את סיום אספקת הטובין או יאשר כי היא בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום בהתאם לקביעתו של הגורם המקצועי המוסמך. 
ד.	נציג המינהל המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס. תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המשרד המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא: 
א.	חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.                                                                 
ב.	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.  
                  
ג.	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי
ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה בפועל על ידי חשבות המשרד.

21. 	זכויות יוצרים
זכויות היוצרים על מצגות, מסמכים, שיטות עבודה וכל חומר אחר שבנה הזוכה בעבור המזמין במהלך עבודתו או אחריה, יהיו בבעלות בלעדית של המינהל, אשר יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד – בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. המציע מוותר בזאת על כל תביעה עתידית ביחס לשימוש במידע ובידע שגיבש בעבור המזמין.  

22.       תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות
א.	עורך המכרז רשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של הזוכה במידה שלא חתם על הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש לפי המועדים המפורטים במכרז.
ב.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שאינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.

ג.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שזה החליף את אחד או יותר מאנשי הצוות או השותף שהוצעו על ידו, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין. 
ד.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה  בהודעה של 30 יום  מראש ללא הסבר, תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין / השירותים אשר המינהל נמצא בתהליך השגתן, וזאת כפי שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות. 
ה.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של   
     הזוכה בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
1.	אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
2.	אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
3.	אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור. 
4.	אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור. 
5.	אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.
6.	אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.
7.	כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.
8.	הורשע הזוכה בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעינינו מתן השירות כאמור במכרז זה, שומר המשרד לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי.

23.	התקשרות המשרד עם הזוכה 
א.	כללי
בכדי לעגן את העבודה המפורטת אשר הגיש הזוכה  ובהתאם לה נבחר על ידי המינהל, רשאי המינהל להעביר לספק  נספח ובו יפורטו לוחות הזמנים והעלויות לכל שלב ושלב ו/או כל פרט אחר הרלוונטי באופן ספציפי להתקשרות עם הספק. במידה שיועבר נספח זה מחויב הזוכה בפועל בחתימה עליו והחזרתו חתום. יובהר כי, התקשרות הזוכה  עם המינהל כפופה לכללים שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות עליו חתם הזוכה מול עורך המכרז. 

ב.	ביטוח
יכול ויידרש הזוכה בפועל לערוך ביטוח המותאם לביצוע הפרויקט הנדרש על ידי המינהל. ההחלטה על עריכת ביטוח כזה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל. במידה שנדרש ביטוח, יעביר המינהל נספח ביטוח והזוכה בפועל מחויב בחתימה עליו והחזרתו חתום.

ג.	אחריות על נותני שירותים
לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים המבוקשים, כולל אחריות על נותני השירותים מטעמו.

מכרז מס' 27/2010
  
24.                       טופס ההצעה המסכם- למילוי ע"י המציע

אני הח"מ, שם הגוף המשפטי______________________________ ח.פ. ________________
כתובת__________________________________________________________________
מיקוד________________ טלפון_________________________ פקס _________________

מאשר בזאת שקראתי והבינותי את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.

1.	המחיר המוצע על ידי לאספקת והתקנת  3 גנרטורים  כמפורט במפרט המכרז 

הינו __________________  ₪. 

המחיר אינו כולל מע"מ.

2.	מועד האספקה לא יעלה על 90 יום מקבלת ההזמנה.

3. 	רצ"ב שובר תשלום ע"ס 350 ש"ח ששולם בבנק הדואר .

4. 	רצ"ב אישור רואה חשבון / פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות ואישור פטור מניכוי 
             במקור.

5. 	רצ"ב אישור בר תוקף על דיווח למע"מ כדין. מספר עוסק מורשה______________.

 6.         רצ"ב הצהרת המציע לפיה הוא יצרן הציוד המוצע ו/ או הסוכן או היבואן המוכר והמאושר 
           של יצרן הציוד בישראל. נספח 5.

7.	רצ"ב התחייבות בכתב על תקופת אחריות של לפחות 2 שנים (רצוי לצרף דוגמת אחריות).

8.         רצ"ב ערבות מציע בסך   25,000 ש"ח (ערבות בנקאית או ערבות של חב' ביטוח).

9.	רצ"ב אישור השתתפות בפגש מציעים.

   10.     	רצ"ב אישורים בינלאומיים עבור  התקנים הבאים: 
 ISO8528, ISO3046, BS5514                   עבור הדיזל
CE12-3      או  VDE0530 או BS4999  עבור הגנרטור 

11.       רצ"ב  אישור תקן 108 עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט 08 של הועדה הבין       
            משרדית.

12.       רצ"ב  תעודת אסמכה ISO9002 

13.       רצ"ב תעודת הסמכה ת"ת 22 לייצור לוחות חשמל.
       
14.       רצ"ב  אישור  על רישום בפנקס הקבלנים  בסיווג  מקצועי 160 (חשמל) א *1 .

15.      רצ"ב הצהרה ,חתומה על ידי עורך דין, כי לו ניסיון ב-5 השנים האחרונות בעבודה 
            זהה נשוא מכרז זה 2010,2009,2008,2007,2006.  	

      16.      רצ"ב הצהרה  כי ברשותי  מחלקת שרות הכוללת לפחות 5 טכנאים לשרות גנרטורים
                וכן מוקד לקבלת קריאות 24 שעות ביממה.         

  17  .          המקומות בהם ספקתי בעבר ציוד כאמור:

מס'	  שם המקום וכתובת	מס' טלפון	איש הקשר	מועד האספקה	
1.	

2.	

3.	

4.	

	
5.	

	

    

          

           

             ____________					                 _________________
	            תאריך						                        חתימה וחותמת

25.                           רשימת נספחים

      למכרז מס' 27/2010

נספח  1 -  תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום		
נספח  2 -  טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום
                 וקיום חוקי העבודה		
נספח  3 -  אישור רו"ח/ עו"ד על פרטים אודות  המציע		
נספח  4 -  כתב ערבות מספק מציע		
נספח  5 -  ניגוד אינטרסים + זכויות הקניין		
נספח  6 -  הצהרת סודיות		
נספח  7 -  נוסח הסכם התקשרות מול עורך המכרז		
נספח  8 -  נוסח כתב ערבות ביצוע  (דוגמא בלבד)		
נספח  9 -  טופס הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה		
נספח 10- אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי		
נספח 11- מפרט תנאי הסף לאישור וחתימת המציע
נספח א' – מפרט טכני  א1 + א2		
נספח ב'- כתב כמויות פרקים 1,2,3 		
טופס פגש קבלנים

נספח 1

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:	
	
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.	
	
בתצהירי זה, משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 [ להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"] . אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.	
	
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.	
	
(סמן X במשבצת המתאימה)	
	
□	המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק        שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות [ להלן – "מועד הגשה" ] מטעם המציע במרכז.	
		
□	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.	
		
□	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.	
		
זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	שם	חתימה וחותמת	
			
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
אישור עורך דין	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	
_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 2

טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות
תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה.

אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:	

	
הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.	

	

_________________________________	_____________________	
שם מלא של מורשה/י החתימה	חתימה וחותמת	

		

		
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
אישור עורך דין	

	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_____________________ 

מר / גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 3

אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע
לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  מכרז מס' __________________________________________

אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:	
              רו"ח / עו"ד (שם מלא)	
	
1.	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:	___________________________________	
			
2.	סוג התארגנות:	___________________________________	
			
3.	תאריך רישום:	___________________________________	
			
4.	מספר מזהה:	___________________________________	
			
5.	מספר חשבון בנק:	___________________________________	
			
6.	איש הקשר מטעם המציע -	___________________________________	
			
	שם:	___________________________________	
			
	כתובת:	___________________________________	
			
	טלפון:	___________________________________	
			
	פקס:	___________________________________	
			
	דוא"ל:	___________________________________	
			
7.	פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:	

	____________________	__________________	__________________	
	שם	ת.ז.	דוגמת חתימה	

	____________________	__________________	__________________	
	שם	ת.ז.	דוגמת חתימה	
	
הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול)	
	
בכבוד רב,	

_______________	______________________	_____________________	
שם רו"ח / עו"ד	כתובת	טלפון	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 4

נוסח כתב ערבות מספק המציע

שם הבנק / חברת הביטוח: ___________________________

מס' טלפון: ______________________________________

מס' הפקס: ______________________________________

כתב ערבות

לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  ערבות מס' ________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ 

(במילים _________________________________) אשר תדרשו 

מאת:______________________________ [ להלן  - "החייב" ] בקשר עם המכרז.	
	
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.	
	
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ______________________.	
	
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:	

	
______________________________________________________	
שם הבנק/ חב' הביטוח	

	
________________________________	_________________________________	
מס' הבנק ומס' הסניף	כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח	

		
		
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.	

	
________________	__________________	__________________	
תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת	

נספח 5
זכויות הקניין וניגוד אינטרסים

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:	
	
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך המכרז [ להלן – "המציע"]. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.	
	
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.	
	
1.	(סמן X במשבצת המתאימה)	
	
□	המציע הוא בעל זכויות הקניין ואין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו [ להלן ביחד " זכויות הקניין"] ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.	
		
□	זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי ____________________
והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.	
		
2.	הנכס נשוא ההצעה נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.	
3.	המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.	
		
4.	למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.	
		
זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
אישור עורך דין	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	
_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 6
התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב- __________________ ביום_________בחודש_______ שנה________	
על ידי:	
	
שם: _______________________________________	
	
ת.ז. _______________________________________ 	
	
מרח' ______________________________________	
	
הואיל	והממשלה באמצעות מינהל המחקר החקלאי מתכוונת לרכישת 

_____________________________________   במכרז________________	
	
והואיל	והנני מועסק בקשר לאספקת הטובין כמפורט במכרז:	
		
והואיל	 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.	
		
	לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:	
		
1.	הגדרות:	
		
	בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:	
		
	"מידע"	כל מידע (Information) ידע ( Know How) ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון,  מודל, חוות דעת,  מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב  הקשור באספקת הטובין נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.	
			
	"סודות מקצועיים" 	כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל  ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.	
		
2.	שמירת סודיות	
		
	הנני מתחייב  לשמור  את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת  הטובין נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.	
		
	ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.	
		
	ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מינהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למינהל הרכש הממשלתי ולמשרדי הממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.	
		
ולראיה באו על החתום:	
	
_______________________________________________________	

נספח 7

5שלד=מבנים-חדש2007	גירסא 7.1.2007		הסכם מס'  ___________

מדינת ישראל
משרד האוצר-אגף החשב הכללי
מינהל נכסי הדיור הממשלתי

משרד                        ה ח ק ל א ו  ת
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
אגף/יחידה           מינהל המחקר החקלאי

                
חוזה זה נערך ונחתם ביום ____ בחודש _______ תשס"ה [2005.     .     ]

          ב י ן:

                     ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי
                          ראש מינהל המחקר החקלאי וחשב המינהל.

        ל ב י ן:

              בדבר ביצועו של

                                                               

תאריך ביצוע העבודה

מ-                    ועד	

נוסח תשס"ה-אפריל 2005	

מדף 3210

מדינת ישראל	
	
חוזה מס' ______________	
	
חוזה זה נערך ונחתם ביום ____לחודש _______שנה ______ [2005.        .        ]	
	
בין:
	
	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי ראש מינהל המחקר החקלאי וחשב המינהל  שתקרא [להלן-"הממשלה"];		
	מצד אחד	
              לבין:		
		
	 [שיקרא להלן-"הקבלן"];		
	מצד שני	

הואיל	ומינהל המחקר החקלאי – משרד החקלאות [להלן-"המינהל"]  רוצה בביצועו של המבנה דהיינו: ___________		

והואיל	והממשלה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום ______   לביצוע המבנה תמורת סכום של  _____    ש"ח, [במילים: [_______________] לא כולל מע"מ.		
			
	סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש _______ שנת _______, כמוגדר בסעיף 62 בתנאי החוזה, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה;		
			
	באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:		

[1]	המסמכים שלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה [להלן-החוזה];	
		
	א.	הצעתו של הקבלן:	
	ב.	טופס החוזה כולל את תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבל [להלן-תנאי החוזה];	
	ג.	המפרט;	
	ד.	כתב הכמויות;	
	ה.	התוכניות;	
	ו.	תנאים מיוחדים;	
			
	ז. 	נספח 1;	
			
[2]		תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.	

			
[3]		תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל,  מתחייב המינהל לשלם לקבלן את התמורה כמוסכם בחוזה. 	
			
[4]		לצורך סעיף 45 לתנאים הכלליים, הפיצויים המוסכמים מראש בגין איחור הנם -.700 ש"ח ליום.	

[5]		הקבלן ימציא ערבות בנקאית  ע"ס  ____________ש"ח    שתקפה יהיה חודשיים מתום תקופת החוזה בנוסח כמפורט במסמך ה' לתנאים הכלליים של החשב הכללי.	

[6]		המבצע מתחייב לאפשר למבקר המשרד ו/או המינהל או למי שהוסמך על ידם, לקיים אצלו ביקורת מקצועית בכל הקשור לביצוע הסכם זה ובין היתר בדיקת קיום תנאי מפרט המכרז, מתן ערבויות ובטחונות אחרים הנדרשים על פיו ועמידה בלוח זמנים.	
			
[7]		לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:	
			
		כתובת הממשלה:  מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני,
                            ת.ד.  6,  בית דגן  50250.
 	
		כתובת הקבלן:       ___________________________	

		ולראיה באו הצדדים על החתום :	

		בשם הממשלה                                                        הקבלן 	

		__________________________                  ________________ 
חתימת ראש מינהל המחקר החקלאי                    חתימה וחותמת	

		__________________________
חתימת חשב המינהל	

		__________________________ 
אישור היועצת המשפטית	

		__________________________
אישור מנהל המחלקה לבנא"ם	

		__________________________
אישור מנהל המכון	

נספח 8

דוגמא
בלבד

נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק / חברת הביטוח: ___________________________

מס' טלפון: ______________________________________

מס' הפקס: ______________________________________

לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  ערבות ביצוע  מס' ________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ 

(במילים _________________________________) שיוצמדו למדד  המחירים לצרכן 

מתאריך ____________________ אשר תדרשו מאת

 ______________________________________ [ להלן  - "החייב" ] 

בקשר עם המכרז מס'_______________.	
	
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.	
	
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ___________  אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.	
	
אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.	
	
ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.	
	
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:	

_____________________      ___________________          _____________________	
שם הבנק/ חב' הביטוח	מס' הבנק ומס' הסניף	כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח	

________________	__________________	__________________	
תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת	

נספח 9

טופס התחייבות של ספק זוכה בגין זכייה

אנו ___________________________ מתחייבים בזה כי;

1.	
קראנו בעיון רב את מכרז זה על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא זה שבספק;	

	

2.	
אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה, אשר מספרו_______________ בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר יקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה הסכם ההתקשרות והנספחים.	

	

3.	
לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של מינהל המחקר החקלאי.	

	

4. 	
מוגשת בזה הערבות בסך של ___________₪ (במילים ________________________ ) לפקודת מינהל המחקר החקלאי להבטחת כל התחייבותנו בגין זכייתנו במכרז.	

	

5.	
אנו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט לממש אופציה להארכת תוקפו של המכרז.	

	

	

	

	

בכבוד רב,	

	

	

	

__________________________________	
__________________	

שם מלא של מורשה /י חתימה	
חתימה וחותמת	

	

	

	

	

	

נספח 10

אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 

לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי -  עבור מכרז פומבי מספר _______________
                        המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ

לבקשת _____________________ בע"מ (להלן - "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _____________ עבור מכרז _______________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.	

            תאריך	                                                   בכבוד רב,

________________						_______________________  

                                                                                                                            רואי חשבון

•	למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.	

נספח 11
נספח מפרט תנאי הסף לאישור ב- (V) ע"י המציע
(בהתאם לנדרש במפרט המכרז)
                                                     
		תנאי סף כלליים						אישור ב- (V)

1.		תצהיר העדר הרשאות   
					
2.		תצהיר עמידה בדרישות תשלום      	
				
3.		אישור רו"ח /עו"ד   							
 		(פרטי המציע)

4.		כתב ערבות מספק מציע   
 							
5.		תצהיר ניגוד עניינים   
 						
6.		הצהרת סודיות    	
						
7.		חתימה על טיוטת ההסכם   									
8.		הצהרת זכויות קנין     						

9.		כתב ערבות ביצוע    										
10.		התחייבות ספק זוכה    						

11.		אישור עוסק מורשה													 							
12.		אישור ניכוי מס במקור 														

תנאי סף כלליים אחרים

13.											

14.											

15.																					

16.											

_____________                                                                           _____________________
     שם המציע							              חתימה

תנאי סף יחודיים							אישור ב-(V)

1.		פרוספקט הציוד / מכשיר					

2.		הצהרת המציע שהינו יצרן הציוד המוצע (או סוכן מוכר)		

3.		התחייבות לאחריות נדרשת (דוגמת אחריות)					

4.		הצהרה על ניסיון מוכח בתחום נשוא המכרז				

5.		מילוי נתונים לעניין מקומות אספקה / שירות				

6.		אישור תעודת איכות I.S.O

7.		אישור סיווג קבלני														

8.		אישור מסמכים לעניין עובדים מקצועיים נלווים			

תנאי סף יחודיים נוספים (הנדרשים במכרז)

9.											

10.

11.												

12.																			

__________________                                                                     _______________
       שם המציע                                                                                        	  חתימה

טופס פגש מציעים 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

אישור השתתפות בפגש מציעים / סיור קבלנים

הנני מאשר/ת כי מטעם:_______________________________________________________
                                                                                 שם החברה

השתתף/ה  בפגש/סיור  מר/גב': _________________________________________________

בנושא: אספקה והתקנת 3 גנרטורים 660,440,115, לחדרי חשמל קרקע ומים,בתי זכוכית ולול 
              במינהל המחקר החקלאי 

מכרז מס: 27/2010

שהתקיים בתאריך:____________________ בשעה: _______________

                                                                                         בברכה,

                                                                                        ______________________
                                                                                           שם מלא של עורך הסיור

                                                                                        ______________________
                                                                                                      חתימה

מפרט טכני/מקצועי
נספח א' 1 -   מפרט טכני ללוח פיקוד אוטומטי לגנרטור

מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכניות לייצור והרכבת תאי פיקוד וסינכרון עבור מספר  גנרטורים במקביל.
1. דרישות יסוד: 
	מערכת בקרת איכות חייבת להיות מאושרת ע"י מכון התקנים ISO9000 לרבות תעודת הסמכה ת"ת 22 לייצור לוחות חשמל ( לא יאושר לוח כח ליצרן אשר אין ברשותו התקן הנ"ל)
	היצרן חייב להיות מוכר ובעל נסיון וידע בייצור לוחות סינכרון לגנרטורים ( דרישה מוכחת של ייצור לפחות 100 לוחות פיקוד לגנרטור במהלך 5 השנים האחרונות)
	חייב להמצא ברשות היצרן מלאי חלפים ל7 שנים לפחות לצורך ביצוע אחזקה למערכת הסינכרון
	הלוחות יהיו מתוצרת הארץ ובהתאם לחוק החשמל ולמפרט כללי 08 מנה"ר.
	קודם ייצור הלוחות יגיש היצרן תיק שרטוטים לאישור המתכנן.
	מערכת הסינכרון לכל גנרטור מבוססת בקר ייעודי כדוגמאת DEEPSEA 520

2. לוח סינכרון:
2.1 הלוח יבנה מארון פח (פלדה S.A.E.) בעובי 2 מ"מ לפחות 
2.2 הלוח יבנה כך שתתאפשר גישה נוחה לכל אחד ממרכיבי הציוד לצורכי תיקון 
     ואחזקה.
2.3 סגירת הלוח תעשה ע"י סגרים מהירים הכוללים נעילה.
2.4 הלוח ייצבע בגוון אפור אפוקסי או ש"ע מאושר מראש.
2.5 כניסת כבלים תיעשה מחלקו העליון או התחתון של הלוח, כמתואר בתכנית.

3. שילוט וסימון הלוח:
3.1 השילוט יהיה בעברית.
3.2 השילוט בלוח יבוצע בחריטה ע"ג שלטים מסנדוויץ פרספקט או בשיטת האנודייז.
3.3 סימון ציוד הבקרה בתוך הלוח יבוצע באמצעות מדבקות מתאימות.
3.4 מהדקים יסומנו בהתאם לתוכנית החשמל.
3.5 בחלקו הקדמי של הלוח יורכב שלט זיהוי עם רקע לבן ואותיות שחורות. השלט 
     יישא את השם והמספר הקטלוגי של יצרן הלוח וכן שלט יחט"ל/חשמל.

4. תכניות:
4.1 תכניות הלוחות יוכנסו לתוך כיס מיוחד שיעשה בדופן הפנימי של דלת הלוח 
     (יסופקו 2 העתקים מושלמים).
4.2 התכניות יהיו מפורטות תוך דגש על הנקודות הבאות.

5. ציוד אשר יורכב בלוח הפיקוד:
5.1 ממסרי הפיקוד שבלוח יתאימו ל-8 מליון פעולות חשמליות לפחות, כאשר במגעי
     הממסרים עובר כמחצית הזרם הנומינלי עבורן נועדו המגעים.
5.2 הממסרים יהיו בשיטת ניקוי עצמי.
5.3 הממסרים יהיו אחידים ככל האפשר, על מנת לאפשרתחזוקה נוחה.
5.4 המוליכים יהיו גמישים מבודדים בהתאם לתקן ישראלי 473.
5.5 חוטי הפיקוד יהיו בצבעים המתאימים לתפקידם בהתאם לת"י.
5.6 חיבורי החוטים יהיו באמצעות סופיות מיוחדות לברגים ומהדקים.
5.7 נוריות הסימון יהיו מסוג HIGH-INTENSITY DAYLIGHT VISIBLE., כך 
    שיתאימו לאורך חיים ממושך (כל בתי MULTI-LED המנורה יהיו מאותו סוג 
    על מנת לאפשר תחזוקה נוחה).
5.8 הציוד בלוח יתאים לעבודה גם בירידת המתח ל-18 וולט השורר בזמן התנעת 
     הגנרטור.

6. מכשירי מדידה:
6.1  מד תדר
6.2 מד זרם  X 3 יח'.
6.3 מד מתח
6.4 בורר 7 מצבים למד מתח
6.5 מונה שעות עבודה לגנרטור

7. שעונים בלוח החשמל
7.1 שעון לחץ שמן
7.2 שעון טמפ' מי קרור מנוע
7.3 שעון אלטרנטור טעינה

8. בקר הפעלה אוטומטי לגנרטור
בקר מדגם 520 תוצרת DEEPSEA הנו בקר מתוכנת המשמש להפעלת והפסקת הגנרטור וכן מהווה מערכת בקרה הגנות וחיווי לגנרטור.
בקר זה ניתן לתכנות ע"י מחשב נייד (לצורך כך יש להשתמש בממשק התחברות דגם 808).
טווח טמפרטורה עבודה לבקר 30 מעלות צלזיוס 55- מעלות צלזיוס.

8.1 מצבי הפעלה :
8.1.1 הפסקה/אתחול – במצב זה הגנרטור אינו עובד. במידה והנך רוצה להפסיק את פעולת הגנרטור  יש להעביר בורר למצב זה.
במידה והתגלתה תקלה, לאחר תיקונה יש להעביר הבקר למצב זה לצורך אתחול (ורק לאחר מכן להניע מחדש).

8.1.2 הפעלה אוטומטית –ע"י סגירת מגע יבש 
עם העברת המתג למצב זה – תדלק בבקר נורית מתג במצב אוטומטי במידה וייסגר המגע הנ"ל הגנרטור יופעל לאחר השהייה של 5 שניות.
במידה ויפתח המגע הנ"ל הגנרטור ידומם לאחר 90 שניות.

8.1.3. הפעלה ידנית – עם העברת המתג למצב ידני-הגנרטור יופעל. ההפעלה תבוצע באופן מיידי וללא השהייה. עם הבורר למצב כבוי ידומם הגנרטור.
הערה : יש לשים לב כי במצב זה לא קיימת השהיית קירור ועל כן מומלץ להמתין מספר דקות בין ניתוק העומס ובין כיבוי הגנרטור.

8.2 נוריות חיווי
8.2.1 חוסר מים ברדיאטור – התראה על ירידה במפלס מי רדיאטור מתחת לסף המותר.
(התראה זו תגרום לדימום הגנרטור).

8.2.2 חוסר דלק – התראה על ירידת מפלס הדלק מתחת למותר
(התראה זו תדומם את הגנרטור).

8.2.3 לחצן חירום מופעל – אחד משני לחצני החירום נלחץ מדומם את המנוע באופן מיידי עד לשחרור הלחצן לא תתאפשר הפעלת המנוע.

8.2.4 מתג בורר במצב אוטומט – מהווה אינדיקציה לכך שבורר הפעלת הגנרטור נמצא במצב אוטומט.

8.2.5 הפעלה מרחוק – מיועד לאינדיקציה רק במקרה ואכן חוברו מגעים 13 G 14 G להפעלה מרחוק.

8.2.6 לחץ שמן נמוך – נורית התראה ללחץ שמן נמוך מהערך המוכר (20 PSI). התראה זו תדומם את המנוע. יש להוסיף או להחליף את השמן.

8.2.7 חום מנוע – נורית התראה כי המנוע עובר מעל הטמפרטורה המותרת (103 מעלות צלזיוס). התראה זו תדומם את המנוע.

8.2.8 מהירות יתר – נורית התראה למהירות סיבובי מנוע מעל 1750 סל"ד (מצב רגיל 1500 סל"ד) התראה זו תדומם את המנוע.

8.2.9 כשל בהתנעה – הגנרטור לא הצליח להניע. יש לשים לב כי הגנרטור מנסה להניע 3 פעמים. כל ניסיון הנעה נמשך עד 10 שניות ובין ניסיון אחד לשני ישנו זמן המתנה של 10 שניות.
הנורית תדלק רק לאחר כשלון ניסיון ההנעה השלישי .

8.2.10 תקלת טעינה – נורית המתריאה כי מתח אלטרנטור הטעינה ירד מתחת ל-לסף מותר. התראה זו לא תגרום לדימום הגנרטור.

8.2.11 תקלה כללית – בכל מקרה של תקלה בגנרטור (בין אם תקלה משביתה או התראה בלבד) נורית זו תדלק.
במידה ומדובר בתקלה משביתה הנורית תהבהב.
       במידה ומדובר בתקלה שאינה משביבה הנורית תדלק באופן קבוע.

מגעים יבשים :
8.1 גנרטור בפעולה.
8.2 גנראטור בתקלה
8.3 חוסר דלק

9. כללי :
9.1 מערכת הפיקוד והבקרה תהיה מושלמת על כל מרכיביה, להפעלת הגנרטור,
     הפועלבמשטרי עבודה, בהתאם למשטרי העבודה המחייבים של האתר.

10. משטרי עבודת האתר :
10.1 רשת ח"ח תקינה-הצרכנים מוזנים מהרשת.
10.2 רשת ח"ח אינה תקינה- הגנרטור המותקנים באתר יופעל ע"י מגע יבש .

11. משטרי עבודת הגנרטורים :
11.1 משטר פעולה אוטומטי :
11.1.1 במצב זה יהיה מצב הבורר– בורר הפעלת גנרטור במצב אוטומטי.
11.1.2 במצב זה המטען שומר על טעינת המצברים.
11.1.3 במצב זה הגנרטור נמצא במצב כוננות למקרה של תקלה ברשת ח"ח.
11.1.4 במקרה של תקלה ברשת ח"ח מקבל הגנרטור מגע יבש להפעלה ממערכת ההחלפה
11.1.5 מיד לאחר מכן מתחיל תהליך ההתנעה האוטומטית של הגנרטור.
11.1.6 בתחילת ההתנעה מושהית פעולת הגנת לחץ שמן נמוך, ההשהיה ניתנת לכוון
        בין 30-0 שניות.
11.1.7 תהליך ההתנעה כולל 3 נסיונות התנעה (ניתנים לכוון בין 30-0 שניות) עם 
        מרווחים בין ההתנעות (ניתנים לכוון בין 30-0 שניות).
11.1.8 לאחר 3 נסיונות התנעה כושלים מפסיק תהליך ההתנעה, הגנרטור מדומם
         וקיימת התראה אור-קולית, מקומית ולמרכז הבקרה.
11.1.9 כניסת מערכת הבקרה לפעולה תגרום לניתוק המתנע אוטומטית. המתנע יוגן 
        פיקודית בפני הפעלה מקרית-בעת פעולת הגנרטור.

11.2 משטר פעולה ידני :
11.2.1 במצב זה יהיה מצב הבוררים – בורר הפעלת הגנרטור יהיה במצב ידני.
11.2.2 בצב זה יונע הגנרטור ללא תלות במתח ח"ח.

11.3 עצירת חירום :
11.3.1 לחיצה על לחצן עצירת חירום תגרום להדממה מיידית של הגנרטור, לניתוק
        מפסק זרם הגנרטור וכן להתראה אור-קולית.
11.3.2 אין אפשרות להפעיל את הגנרטור כל זמן שלחצן עצירת חירום מחובר וכל זמן 
        שלא בוצע ביטול תקלה.

  נספח א' 2  - מפרט לגנרטורים 115,440,660 קו"א לחדרי חשמל קרקע  ומים, בתי זכוכית ולול

המסמך	מסמך מצורף	מסמך שאינו מצורף
	
מסמך א'		תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210) נוסח תשנ"ו – 1996
•	ההסכם הוא משנת 2005
	
מסמך ב'	

	המפרט הכללי לעבודות הבנין + תקנים 
פרקים
מס.             המפרט          שנה 
00              מוקדמות        2008
08           מתקני חשמל     2007	
מסמך ג' 1	תנאים כלליים מיוחדים 	
	
מסמך ג' 2	מפרט מיוחד ואופני מדידה	
	
מסמך ג' 3
	פרק 09		

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, המשרד לתשתיות לאומיות – מ.ע.צ. ומשרד הבנוי והשיכון.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
הצהרת הקבלן 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז / חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 
הצהרה זו מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

מסמך ג' 1 – תנאים כלליים מיוחדים

1. תאור האתר / מבנה:
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות הבאות:
1.	חדר חשמל קרקע ומים
1.1.	ניתוק ופרוק גנרטור קיים 150 קו"א כולל מע' החלפה ומע' דלק.
1.2.	אספקת גנרטור 600 קו"א פריים במקומו.
1.3.	אספקה והתקנת מע' החלפה גנרטור חב' חשמל  4X 1000 A.
1.4.	אספקת כבלים, ארקות ופיקוד בין הגנרטור ללוחות החשמל.
1.5.	אספקת מע' דלק.
2.	חדר חשמל בתי זכוכית
2.1.	ניתוק ופרוק גנרטור קיים 150 קו"א כולל מע' החלפה ומע' דלק.
2.2.	אספקת גנרטור 400 קו"א פריים במקומו.
2.3.	אספקה והתקנת מע' החלפה גנרטור חב' חשמל 4X 630 A.
2.4.	אספקת כבלים, ארקות ופיקוד בין הגנרטור ללוחות החשמל.
2.5.	אספקת מע' דלק.
3.	לול מבוקר 
3.1.	ניתוק ופרוק גנרטור קיים 30 קו"א כולל מע' החלפה ומע' דלק.
3.2.	אספקת גנרטור 105 קו"א פריים במקומו.
3.3.	אספקה והתקנת מע' החלפה גנרטור חב' חשמל 4X 160 A.
3.4.	אספקת כבלים, ארקות ופיקוד בין הגנרטור ללוחות החשמל.
3.5.	אספקת מע' דלק.

2.	בצוע לפי מפרטים ותקנים 
העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל 08-, שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של משהב"ט ומשרד הבנוי והשכון, לפי תקן ישראל (ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים), לפי חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כמו-כן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל, הנחיות מכבי אש והוראות המפקח. 

3.	העדיפויות של המסמכים לצרכי בוצע
כל מסמכי המכרז יחד וכל אחד מהם לחוד מחייבים לצורך בצוע העבודה. במקרה של סתירה ביניהם, יהיה סדר העדיפויות כמפורט (הקודם עדיף על המאוחר):
א.	התכניות. 
ב.	כתב הכמויות.
ג.	המפרט המיוחד.
ד.	המפרט הכללי לעבודות חשמל.
ה.	תקן ישראלי וחוק החשמל.
ו.	מפרטים ותקנים אחרים.

בכל מקרה בו התגלתה סתירה בין המסמכים, על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ולקבל את הנחיותיו כיחד לנהוג.
3.1	עדיפות בין מסמכים לצורכי תשלום יהיה ע"פ המצויין במדף 3210 סעיף (2) 5.
4.	תוכניות
4.1	התאמת התוכניות למציאות
על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך, ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל מקרה, יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה. 
4.2	אישור לפני ביצוע
לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות שברשותו, וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח. 
4.3	תכניות כפי שבוצעו
עם גמר העבודה יהיה על הקבלן לספק למפקח שלושה העתקים של תכניות המתקן ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע הסופי. עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי היחידה, וקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר על כך. מסירת התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי מהלך הבצוע ירשם בתוכניות ביום הבצוע באישור המפקח חתום ומוחתם. 

5.	ציוד וחומרים
5.1	חומרים ומוצרים
על הקבלן יהיה לספק לפקח במשרדו קטלוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, לרבות דוגמאות מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל בעבודת ההתקנה. 
על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה – מאושרים ע"י המפקח לפני התקנתם. 
ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן על חשבונות באם ידרש. 
אישור הנ"ל לא יגרא במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו/או תקנים. 
כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט ולאופיין. 
מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח.
על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מהבחינות הבאות:
- חשמליות.
- מכניות.
- פיזיות.
הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה ויוצע ציוד שווה ערך), תשמר למפקח.
5.2	חומרים ומוצרים
כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח, חומרי בנין, השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי תנאי זה. הצנרת תהיה סגורה על ידי פקקים ו/או 

סגירות אחרות במשך ההתקנה. 
הקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת להבטיחו נגד ליכלוך של צבע, טיח וחומרי בנין.

6.	הביצוע 
6.1 התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע
לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום תחילת העבדוה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית התארגנות באתר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו. 
הקבלן יגיש לאשורו של מפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל. 
במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראש, זכות המפקח לדרוש מהקבלן להגיב את כוח העבודה שלו ו/או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום. 	 
6.2  פיגומים ומעברים בבנין 
על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבדוה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד ההרמה הדרוש לבצוע העבודה, על חשבונו. כלהציוד צריך להיות בהתאם לדרשיות הרשויות והמוסדות לבטיחות. 
6.3  אחריות למתקנים קיימים 
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו. כל נזק שייגרם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו. 
6.4 בטיחות 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להנגנה על העובדים והציוד במקום, וזאת על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו. 
6.5  ניקיון בזמן ובגמר העבודה
על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות רצונות המלאה של המפקח במקום. 
6.6.  ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת
	       הקבלן יבצע את עבודתו כך תמנענה הפרעות לתנועה השוטפת.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הולכי רגל, רכבים, עובדים ושכנים הגובלים בתחום עבודתו. 
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.
6.7  מים וחשמל 
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלן תוך תיאום מוקדם על המפקח. נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן בסיור הקבלנים. המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו לצרכי העבודה בלבד. 
המזמין לא יהיה אחראי על כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו לאספקה עצמית. 

7.	מסירת העבודה
7.1 	בקורת המתקן 
הקבלן יזמין ויתאם בקורת של בודק פרטי. הקבלן יספק לבודק כל מכשיר ואמצעי בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלום נוסף. 
7.2 	הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין
	לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:
	א. בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך. 
	ב. בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר 500 וולט.
	ג. בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר.
	    הבדיקה תכלול את כל השקעים. 
	ד. כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות. 
	ה. בדיקת נכונות השלוט. 
	ו. הזמנת הבקורות והתשלום עבורן.
	ז. סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת.
	ח. הכנסת מתח בלוחות.
	ט. בדיקת איזון פאזות. 

	י. בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.
	יא. הכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל (AS MADE) בשלוש העתקים.
כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כפמורט והקבלן יבצע על חשבונות את כל התקונים שידרשו בבדיקות השונות וכן יש בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש. 
כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח.
הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח בחתימתו.
7.3	מסירה למזמין 
	לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח.
	הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן.
במידה ויהיה צורך בבקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב כי בדק בעצמו את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקויים. במידה ובבקורת הנוספת יתגלו אותם הליקויים או חלקם, יחוייב הקבלן גם בתשלום שכר יום עבודה לכל המוזמנים, לפי תעריף משרדי ממשלה. 

מסמך ג' 2  - מפרט מיוחד ואופני מדידה

8.2	לוחות חשמל 
8.2.1	כללי 
הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי 9002 ISO  להבטחת איכות, או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת 22, 
(עמידה בתקן 1419) או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש (מנה"ר) במשהב"ט
8.2.2   		מבנה הלוחות 
	א. הלוחות ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי 1.5 מ"מ לפחות, עם חיזוקים    
      מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות ועם 
      פנלים פנימיים, דלתות יצויידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה עם מפתח.
 ב.  סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.
		ג.  הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל – חלד. הצירים יאפשרו    
                 פתיחת כל דלת ב-  cº180, בלי קשר למצב שאר הדלתות.
		ד. כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל 
                 פינות הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.
		ה. יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. 
   	 ו. בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות (הכל 
                 בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח), מפח כדוגמת הפח של הפנלים. 
                 מידות הכיס יהיו 3*20*20 ס"מ לפחות. 
ז. בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה 40 ס"מ עבור פסים לקשירת         
    כבלים ומהדקי יציאה. 
ח. על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים ראשיים, 
                  נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובורררים למערכות הפיקוד.
ט. הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד + צבע סופי אפוקסי בשיטה 
                  אלקרטוסטטית. סוג הצבע – RAL בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם 
                  צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 120 מיקרון.  
י.   ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת פרטינקס.
יא. כל החלקים ה"חיים" (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.
יב. חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי. 
                   חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו מפלדת אל-
                   חלד. 
		יג.  כל הברגים, האומים וכדומה יוחזקו באמצעות דיסקיות קפיציות     
                   ואומים כפולים, למניעת התרופפות.
יד. בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור 25% מהציוד המותקן. מקום שמור 
                   יכלול גם פתחים בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים 
                   וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.
טו. הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למים 
                   וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו/או בכתב הכמויות. 
טז. תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים (מתח 
                   נמוך, מתח נמוך מאוד, חיוני, בלתי חיוני, U.P.S).

יז.  בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה (לפנג') עבור גלאי עשן. 
		
8.2.3	ציוד
א. ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:
לזרם עד 50A – מא"זים מודולריים (להתקנה ע"ג מסילה),
רוחב 17.7mm לקוטב, כושר ניתוק: 10KA. כושר הניתוק בלוחות המרוחקים עד 30 מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה 30KA (לכל הציוד). 
		ב. תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן:
		1. 	מא"זים – מתוצרת מרלין ג'רן. 
		2.	מאמ"תים קומפקטיים – מרלן ז'רן.
		3.	מנתקי מעגל להגנת מנועים – מרלן ג'רן.
		4.	ממסרי פחת יהיו מדגם A מתוצרת מרלין ג'רן.
		ג.  כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות 
		     מהמצויין לעיל. 
ד. דגם המפסיקים יהיה: עד 63A – קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים 
     מעל 63A – מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל. 
		ה. מגענים – מתורת טלמכניק.
		ו.  לחצנים ונורות סימון – בקוטר 22 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר 
                  מילר, או ברטר. 
		ז.  מהדקים – קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם 
                 S.A.K, או "פניקס", או "לגרנד".
ח. מודדים – סעלי סקלה מורחבת, במידות 96*96, תוצרת "ארדו", או 
     CELSA, או IBM.
		ט. מגיני מתחי יתר (פורקי ברק) – למתח 230V וזרם פריקה 100KA 
                  לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם 280  VA, או "פניקס" דגם 
                  "VALVETRAB", או "מרלן-ז'רן" דגם 100KA41-P. המגינים יהיו 
                  חד פזיים עם בסיס לשליפה. 
י.  ממסרי פקוד יהיו עם 4 מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט 11 או 
     14 פינים (עם ברגים), מתוצרת "איזומי" דגם RY4VULC, או  
     "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין. 
	יא. ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח 230V, עם 4 מגעים 
                  מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי (עם ברגים), דגם RY4VULC.
	יב. כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 11 פינים, 
                  חיזוק החווט בברגים (לא בהלחמה!).
8.2.4	חווט
א. החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים   
     (אופקי ואנכי בלבד).
	ב. חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר.
	     הערה: מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק 
                            החשמל – תקנות, לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!.   
	ג.  כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי 
                 "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא. 
	ד. סדר הפנזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה 
                וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות (חום, חום/כתום, 
                חום/שחור).
	    פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל. 
	ה. מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה 
                 המוליך ייעטף בסרט בידוד. 
8.2.5	סימון ושילוט 
א. השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד לכל 
 אביזר שיחוזק בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן 
 בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם כאשר הלוח פתוח, ללא   
 הפנלים.
	ב. השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון 
                המפסיקים הראשיים. 
	ג. בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, הפזה 
                וכדומה. כל גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות 

                ממוספרות. מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט שיוכנו ע"י 
                הקבלן. 
	ד. יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח (מתח נמוך, ומתח נמוך 
                מאוד).

8.2.6	    תכניות ייצור
הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללת התייחסות לכל האמור להלן 
    (אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות):
א.	תכניות בקנ"מ 1:10, בפורמט סטנדרטי A3. 
ב.	התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תוכניות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות, כל הכיפופים וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה. 
ג.	תרשימים חשמליים חד-קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים והגידים. 
ד.	מפרט הצביעה והגוון הסופי.
ה.	רשימה המפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות ונתונים טכניים המוכחים את התאמתו.
ו.	חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות המבדדים. 
ז.	פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. 
ח.	על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, התאמת השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה. 
למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה. 

8.2.7	המזמין שומר לעצמו זכות לספק לוחות החשמל לקבלן כאשר הקבלן יבצע התקנתם בלבד, במקרה זה ישולם לקבלן רק עבור התקנת הלוח לפי סעיף כתב הכמויות. 
התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח, התאמתו למקום ואופן ההתקנה, חיבור קו הזנה וכל המעגלים הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות. 
הלוח יובל לאתר ע"י המזמין. במידה ותידרש מהקבלן הובלת לוח חשמל או לוחות חשמל תשולם תוספת בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן. 

תקנים ישראלים רלוונטים ללוחות – 
ת"י – 745, ת"י 832 חלקים 1,2.1, ת"י 1038 חלקים 1,2.1, ת"י 1058, 
ת"י 1516, ת"י 1596 חלק 1, ת"י 1928, ת"י 4136. 

8.3      מובילים ותעלות כבלים 
	          8.3.1	תעלות רשת – תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך 5 מ"מ          
                         לפחות ויגולוונו בגיליון חם לאחר הריתוכים. 
                         התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים  
                         חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים לחתך התעלה המרחק 
                         המקסימי בין החיזוקים יהיה 1.5. מטר. 
			התעלות יחוברו בינהן ולחיזוקים באמצעות מחברים המיועדים לשם 
                         כך.
8.3.2	תעלות פח – תעלות הפח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ 
לפחות, ויכללו מכסה התעלה תיוצר עם שוליים פנימיים בחלק הפתוח לצורך חיזוק המכסה. 
מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה, למכסה יהיו שוליים 
            כך שיכסה את דפנות התעלה (השוליים יהיו באורך 15 מ"מ).

התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו במרחקים המתאימים לחתך התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 1.5 מטר, התעלות יחוברו ביניהן באמצעות ניטים (לא ריתוך) ויחוזקו לחיזוקים עם ברגים ואומים. 
     8.3.3 	תעלות מפח מגולוון מחורר – תעלות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל 
                        החיבורים, חיזוקים, הסתעפויות, קשתות יהיו מקוריים בלבד.
במקומות שתעלות אלו ידרשו  למכסה גם המכסה יהיה מקורי של 
אותו היצרן שייצר את התעלה.
8.3.4	רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים 
בין הקטעים ובכל הפניות וההסתעפויות במוליך 16 ממ"ר מבודד PVC בצבע ירוק – צהוב.
8.3.5	תעלות פלסטיות/תעלות אלומיניום/תעלות פח דקורטיביות – 
התעלות יהיו בגוון לפי בחירת המתכנן ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל 50 ס"מ.
כל הקשתות, הסתעפויות יהיו מקוריים של היצרן (לא יותר חיתוך 
התעלה בסיבובים).
8.3.6	סולמות כבלים יהיו מברזל U מגולוון, הסולמת עצמה תהיה מתועשת והחיבור בין שלבי הסלמת לבין העמודים המרכזיים יהיה בברגים ו/או בריתוך שיתבצע לפני הגילוון. 
		הגילוון יהיה בשיטת הגילוון החם.
8.3.7	תעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים (במידה וידרשו) יהיו 
תעלות PVC לפי המצויין בתכניות עם מכסה, ויהיו מוחזקות לקיר כל 40 ס"מ. יש לשלטן בהתאם ליעודן – "חשמל" או תקשורת בשלט סנדביץ' חרוט, כל 2 מטר.
8.3.8	כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט יבוצעו בצנרת מריכף כבה מאליו 
בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות. כל הנקודות אשר יבוצעו עה"ט, יבוצעו בצנרת מרירון בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות, למעט המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפוצצות. 
8.3.9	כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה ופניות 
יהיו אוריגינליים בלבד.
8.3.10	רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים 
בין הקטעים ובכל הפניות וההסתעפויות במוליך 16 ממ"ר מבודד PVC בצבע ירוק-צהוב. 
מובילים ותעלות – יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל אביזרי ההסתעפות, זוויות, סופיות, אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות הארקה וכו'. 

תקנים ישראליים רלוונטים למובילים – 
ת"י 444, ת"י 728, ת"י 858, ת"י 1381 חלקים 1,2.1

8.4	כבלים
8.4.1	כל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו יהיו כבלים טרמופלסטיים עם 
מוליכי נחושת, מסוג N2XY  בלבד.
8.4.2	הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים. 
8.4.3	הכבלים יותקנו בתעלות רשת לכבלים בחלל התקרה האקוסטית ו/או 
יושחלו בצינורות, כמצוין בתכניות. 
8.4.4	כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת בלבד  פורשים וקשורים כל כבל בנפרד. כ"כ תאופשר התקנה נוחה של כבלים נוספים בעתיד. 
8.4.5	יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל 40 ס"מ לאורך כל התוואי. 
8.4.6	הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל 5 מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות 
עם מספר המעגל וייעודו. 
8.4.7	הכבלים המשמשים למערכות הכריזה ובטחון, יהיו מהסוג המצוין בכתבי 
הכמויות עם שטחי חתך ועוצמות הפחתת הגבר (db) לפי המלצת ספק המערכת.
8.4.8	מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמל, קופסת הסתעפות, חיבור 
אל מהדקי מכונה או אל לוח שרות ניסקו, לכל אביזר סופי או חיבור אחר. 
8.4.9	מחיר כל כבל יכלול את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא. 

כבלים – יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל (אלה שאינם נמדדים במסגרת "נקודות"). 

תקנים ישראליים רלוונטים למובילים – 
ת"י  473 וחלקים 1-10, ת"י 1155, ת"י 547.

מסמך ג' 3 - פרק  09. מפרט לגנרטורים 600, 400, 105 קו"א פריים

תוכן העינינים
1.	כללי
2.	תנאים כלליים
3.	ציוד
4.	הרכבת מערכת הדיזל והגנרטור
5.	לוח הפקוד
6.	נתונים טכניים
7.	נתונים טכניים למלוי ע"י הקבלן
8.	כתב כמויות 

1.	כללי
1.1	העבודה הכלולה במכרז זה הינה אספקה והתקנת שתי מערכות דיזל גנרטור אחת מותקנת בחדר והשנייה (יחידה קיימת) בתוך חופה מושתקת עבור אספקת חרום לציוד.
1.2	הדיזל גנרטורים יהיה בגודל מינימאלי של          KVA 400 PRIME
            						KVA 630 PRIME
                                                                             KVA 105 PRIME
 הדיזל גנרטור מיועד להחליף מערכת קיימת .

1.3	היקף העבודה 
א. אספקה של דיזל גנרטור ולוח פיקוד, מערכת פליטה התקנה והרצה.
ב. אספקה, הנחה וחבור של כל כבלי הכח והפקוד והתשתיות בין הדיזל גנרטור ללוח הפקוד שלו וכן בין המתנע למצברים, מערכת מחליפים וכו' הכל ע"פ כתב הכמויות. 
1.4	מסמכים ולוח זמנים
עם הגשת ההצעה יצרף הספק את כל המסמכים והפרוספקטים המפרטים את הצעתו כולל רשימת התקנות קודמת בארץ של יחידה זהה.
כמו כן ימלא הקבלן את כל הנתונים הנדרשים בסעיף 7 במפרט
הקבלן יפרט את זמן האספקה ועם האספקה יספק בשלושה סטים שרטוטים מלאים של החלק החשמלי והמכני וטיפולים דרושים.
1.5	אחריות
הקבלן יהיה אחראי ליחידה על כל מרכיביה למשך 24 חודש מההפעלה הראשונית. עם הקריאה יענה תוך 6 שעות ויחליף את כל החייב החלפה על חשבונו הוא כאשר התקלה משביתה גנרטור, או 24 שעות בתקלה שאינה משביתה את הגנרטור.
1.6	זמן הספקה
הגנרטורים יסופקו תוך 90 יום מקבלת ההזמנה.

2.	תנאים כלליים
2.1	תנאי סביבה
גובה מעל פני הים	 	–  300 מ' 
טמפ' מקסימלית 		-  50 מעלות צלזיוס
	טמפ' מינימלית 		-  0 מעלות צלזיוס
	לחות יחסית מקסימלית 	-  95%
	אווירה 			-  רגילה

2.2	הציוד יהיה בעל התקנים הבאים:
ISO8528, ISO3046, BS5514           עבור הדיזל
CE12-3 או  VDE0530 או BS4999  עבור הגנרטור 

תקן 108 עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט 08 של הועדה הבין משרדית. 

לספק תהיה תעודת אסמכה ISO9002 וכן תעודת הסמכה ת"ת 22 לייצור לוחות חשמל.
כמו כן הספק יהיה קבלן רשום בעל סיווג מקצועי 160 (חשמל) א *1.
	הספק יהיה בכל מחלקת שרות הכוללת לפחות 5 טכנאים לשרות גנרטורים וכן מוקד לקבלת קריאות 24 שעות ביממה.
הערה: לא יאושר שימוש בקבלני משנה לצורך האישורים וההסמכות.

2.3	כל הציוד וחומרי העזר לבצוע העבודה האמורה יסופקו על ידי הקבלן. רק ציוד מיוצר על ידי ספק אשר יש לו ניסיון ממושך מוכח ומוצלח בארץ באספקת והתקנת מערכות דיזל גנרטורים וקבלן בעל ארגון שרות תקונים ואחזקה מקיף ומבוסס יורשו להשתתף במכרז זה לפי המפרט. 

2.4	עבודות צבע
	הקבלן יצבע את מערכת הצינורות המיעודים לדלק, פקוד חשמלי וכו' בגוונים שונים ועם שילוט מתאים לפי הוראות המפקח. הצביעה שתעשה אחרי גמר ההרכבה תבוצע על ידי כיסוי בצבע יסוד אנטי קורוזיבי וצבע סופי מתאים לשפת הים. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בצביעה של הציוד כתוצאה מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח.
צינור הפליטה והמשקט יצבעו בצבע העמיד לטמפרטורות גבוהות (600ºc).

2.5	בדיקות יצרן והקבלן 
הבדיקות אשר יהיה על הקבלן לבצע יכללו את הבדיקות הבאות:
2.5.1	עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס.
	2.5.2	עבודה במשך 1 שעות בעומס מלא ובהמשך ללא כל הפסק עבודה בעומס יתר של 110% רצוף במשך שעה.
	2.5.3 עלית טמפרטורת מי הקירור של הדיזל.
	2.5.4 איזון מתחים.
	2.5.5 הדממות מכניות
	2.5.6 בדוד הלפופים
	2.5.7 בדיקת מתח גבוה של הסטטור ורוטור
	2.5.8 בדיקה פונקציונלית של כל מעגלי פקוד ומדידה.
      המזמין שומר לעצמו את הזכות להיות נוכח בזמן בצוע הבדיקות הנ"ל 
      ו/או לבדוק את כל פריטי הציוד לפני העברתם לאתר המזמין.
	         הקבלן יזמין את המזמין או נציגו לבדיקה עם הודעה של 4 שעות לפרע. 
	          כל ציוד הבדיקה ומתן העומס יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן 
          לא יקבל על כך כל תמורה.

3.	ציוד
3.1	הנתונים הבאים יפורטו עבור מערכת דיזל גנרטורים חירום:
3.1.1	הספק יציין את הספק העבודה הרצופה Prime  לפני BS5514 
             בקו"א וכן ב- KW. 
3.1.2	מתח (במהדקי הגנרטור).
3.1.3	תדירות.
3.1.4	סיבובים לדקה.
3.1.5	מתח פקוד (ז"י).
3.1.6	מתח, מספר פאזות והספק גוף החמום במעטה מי הקיור של הדיזל.
3.1.7	וויסות מתח מצב יציב.
3.1.8	שינוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן. 

3.2	דרישות כלליות ממנוע הדיזל 
מנוע הדיזל
3.2.1	טיפוס 		הצתה בדחיסה
3.2.2	התנעה		ממצב קר
3.2.3	צילינדרים	רטובים ניתנים להחלפה
3.2.4	פעימות	4
3.2.5	מנוע הדיזל יצוייד בהגנות הבאות:
		- מגע התראה – מפלס נמוך של מי קירור (הגנת חוסר מי קירור).
		- טרמוסטט במי קירור (בהגנת טמפרטורת מי קירור גבוהה).
		- בקר לחץ שמן (הגנה בפני לחץ שמן נמוך).
3.2.6	המנוע יצוייד בגוף חמום של מי הקירור, חד פאזי 230 וולט מצוייד 
בטרמוסטט.
3.2.7	מערכת התנעה המורכבת מ:
- מנוע מתנע מתאים לעבודה קשה עם הנע השתלבות כולל ממסר 
התנעה.
- מצברי התנעה, המצברים יהיו עופרת וחומצה גפריתית מטיפוס 
המותאם להתנעת מנוע דיזל, בתנאי עבודה קשים, המצברים יהיו בעלי קבול מספיק לאפשר 5 התנעות חוזרות אחת לאחר השנייה במשך זמן התנעה כולל של 60 שניות. (מינימום AH 300). 
האספקה תכלול כוננית מצברים מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל הצדדים כולל מכסה מתאים וכן חבור המצברים למנוע הדיזל בכבלים ומחברים מתאימים. 

3.2.8	מסננים
כל המסננים ימוקמו כך שיאפשר גישה ואחזקה נוחה, מסנני אוויר יהיו מטיפוס תרמיל בעל ניצולת גבוהה מותאם לעבודה במשך 250 שעות עבודה של המנוע ללא טיפול. מסנני דלק ל-250 שעות פעולת המנוע ללא טיפול. מסנני שמל ל-150 שעותפעולה של המנוע ללא צורך בטיפול בהם. 

3.2.9	מערכת קירור – רדיאטור
	הרדיאטור יהיה רדיאטור טרופי מחומר בלתי מחליד המתאים לעבודה בתנאים קשים.  הנעת המאוורר תבוצע באמצעות רצועה מותאמת למנוע הדיזל. 

3.2.10	מערכת פליטה 
מערכת הפליטה מורכבת מחבור גמיש עם אוגנים; צנרת פיטה, מתיק קול תעשייתי תוצרת IMS לאזור מגורים, או שווה ערך עם הנחתה של 25 דציבל וכיפה בסיום צינור הפליטה למניעת חדירת מים. 

3.2.11	הדיזל – גנרטור יחובר למערכת סינכרון קיימת בשלבים מאוחרים יותר (ע"י אחרים). עקב כך הדיזל – גנרטור חייב להיות בעל ווסת מהירות ווסת מתח אלקטרוניים בלעי תגובה דינמית מהירה מאוד ובעל הגברת העירור (current boost) על מנת למנוע ירידות מתח, או תדירות ממושכות.

3.3	גנרטור (אלטרנטור)
3.3.1	3 פאזות, 4 מוליכים.
חתך מוליך האפס יהיה כזה שיסבול מעבר של לפחות מחצית הזרם הפאזי הנומינלי.
-	הספק Prime: 	400KVA, 600KVA, 105KVA
-	הספק Stand By:	440KVA, 660KVA, 115KVA (למשך שעה אחת כל 12 שעות)
-	מתח:			400V, 3 פאזות, 50 הרץ
-	מקדם הספק: 		0.8
3.3.2	דרגת בדוד לפופים: 	H
3.3.3	אופן הסגירה יהיה מוגן רשת עם אוורור עצמי.
3.3.4	ערור וויסות עצמי ללא מברשות מותאם לעבודה בתנאי סביבה ע"י ערור נפרד ע"י PMG עם הגנות OVER VOLTAGE. UNDER FREQ, EXITATION TRIP או ע"י CURRENT BOOST. 
3.3.5	ווסת המתח ישמור על מתח בגבולות 1% ± מהנומינלי בין עומס מלא לרייקם.

4.	הרכבת מערכת הדיזל והגנרטור
מנוע הדיזל והגנרטור יחוברו ליחידה אחת על מסגרת בסיס משותפת מפלדת פרופיל על ידי מצמד גמיש עם טבעות חיזוק מתאימות. ההרכבה תהיה בשיטת "מונובלוק".
מסגרת הבסיס תהיה מסוגלת לשאת ולהעביר את כל האמצעים הנגרשים על ידי הפעלת הדיזל גנרטור בעומס מלא ללא צורך בכל חיזוק נוסף. המסגרת תצוייד בחורים להרכבת בולמי הזעזועים. 
הגנרטורים יסופק עם מאצרה מתחת לגנרטור לאיסוף הדלק והשמן. 
מצמד החיבור וחגורת המאוורר יצויידו במגינים נגד מגע מקרי הניתנים לפרוק. מסגרת הבסיס תצוייד בבולמי זעזועים המתאימים למשקל הכולל של הדיזל גנרטור ורעידות המצופות. המנוע יצוייד בתיבת מהדקים משותפת אשר אליה יחוברו באמצעות כבלים מיוחדים העמידים בטמפרטורות גבוהות ובלתי מסיסים בדלק ושמן. הכבלים בין הגששים וציוד ההפעלה לתיבת המהדקים נכללים בהיקף עובדות ההרכבה של הדיזל גנרטור. החבורים מהמצברים יובאו ישירות למתנע במאצעות ממסר ההתנעה.
המערכת תותקן על בולמי זעזועים מתאימים. הבולמים יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ויהיו חלק ממחיר ההתקנה. 

גנרטור 115KVA בלבד יסופק בתוך חופה מושתקת. 
התקנת המערכת תבוצע על גבי רצפת בטון. 

5.	לוח הפיקוד
5.1	לוח הפיקוד יהיה בצורת ארון בדרגת אטימות IP34. 
הגישה ללוח תהיה מלפנים בלבד. הלוח יהיה בנוי מקונסטרוצית פלדה עם כסוי פחי פלדה דקופירט בעובי 2 מ"מ צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל אביזרי הפקוד יורכבו בתוך לוח הפקוד בחלקו העליון. בחלק התחתון של הלוח יותקנו סרגלי המהדקים. כל חווט הפקוד בתוך הלוח יהיה מחוטים גמישים עם שרוולי לחיצה בקצוות החוטים. כלחוט יסומן בשני הקצוות על ידי סימוניות מתאימות.
כל השלטים יהיו מבקליט סנדוויץ חרוט שחור על רקע לבן. בחלקו האמצעי של הלוח יותקן מפסק  160A, 600A, 1000A עם נתוק באוויר, עם ההגנות האלקטרוניות הבאות:
א. הגנה טרמית
ב. הגנה מגנטית

5.2	מערכת הדיזל גנרטור חירום תוגן על ידי הגנות בלוח הפקוד מהתקלות הבאות:
- מהירות יתר.
- טמפרטורת יתר של מי קירור.
- לחץ שמן נמוך.
- עומס יתר.
- זרם קצר.
- חוסר מים.
- מפלס דלק נמוך מאוד.
בכל התקלות הנ"ל יודמם מיד הדיזל גנרטור ותופעל אזעקה אקוסטית וחזותית. 

כמו כן תופעל אזעקה אקוסטית וחזותית במקים הבאים:
- תקלה בהתנעה.
- את האזעקה האקוסטית יהיה ניתן להפסיק על ידי השתקה ידנית כאשר מנורת 
   הסימון המצביעה על התקלה תמשיך לדלוק עד לבטול התקלה.  

5.3	ציוד בלוח הפיקוד
-	הלוח יבוקר ע"י בקר אלקטרוני דיגיטלי.
-	הפעלה והגנה אוטומטית.
-	הגנת יתרת עומס לגנרטור.
-	מנתק זרם חצי אוטומטי לגנרטור עם הגנה סקונדרית טרמית מגנטית, תכוונת, שתכלול אם את ליפופי הגנרטור ונקודת הכוכב.
המנתק יהיה לזרם קצר המתאים לגנרטור וכוונם לפי עוצמת הקצר של הגנרטור.
-	מערכת וויסות טמפ' מי קירור.
-	מטען למצברים.
-	משני זרם כנדרש מהמכשור וההגנות (חלק ממשני הזרם יורכבו בתוך האלטרנטור).
-	מבטיחים להגנת המערכת הנ"ל לפי הצורך.
מכשירי מדידה
		פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לזרם חילופי תחם דיוק 0.5% (RMS).

               מערכת מדידות
  		מתח, זרם, תדר KVA, KVAR, KW, KWh, KVAh, KVARh, 
		מקדם הספק, סדר פאזות

		מערכת הגנות גנרטור:
		תת/על מתח
		תת/על תדר
		כשל בטעינה
		עצירת חרום
		לחץ שמן נמוך
		חום מנוע גבוה
		כשל בהתנעה
		מתח מצברים נמוך/גבוה
		זרם יתר
		זרם קצר
		זליגה לאדמה

		מערכת קריאות והתראות גנרטור:
		לחץ שמן
		טמפרטורה 
		מהירות סיבוב
		מתח מצברים
		שעות מנוע
		זמן שנותר עד לטיפול הבא
		מיכל דלק 
		מצב אלטרנטור טעינה
		מצב מטען מצברים 
		יומן ארועין ל 50 ארועים אחרונים (כולל סוג הארוע, תאריך, שעה)

		תקשורת:
		חיבור ל PC וקריאות מסך בקר הגנרטור ע"י המחשב 
		RS232 או RS485
		יציאות של מגעים יבשים
		יציאות לכרטיס תקשורת מורחב.

		לחצן פטריה ננעל להפסקת חירום

		מפסק בורר איפיוני עבודה
א.	חדל/ביטול: הפסקת פעולת המנוע מיידית וביטול התראת תקלות מנוע.
ב.	ידני: הפעלה ידנית של המנוע.
ג.	אוטומטי: יחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של היחידה תתבצע במצב זה באמצעות סגירתמגע יבש חיצוני.

יחידת השהייה לזמן קירור ומחזור התנעות. השהיית זמן קירור 0-30 דקות.
מחזור התנעות 1-60 שניות. 

מכשירי מדידה 
(1)	מערכת מדידה תוצאת חברת SATEC דגם EH 172. (לחלופין, במסגרת בקר הקנרטור).
(1)	מונה שעות
(1)	מד תדירות 
(1)	מד מתח זרם ישר
(1)	מד זרם טעינה 

מפסקי פקוד ולחצנים
(1)	מפסק בורר שיטת הפעלה של הגנרטור "אוטומט"-"מופסק"-"יד מקומי".
(2)	לחצן השתקת צופר בטל תקלה ובדיקת מנורות.
(1)	לחצן עצירת חרום (פטריה).

5.4	תאור הפעולות של מערכת הפקוד
באופן כללי על מערכת הפקוד לבצע את הפעולות הבאות:
-	הפעלה או הדממה של מנוע הדיזל לפי פקודה אוטומטית או ידנית.
-	הגנות מנוע הדיזל.
-	הגנות הגנרטור.
-	התראות.
-	חישת מתח.
-	שמירה על חמצב מוכן לפעולה של הדיזל גנרטור.
-	שמירה על טמפרטורת גוף המנוע (על ידי חמום מוקדם).
-	שמירת טעינת המצברים.
-	התראה על רמת הדלק במיכל היומי.

6.	 	נתונים טכניים
6.1	 	כללי
מספר יחידות דיזל גנרטור – 2

6.2  	מנוע דיזל 
		6.2.1	טיפוס:	הצתה בדחיסה 400.
		6.2.2	הספק כוח:	KVA600, KVA400, KVA105 מתאים לגנרטורים 
                        (בעבודה רציפה).
		6.2.3   מספר בוכנות:	___________
		6.2.4  מספר פעימות: 	4
		6.2.5	ציוד עזר
		- שסתום סולנואיד לדלק העובד בשיטת Energ To Run, כולל ממסרי כוח למיתוג.
		- יחידת הגנה למהירות יתר עם שנויי מצב מגעים בשתי דרגות מהירות אחת מעל מהירות הניתנת להשגה על ידי המתנע להפסקת המתנע והשניה למהירות יתר של הדיזל גנרטור. 
		 - מד גובה מי קירור
		- ווסת סיבובים אלקטרוני תוצרת וודוארג )

   

נספח ב' – כתב כמויות פרקים 1,2,3

מכון וולקני -מתקני חשמל וגנרטורים
כתב כמויות	
	
	פרק 1 קרקע ומים					
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר ליח'	סה"כ מחיר	
1.010	ניתוק גנראטור 150 קוא ,פרוקו והוצאתו מהחדר	קופ'	1	 	 	
1.020	ביצוע משטח בטון לגנרטור החדש	קופ'	1	 	 	
1.030	חיתוך קיר פליטת אויר והתאמתו לגודל 	קופ'	1	 	 	
 	הרדיאטור הנדרש	 	 	 	 	
1.040	פרוק מיכל דלק והוצאתו אל מחוץ לחדר	קופ'	1	 	 	
1.050	פרוק מערכת דלק: צנרות ,משאבה ולוח משאבות	קופ'	1	 	 	
1.060	אספקת גנרטור  KVA 660 STANDBY	קופ'	1	 	 	
1.070	הובלת הדיזל ,הכנסתו לחדר גנרטור, הצבתו 	קופ'	1	 	 	
 	והעמדתו במקום		 	 	 	
1.080	אספקת לוח פיקוד אוטומטי 	קופ'	1	 	 	
1.090	אספקת והתקנת מצברים AH 125	קופ'	1	 	 	
1.100	אספקת מטען מצברים דגם "דיפס" או ש"ע	קופ'	1	 	 	
1.110	אספקת מיכל דלק 1000 ליטר כולל מאצרה 110%	קופ'	1	 	 	
1.120	מערכת מצופים לנ"ל	קופ'	1	 	 	
1.130	צנרת דלק בין הגנרטור למיכל הדלק  "0.5	מ'	10	 	 	
1.140	אספקת והתקנת לחצן חרום בחדר גנרטור	קופ'	1	 	 	
 	 לרבות חיווט מושלם 	 	 	 	 	
1.150	התקנת מערכת פליטת גזים הכוללת משתיק 	קופ'	1	 	 	
 	ראשוני ומשני	 	 		 	
1.160	בידוד צנרת הפליטה בחומר מבודד	קופ'	1	 	 	
1.170	כונס אויר בין הרדיאטור לקיר כולל התאמתו 	קופ'	1	 	 	
 	לפתח הנדרש	 	 	 	 	

1.180	ניתוק כבלים המחוברים לתא מונים, פרוק תא מונים	קופ'	1	 	 	
 	,הזזתו לצד החדר וחיבור כל הכבלים מחדש	 	 	 	 	
1.190	פרוק מערכת החלפה  A 250X 4 ,ביצוע שינוים	קופ'	1	 	 	
 	 בפיקוד מערכת החלפה ונטרולה ופרוק פסים גמישים	 	 	 	 	
1.200	פרוק פסי צבירה המחובים לפס האפס והעברת 	קופ'	1	 	 	
 	גיד לחיבור פס אפס בין חיוני לבלתי חיוני	 	 	 	 	
1.210	אספקת תא נפרד הכולל מערכת החלפה  	קופ'	1	 	 	
 	מפסקי אויר ממונעים A 1000 X 4  מרלן ג'רן	 	 	 	 	
 	  ,מכשירי מדידה,משנ"ז, בקר החלפות פסי צבירה 1000 אמפר	 	 	 	 	
1.215	הובלת התא,הצבתו וחיבורו	קופ'	1	 	 	
1.220	עיבוי פסי צבירה בתא העליון לA 1000  בלוח קיים	קופ'	1	 	 	
 	כולל החלפת מבודדים לפסים וכל ציוד העזר	 	 	 	 	
1.240	פרוק פסי צבירה בין מפסק ראשי לבין 	קופ'	1	 	 	
 	פסי צבירה ראשיים,פרוק משנ"ז והתקנתם מחדש	 	 	 	 	
1.250	אספקת והעברת גיד גמיש 1*150 ( 4 גידים לכל פאזה ואפס)	מ'	480	 	 	
 	סה"כ 16 גידים) מהגנרטור ללוח מחליפים,מלוח כח ללוח מחליפים וחזרה	 	 	 	 	
1.255	אספקת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים כפי שיידרש	קופ'	1	 	 	
1.257	אספקת גיד הארקה מבודד 95	מ'	15	 	 	
1.258	אספקת סולמות  100 X 500	מ'	10	 	 	
1.260	אספקת והתקנת משאבה חשמלית לסולר ממיכל תת קרקעי למיכל עילי	יח'	1	 	 	
1.270	אספקת לוח משאבות אוטומטי להפעלת משאבה ומילוי מיכל יומי	יח'	1	 	 	
1.280	כבלי פיקוד וכח בין לוח החשמל למשאבה ומצופי הדלק	קופ'	1	 	 	
1.290	העברת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים במידות 100 X 400	מ'	10	 	 	
1.300	תעלת מתכת בין גנראטור ללוח מחליפים	מ'	10	 	 	
1.310	השכרת גנראטור 600 KVA למשך ביצוע העבודה	קופ'	1	 	 	
1.320	הובלת הגנרטור לאתר ובחזרה	קופ'	2	 	 	
1.330	אספקת לוחות חלוקה זמניים,פריסת כבלים זמניים בין לוחות החלוקה	קופ'	1	 	 	
 	ועד הצרכנים הסופיים,פרוק הכבלים בסיום העבודה	 	 	 	 	
1.340	אספקת סולר	ליטר	2000	 	 	
1.350	הפעלה והרצת הגנרטור ומסירתו למזמין	מ'	1	 	 	
1.360	שעות עבודה לחשמלאי לפי רג'י	יח'	20	 	 	
1.370	זיכוי בגין גנראטור קיים	יח'	1	 	 	
1.380	אחריות וטיפול לשנה ראשונה	קופ'	1	 	 	
1.390	העברת ביקורת מהנדס בודק ואישור משרד האנרגיה	קופ'	1	 	 	
 	סה"כ פרק 1	 	 	 	 	

	תת פרק 2 בתי זכוכית
					
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר ליח'	סה"כ מחיר	
2.010	ניתוק גנראטור 150 קוא ,פרוקו והוצאתו מהחדר	קופ'	1	 	 	
2.020	ביצוע משטח בטון לגנרטור החדש	קופ'	1	 	 	
2.030	חיתוך קיר פליטת אויר והתאמתו לגודל 	קופ'	1	 	 	
 	הרדיאטור הנדרש	 	 	 	 	
2.040	פרוק מיכל דלק והוצאתו אל מחוץ לחדר	קופ'	1	 	 	
2.050	פרוק מערכת דלק: צנרות ,משאבה ולוח משאבות	קופ'	1	 	 	
2.060	אספקת גנרטור  KVA 440 STANDBY	קופ'	1	 	 	
2.070	הובלת הדיזל ,הכנסתו לחדר גנרטור, הצבתו 	קופ'	1	 	 	
 	והעמדתו במקום	 		 	 	
2.080	אספקת לוח פיקוד אוטומטי 	קופ'	1	 	 	
2.090	אספקת והתקנת מצברים    125  AH    	קופ'	1	 	 	
2.100	אספקת מטען מצברים דגם "דיפס" או ש"ע	קופ'	1	 	 	
2.110	אספקת מיכל דלק 1000 ליטר כולל מאצרה 110%	קופ'	1	 	 	
2.120	מערכת מצופים לנ"ל	קופ'	1	 	 	
2.130	צנרת דלק בין הגנרטור למיכל הדלק  "0.5	מ'	10	 	 	
2.140	אספקת והתקנת לחצן חרום בחדר גנרטור	קופ'	1	 	 	
 	 לרבות חיווט מושלם 	 	 	 	 	
2.150	התקנת מערכת פליטת גזים הכוללת משתיק 	קופ'	1	 	 	
 	ראשוני ומשני	 	 	 	 	
2.160	בידוד צנרת הפליטה בחומר מבודד	קופ'	1	 	 	
2.170	כונס אויר בין הרדיאטור לקיר כולל התאמתו 	קופ'	1	 	 	
 	לפתח הנדרש	 	 	 	 	
2.180	ניתוק כבלים המחוברים לתא מונים, פרוק תא מונים	קופ'	1	 	 	
 	,הזזתו לצד החדר וחיבור כל הכבלים מחדש	 	 	 	 	
2.190	פרוק מערכת החלפה  A 250X 4 ,ביצוע שינוים	קופ'	1	 	 	
 	 בפיקוד מערכת החלפה ונטרולה ופרוק פסים גמישים	 	 	 	 	
2.200	פרוק פסי צבירה המחובים לפס האפס והעברת 	קופ'	1	 	 	
 	גיד לחיבור פס אפס בין חיוני לבלתי חיוני	 		 	 	
2.210	אספקת תא נפרד הכולל מערכת החלפה  	קופ'	1	 	 	
 	מפסקי אויר ממונעים A 630 X 4  מרלן ג'רן	 		 	 	
 	  ,מכשירי מדידה,משנ"ז, בקר החלפות פסי צבירה 630 אמפר	 	 	 	 	
2.215	הובלת התא,הצבתו וחיבורו	קופ'	1	 	 	
2.220	עיבוי פסי צבירה בתא העליון לA 630 בלוח קיים	קופ'	1	 	 	
 	כולל החלפת מבודדים לפסים וכל ציוד העזר	 	 	 	 	
2.240	פרוק פסי צבירה בין מפסק ראשי לבין 	 		 	 	
 	פסי צבירה ראשיים,פרוק משנ"ז והתקנתם מחדש	קופ'	1	 	 	
2.250	אספקת והעברת גיד גמיש 1*150 ( 3 גידים לכל פאזה ואפס)	מ'	240	 	 	
 	סה"כ 16 גידים) מהגנרטור ללוח מחליפים,מלוח כח ללוח מחליפים וחזרה	 	 	 	 	
2.255	אספקת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים כפי שיידרש	קופ'	1	 	 	
2.257	אספקת גיד הארקה מבודד 95	מ'	15	 	 	
2.258	אספקת סולמות 500X100	מ'	10	 	 	
2.260	אספקת והתקנת משאבה חשמלית לסולר ממיכל תת קרקעי למיכל עילי	יח'	1	 	 	
2.270	אספקת לוח משאבות אוטומטי להפעלת משאבה ומילוי מיכל יומי	יח'	1	 	 	
2.280	כבלי פיקוד וכח בין לוח החשמל למשאבה ומצופי הדלק	קופ'	1	 	 	
2.290	העברת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים	מ'	10	 	 	
2.300	תעלת מתכת בין גנראטור ללוח מחליפים במידות 100 X 400	מ'	10	 	 	
2.310	השכרת גנראטור 400 KVA למשך ביצוע העבודה	קופ'	1	 	 	
2.320	הובלת הגנרטור לאתר ובחזרה	קופ'	2	 	 	
2.330	אספקת לוחות חלוקה זמניים,פריסת כבלים זמניים בין לוחות החלוקה	קופ'	1	 	 	
 	ועד הצרכנים הסופיים,פרוק הכבלים בסיום העבודה	 	 	 	 	
2.340	אספקת סולר	ליטר	2000	 	 	
2.350	הפעלה והרצת הגנרטור ומסירתו למזמין	מ'	1	 	 	
2.360	שעות עבודה לחשמלאי לפי רג'י	יח'	20	 	 	
2.370	זיכוי בגין גנראטור קיים	יח'	1	 	 	
2.380	אחריות וטיפול לשנה ראשונה	קופ'	1	 	 	
2.390	העברת ביקורת מהנדס בודק ואישור משרד האנרגיה	קופ'	1	 	 	
 	סה"כ פרק 2	 	 	 	 	

	תת פרק 3 לול					
						
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר ליח'	סה"כ מחיר	
3.010	ניתוק גנראטור 30 קוא ,פרוקו והובלתו למקום אשר יורה עליו המפקח	קופ'	1	 	 	
3.020	ביצוע משטח בטון לגנרטור החדש	קופ'	1	 	 	
3.030	אספקת גנרטור  KVA 115 STANDBY	קופ'	1	 	 	
3.040	אספקת והתקנת חופה מושתקת 70 דציבל מ7 מטר	קופ'	1	 	 	
3.050	הובלת הדיזל ,והעמדתו במקום	קופ'	1	 	 	
3.060	אספקת לוח פיקוד אוטומטי 	קופ'	1	 	 	
3.070	אספקת והתקנת מצברים   AH 125	קופ'	1	 	 	
3.080	אספקת מטען מצברים דגם "דיפסי" או ש"ע	קופ'	1	 	 	
3.090	אספקת והתקנת לחצן חרום בחדר גנרטור  לרבות חיווט מושלם 	קופ'	1	 	 	
3.100	פרוק מערכת החלפה  A 80X 4 ,ביצוע שינוים	קופ'	1	 	 	
 	 בפיקוד מערכת החלפה ונטרולה ופרוק פסים גמישים	 		 	 	
3.110	אספקת תא נפרד הכולל מערכת החלפה  	קופ'	1	 	 	
 	מפסקים ממונעים A 160 X 4  מרלן ג'רן	 		 	 	
 	  ,מכשירי מדידה,משנ"ז, בקר החלפות פסי צבירה 160 אמפר	 	 	 	 	
3.120	הובלת התא,הצבתו וחיבורו	קופ'	1	 	 	
3.130	אספקת והעברת כבל כח XLPE 4*50 מהגנרטור ללוח מחליפים	מ'	15	 	 	
3.140	אספקת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים כפי שיידרש	קופ'	1	 	 	
3.150	אספקת גיד הארקה מבודד 35	מ'	15	 	 	
3.160	אספקת סולמות 100 X 300	מ'	10	 	 	
3.170	העברת כבלי פיקוד בין הגנרטור ללוח מחליפים	מ'	10	 	 	
3.180	תעלת מתכת בין גנראטור ללוח מחליפים	מ'	10	 	 	
3.190	השכרת גנראטור 104 KVA למשך ביצוע העבודה	קופ'	1	 	 	
3.200	הובלת הגנרטור לאתר ובחזרה	קופ'	2	 	 	
3.210	אספקת לוחות חלוקה זמניים,פריסת כבלים זמניים בין לוחות החלוקה	קופ'	1	 	 	
 	ועד הצרכנים הסופיים,פרוק הכבלים בסיום העבודה	 	 	 	 	
3.220	אספקת סולר	ליטר	300	 	 	
3.230	הפעלה והרצת הגנרטור ומסירתו למזמין	מ'	1	 	 	
3.240	שעות עבודה לחשמלאי לפי רג'י	יח'	20	 	 	
3.250	זיכוי בגין גנראטור קיים	יח'	1	 	 	
3.260	אחריות וטיפול לשנה ראשונה	קופ'	1	 	 	
3.270	העברת ביקורת מהנדס בודק ואישור משרד האנרגיה	קופ'	1	 	 	
 	סה"כ פרק 3	 	 	 	 	

	סה"כ פרק 1	 	 	 		
	סה"כ פרק 2	 	 	 		
	סה"כ פרק 3	 	 	 		
		 				
	סה"כ לכל הפרקים	 	 	 		
	מע"מ	 	 	16%		
						
	סה"כ כולל מע"מ