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[bookmark: OfficeValue_6][bookmark: department_1][bookmark: show_department]מדינת ישראל - משרד הבריאות
 המרכז לבריאות הנפש באר שבע
 
[bookmark: TenderNumber_1]מכרז 108/2025
[bookmark: TenderDesc_1]לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים
(גרסה 1)
	
[bookmark: TenderNumber_2][bookmark: TenderDesc_2]את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 108/2025 – לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים


[bookmark: _Toc256000038][bookmark: show_isNotIntroductionEdited]הקדמה
[bookmark: OfficeValue_1][bookmark: TenderNumber_3][bookmark: TenderDesc_3]משרד הבריאות ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 108/2025 לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים ("המכרז").
[bookmark: html_TiurKatzar]המרכז לבריאות הנפש באר שבע, הנו בית חולים ממשלתי, ברח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע.
מכרז זה מתייחס לעבודות תברואה בשני מבנים -מבנה מחלקות “דקל” ו"תמר" ומבנה מחלקת “מיון”.  העבודה כוללת את כל המופיע בתוכניות המתכננים ,במפרטים ובכתבי הכמויות. 
[bookmark: _Toc53331325]הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם מדף 3210 עם המזמין שיעמוד בתוקפו לכל תקופת ההתקשרות ועד לסיום מלא של כל התחייבות הספק בהתאם למכרז זה. (להלן: "תקופת ההתקשרות").
מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן: 
פרק א' – ההליך המכרזי.
פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.
פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה. 
פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.




המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏07/12/2025  בשעה 14:00
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[bookmark: _Toc256000041]עקרונות המכרז
מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").
במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.
המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז ולהלן.

[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc173823719][bookmark: _Toc173825527]תנאים להשתתפות במכרז 
[bookmark: _Toc43400589][bookmark: _Toc44931898][bookmark: _Toc44931985]תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן. 
הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).
[bookmark: _Toc43400590][bookmark: _Toc44931899][bookmark: _Toc44931986]תנאי סף מנהליים:
אם חלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.
המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").
כנס מציעים
נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.
 
[bookmark: _Toc32477196][bookmark: _Toc43400591][bookmark: _Toc44931900][bookmark: _Toc44931987]תנאי סף מקצועיים:
המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:
דרישות רישוי
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע.
תקינה מחייבת
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
ניסיון
ניסיון מוכח בלפחות 5 פרוייקטים דומים של הקמת תחנות משנה לחימום מים  בחמש שנים האחרונות (2020-2025)
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).
הסמכה לתקן
בעל הסמכה לתקנים הבאים: תקן ישראלי 1205, תקן ישראלי 1596, הוראות למתקני תברואה
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).
יכולת מתן שירות
בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).

[bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc173823720][bookmark: _Toc173825528]ניקוד ההצעות
[bookmark: _Toc43400593][bookmark: _Toc44931902][bookmark: _Toc44931989][bookmark: _Toc516503348]אמות מידה לניקוד הצעות במכרז
הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות: 
[bookmark: show_MishkalMechir][bookmark: MishkalMechir]מחיר –100%.
[bookmark: show_isMarkivMechir_1]מדדי מחיר
מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז). 
עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המפורטות מטה. 
השוואת מחירי ההצעות תתבצע על בסיס עיקרון "עלות למזמין". קרי, העלות הסופית שנדרש המזמין לשלם בגין כל הצעה. כך, לשם השוואת ההצעות וחישוב ציון ההצעה, יובא בחשבון המחיר הסופי למזמין כפי שהופיע בטופס הצעת המחיר. 

אופן חישוב הניקוד
[bookmark: show_isMarkivMechir_2] אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא: 
ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים: 
[bookmark: show_pricing_by_quantity]חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור בכמות של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.
[bookmark: show_isRelativeComparison]לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן: 

הגדרות:
ציון המחיר של מציע i - 
הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - . 
הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 
הצעת המחיר המשוקללת הגבוהה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 


[bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc32477901][bookmark: _Toc43400596][bookmark: _Toc44931905][bookmark: _Toc44931992][bookmark: _Toc53331331][bookmark: _Toc173823721][bookmark: _Toc173825529]בחירת זוכה
[bookmark: _Toc43400597][bookmark: _Toc44931906][bookmark: _Toc44931993]דירוג ההצעות 
ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.
[bookmark: show_IsTovin_3][bookmark: hidden_AmotMidaA_1]במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995 ("תקנות העדפת תוצרת הארץ") ובכפוף להוראות הדין, וזאת למציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן. 
[bookmark: show_IsNotHumanResources_1]אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:
יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.
אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחלופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.
[bookmark: _Toc43400598][bookmark: _Toc44931907][bookmark: _Toc44931994]בחירת זוכה 
[bookmark: hidden_numZohim_3]בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור. 
[bookmark: _Toc43400599][bookmark: _Toc44931908][bookmark: _Toc44931995]כשירים לזכיה
[bookmark: _Ref383951818][bookmark: _Toc407797385][bookmark: _Ref514747732]המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז. 
תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה
כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין: 
אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.  
אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור – 
הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי: 
התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן. 
התקשרות עם אגודה עותומאנית. 
[bookmark: show_isMarkivMechir_3][bookmark: show_isMarkivMechir_4]זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור. 
[bookmark: show_sachArvutBitzua]להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג'  נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.
[bookmark: show_isOfficeNotPolice]על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים"). 
אם הזוכה הצהיר במסגרת הצעתו, כי הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ, יגיש הזוכה אישור רו"ח להוכחת זכאותו (נספח ב – הצהרות ואישור רו''ח – העדפת תוצרת הארץ להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ").
אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc43400601][bookmark: _Toc44931910][bookmark: _Toc44931997][bookmark: _Toc516503356]תחילת מתן השירותים
[bookmark: _Toc407797419]לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות"). 
[bookmark: show_expected_time_by_customer]על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין. 

[bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc32477902][bookmark: _Toc43400602][bookmark: _Toc44931911][bookmark: _Toc44931998][bookmark: _Toc53331332][bookmark: _Toc173823722][bookmark: _Toc173825530]מופעים ומועדים במכרז
[bookmark: _Toc43400603][bookmark: _Toc44931912][bookmark: _Toc44931999][bookmark: _Toc516503357][bookmark: _Toc516503358]מועדי המכרז
הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן: 
	נושא
	תאריך

	[bookmark: show_kenesMetzim_1][bookmark: show_kenesMetzim_3]כנס מציעים
	 19/11/2025  בשעה  10:00

	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
	ב 23/11/2025  בשעה 12:00

	[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_2]מועד תחילת הגשת הצעות
	ב 27/11/2025  בשעה 10:00

	מועד אחרון להגשת הצעות 
	ב ‏07/12/2025  בשעה 14:00


הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
[bookmark: show_micrazpumbi_8][bookmark: TenderNumber_12][bookmark: TenderDesc_11]כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 108/2025 – לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים ("דף המכרז"). 
[bookmark: _Toc43400604][bookmark: _Toc44931913][bookmark: _Toc44932000][bookmark: show_kenesMetzim_2]כנס מציעים 
[bookmark: _Ref515214124]ההשתתפות בכנס ורישום המשתתף ברשימת הנוכחים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. באחריות המציע לוודא את רישומו ברשימת המשתתפים בכנס באמצעות קבלת אישור השתתפות מהמזמין.  
[bookmark: show_KenessAddressDesc][bookmark: KenessAddressDesc][bookmark: KenessAddressDesc_1]כנס מציעים יתקיים בכתובת:  המרכז לבריאות הנפש באר שבע, רח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע.
תשובות שיינתנו בכנס המציעים יחייבו את המזמין רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים בהתאם למפורט להלן.
[bookmark: _Toc43400605][bookmark: _Toc44931914][bookmark: _Toc44932001]שאלות הבהרה בנוגע למכרז
בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל. 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_3][bookmark: show_micrazpumbi_1]שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין. 
[bookmark: show_micrazpumbi_2]המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.
[bookmark: _Toc43400606][bookmark: _Toc44931915][bookmark: _Toc44932002]מענה המזמין לשאלות ההבהרה
תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
[bookmark: show_micrazpumbi_3]תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.
המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.
המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.
תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.
[bookmark: _Toc43400608][bookmark: _Toc44931917][bookmark: _Toc44932004]הגשת הצעות במכרז 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital][bookmark: show_micrazpumbi_4]הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.  
[bookmark: show_Ismn_4]הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.
[bookmark: show_micrazpumbi_5]קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.
הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה"). 
פעולות במערכת ההזדהות - 
מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות. 
מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה. 
בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).
לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.
לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.
פעולות במערכת יהלום - 
במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. 
מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.
לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת בדף הבית של המכרזים באזור "הצעות שנשלחו".

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:
ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB. ניתן לעלות קבצים מהסוגים הבאים: jiff, pjpeg, pjp, tiff, tif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg. לא ניתן לעלות קבצים עם שמות זהים, מומלץ לתת לכל קובץ שם קצר בהתאם לתכולה שלו.
פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות. 
 על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת,באחריות מגיש ההצעה לקרוא מבעוד מועד את המדריך להגשת הצעות בתיבה הדיגיטלית.
לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות הצ'אט האנושי. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.
זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו. 
על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.
ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז
כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש. 
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות. 

[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc32477903][bookmark: _Toc43400610][bookmark: _Toc44931919][bookmark: _Toc44932006][bookmark: _Toc53331333][bookmark: _Toc173823723][bookmark: _Toc173825531]כללי המכרז 
[bookmark: _Toc43400611][bookmark: _Toc44931920][bookmark: _Toc44932007]בדיקת ההצעות
המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.
לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים. 
המזמין רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין. 
אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.
אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. 
[bookmark: show_areRecommendingContactsAny][bookmark: show_areRecommendingContactsConditions]במהלך הבדיקה, רשאי המזמין לפנות בכתב ובעל פה, לאנשי קשר שרשם המציע בהצעתו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף בהתאם לפרטי הקשר שפורטו בהצעה. באחריות המציע לוודא את נכונות וזמינות אנשי הקשר לפניית המזמין. אם פנייה מטעם המזמין לא תענה, ינסה המזמין פעם נוספת. 
[bookmark: show_Ismn_3]בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

[bookmark: _Toc43400613][bookmark: _Toc44931922][bookmark: _Toc44932009]אומדן 
[bookmark: estimateItem1][bookmark: estimateItem2][bookmark: estimateItem3][bookmark: estimateItem4][bookmark: estimateItem5][bookmark: show_estimateOneItem][bookmark: show_sugHariga3][bookmark: show_estimateOneItem_2]לצורך המכרז, המזמין ערך אומדן עבור כלל העבודות  , וקבע מהי הסטייה המותרת מהאומדן . הצעות היקרות והזולות מהאומדן באופן החורג מטווח הסטייה שנקבע יחשבו הצעות שחרגו מהאומדן. 
[bookmark: show_estimateOneItem_3]השלכות לקיומו של האומדן הן:
המזמין רשאי לפסול הצעות החורגות מהאומדן שנקבע. 
היה וכל ההצעות במכרז חורגות מהאומדן, רשאי המזמין לקבוע כי כל המציעים במכרז יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, או לחלופין לבטל את המכרז.
היה ונותרה רק הצעה אחת בתום שלב בדיקת ההצעות, והצעה זו חורגת מהאומדן, רשאי המזמין לנהל עם אותו מציע מו"מ על האמור בהצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת העומדת לו מכוח המכרז.
[bookmark: _Toc43400614][bookmark: _Toc44931923][bookmark: _Toc44932010][bookmark: show_mum]ניהול מו"מ עם מציעים
המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.
משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.   
[bookmark: _Toc43400615][bookmark: _Toc44931924][bookmark: _Toc44932011]הצעה יחידה
אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:
להכריז על המציע שנותר כזוכה;
לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.
[bookmark: _Toc43400616][bookmark: _Toc44931925][bookmark: _Toc44932012]פסילת הצעות 
המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.
הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם ההצעה כוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבו ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.
התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.
 מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.
 ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.
 תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.
[bookmark: _Toc43400617][bookmark: _Toc44931926][bookmark: _Toc44932013]מינוי נציג מטעם המציע
לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז. 
כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.
[bookmark: _Toc53331334][bookmark: _Toc516503359][bookmark: _Toc43400618][bookmark: _Toc44931927][bookmark: _Toc44932014]תוקף הצעות 
[bookmark: _Toc53331335]תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc53331336]מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.
ביטול או שינוי המכרז
המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו. 
[bookmark: show_micrazpumbi_6]הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.
ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.
המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.
[bookmark: _Toc43400619][bookmark: _Toc44931928][bookmark: _Toc44932015][bookmark: show_isExternalYoatzim][bookmark: _Toc516503360]יועצים שסייעו למזמין בכתיבת המכרז
לצורך כתיבת המכרז המזמין עשה שימוש ביועצים הבאים: 
[bookmark: nameYoatzim]הנדלר מהנדסים בע"מ
יועצים אלו מנועים מלקחת חלק במכרז, ולא יכולים לתת ייעוץ למציעים במכרז. 
מציעים אשר יסתייעו ביועצים אלו לצורך הגשת הצעות במכרז, בין בתשלום ובין ללא תשלום, הצעתם תיפסל, בכפוף לשימוע. 
[bookmark: _Toc43400620][bookmark: _Toc44931929][bookmark: _Toc44932016]הוצאות 
מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.
המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 
[bookmark: _Toc516503361][bookmark: _Toc43400621][bookmark: _Toc44931930][bookmark: _Toc44932017]סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.
[bookmark: _Toc516503362][bookmark: _Toc43400622][bookmark: _Toc44931931][bookmark: _Toc44932018]סודיות ההצעה וזכות העיון
בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד. 
יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.
בהתאם לאמור בתקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה במסגרת מכרז), התשפ"ה-2025 ("תקנות מידע פלילי במכרזים"), אשר הותקנו מכוח חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, מובהר כי ועדת המכרזים לא תחשוף מידע פלילי של מציע במסגרת בקשה לעיון בהצעות במכרז, לרבות את עצם קיומו. 
אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. 
מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו הוא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.
בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לגילוי פרטי הצעתו בהתאם להוראות סעיף זה. 
במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל. 
מיצוי הליכים מול הוועדה
אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון. 
במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה. 


[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc32477904][bookmark: _Toc43400623][bookmark: _Toc44931932][bookmark: _Toc44932019][bookmark: _Toc44932668][bookmark: _Toc53331337][bookmark: _Toc173823724][bookmark: _Toc173825532]פרק ב' – חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc32477905][bookmark: _Toc43400624][bookmark: _Toc44931933][bookmark: _Toc44932020][bookmark: _Toc53331338][bookmark: _Toc173823725][bookmark: _Toc173825533]הגשת הצעה במכרז
[bookmark: _Toc43400625][bookmark: _Toc44931934][bookmark: _Toc44932021]כללים למילוי חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc53331339]פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.
[bookmark: _Toc53331340]יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.
[bookmark: _Toc53331341]בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז. 
[bookmark: _Toc53331342]ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.
[bookmark: _Toc53331343]חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
[bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc32477906][bookmark: _Toc43400627][bookmark: _Toc44931936][bookmark: _Toc44932023][bookmark: _Toc53331344][bookmark: _Toc173823726][bookmark: _Toc173825534][bookmark: _Toc516503366]פרטי המציע
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[bookmark: _Toc173823727][bookmark: _Toc173825535][bookmark: _Toc32477907][bookmark: _Toc43400628][bookmark: _Toc44931937][bookmark: _Toc44932024][bookmark: _Toc53331345]הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז
[bookmark: _Toc53331346]בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. 
[bookmark: _Toc42501732][bookmark: _Toc42589790][bookmark: _Toc42589883][bookmark: _Toc43197220][bookmark: _Toc44931938][bookmark: _Toc44932025][bookmark: _Toc49766700][bookmark: _Toc49766789][bookmark: _Toc53330152][bookmark: _Toc42501733][bookmark: _Toc42589791][bookmark: _Toc42589884][bookmark: _Toc43197221][bookmark: _Toc44931939][bookmark: _Toc44932026][bookmark: _Toc49766701][bookmark: _Toc49766790][bookmark: _Toc53330153][bookmark: _Toc43400629][bookmark: _Toc44931940][bookmark: _Toc44932027][bookmark: _Toc53331347][bookmark: _Toc53331348]הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים: 
המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:
מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –
המציע רשום בישראל כדין.
לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ___________________________________________
עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים – 
ניהול פנקסים – המציע – 
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.
מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
[bookmark: nispach3_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.
היעדר הרשעות – 
[bookmark: hidden_SmiraOrNikayon]המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.
[bookmark: nispach4_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 
במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים. 
המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.
כנס מציעים
נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.
השתתפות בכנס מציעים (יש לסמן ב-X את האפשרות הנכונה)
נציגים מטעם המציע השתתפו בכנס המציעים.
פירוט שמות הנציגים שנכחו בשם המציע בכנס מציעים




 . 

[bookmark: _Toc43400630][bookmark: _Toc44931941][bookmark: _Toc44932028][bookmark: _Toc53331349][bookmark: show_professionalConditions_2]הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:
עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.
המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:
דרישות רישוי
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
המציע מצהיר, כי כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
המזמין יהיה רשאי לבקש אסמכתאות על עמידה בדרישות הרישוי.
תקינה מחייבת
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
המציע מצהיר, כי כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, אם עמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.
ניסיון
ניסיון מוכח בלפחות 5 פרוייקטים דומים של הקמת תחנות משנה לחימום מים בחמש שנים האחרונות (2020-2025)
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	תיאור הפרוייקט
	מקום ביצוע 
	תאריך ביצוע 
	שם אנשי קשר
	טלפון וכתובת דוא"ל אנשי קשר

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
הסמכה לתקן
בעל הסמכה לתקנים הבאים: תקן ישראלי 1205, תקן ישראלי 1596, הוראות למתקני תברואה
לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף הסמכות לתקנים ולסמנו כנספח 4 לחוברת ההצעה.
יכולת מתן שירות
בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.
לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור על שירות טכנאים 24/7 ולסמנו כנספח 5 לחוברת ההצעה.



[bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc32477909][bookmark: _Toc43400632][bookmark: _Toc44931943][bookmark: _Toc44932030][bookmark: _Toc53331351][bookmark: _Toc173823729][bookmark: _Toc173825537]התחייבויות נוספות של המציע
כשירות להתמודדות במכרז
[bookmark: _Toc53331352]המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
[bookmark: _Toc53331354]המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.
[bookmark: _Toc53331355]אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
[bookmark: _Toc53331356]אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.
המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו במכרז.
אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.
אי תיאום הצעות מכרז 
[bookmark: _Toc53331357]הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331358]פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה. 
[bookmark: _Toc53331359]המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331360]המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
[bookmark: _Toc53331361]המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
[bookmark: _Toc53331362]הצעה זו מוגשת בתום לב.
עצמאות המציע
[bookmark: _Toc53331363]למיטב ידיעתו של המציע:
המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז. 
[bookmark: _Toc53331364]גורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז. 
"החזקה" לעניין סעיף זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
[bookmark: _Toc53331365]המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc173823730][bookmark: _Toc173825538][bookmark: _Toc43400633][bookmark: _Toc44931944][bookmark: _Toc44932031][bookmark: _Toc53331366]בקשות 
הגשת בקשות במסגרת ההצעה
במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.
מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים. 
[bookmark: _Toc42501739][bookmark: _Toc42589797][bookmark: _Toc42589890][bookmark: _Toc43197227][bookmark: _Toc44931945][bookmark: _Toc44932032][bookmark: _Toc49766707][bookmark: _Toc49766796][bookmark: _Toc53330159]עסק בשליטת אישה
[bookmark: _Toc53331367]מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .
המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה. 
עידוד משרתי מילואים
מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים". 

[bookmark: show_IsTovin_8][bookmark: hidden_AmotMidaA_3][bookmark: hidden_TovinAndMehir]העדפת תוצרת הארץ
[bookmark: _Toc53331368]במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, ובהתאם להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".
מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ. מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת הGPA חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו.
[bookmark: _Toc53331369]מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. אם במהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות אותם מראש, ובתנאי שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, ויחולקו ב-1.5, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות לחלק את מחירו רק ב- 1.15.
הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת 
במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.
אם המציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.
החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.
[bookmark: _Toc43400634][bookmark: _Toc44931946][bookmark: _Toc44932033][bookmark: _Toc53331370]בקשה לחיסיון 
בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):  
	[bookmark: _Toc43400635][bookmark: _Toc44931947][bookmark: _Toc44932034]מספר עמוד/סעיף
	[bookmark: _Toc43400636][bookmark: _Toc44931948][bookmark: _Toc44932035]נושא הסעיף
	[bookmark: _Toc43400637][bookmark: _Toc44931949][bookmark: _Toc44932036]נימוק למניעת החשיפה

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 


אישור והתחייבות
בחתימתנו אנו מאשרים כי: 
1. קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
2. כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 
3. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.


__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה


[bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc32477911][bookmark: _Toc43400638][bookmark: _Toc44931950][bookmark: _Toc44932037][bookmark: _Toc53331371][bookmark: _Toc173823731][bookmark: _Toc173825539]רשימת נספחים 
[bookmark: tbl_appendixesList]
	תיאור נספח
	שם נספח
	מס' נספח

	טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח.
	הצעת מחיר
	נספח 1

	על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו.
לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:
https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0
	אישור פקיד מורשה
	נספח 2

	על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. 
	תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
	נספח 3

	לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף הסמכות לתקנים ולסמנו כנספח 4 לחוברת ההצעה.
	הסמכה לתקן

	נספח 4

	לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור על שירות טכנאים 24/7 ולסמנו כנספח 5 לחוברת ההצעה.
	יכולת מתן שירות

	נספח 5



 


[bookmark: _Toc504992922][bookmark: _Toc401778846]
[bookmark: _Toc44931951][bookmark: _Toc44932038][bookmark: _Toc53331372][bookmark: show_nispach1_2][bookmark: TenderNumber_5][bookmark: TenderDesc_4]נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 108/2025-שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים
[bookmark: show_Ismn_2]
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_1]טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

[bookmark: html_pricingRulesGeneral]כללי
1. על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.
2. מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים והטובין שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.
הצעת המחיר
3. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
4. יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".


[bookmark: tbl_nispach1]
טבלת מחירים 1 - מחיר- כתבי כמויות



	כללים נוספים עבור טבלה זו:

	1. על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו.





[bookmark: html_paymentsPreview]
[bookmark: html_HumanResourcesPricingPreview]
[bookmark: html_commitmentsPreview]חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות
1. מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
☐ המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.
המציע מתחייב כי:
1. לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.


     -----------------------        				  ---------------------------
           חותמת המציע                         			                תאריך
  וחתימת מורשה חתימה של המציע


[bookmark: add_appendixes][bookmark: _Toc32477912][bookmark: _Toc43400639][bookmark: _Toc44931957][bookmark: _Toc44932044][bookmark: _Toc44932669][bookmark: _Toc53331378][bookmark: nispach4_3]נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
1. אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1.1. [bookmark: TenderDesc_5][bookmark: TenderNumber_7][bookmark: OfficeValue_7]הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים, מספר 108/2025 עבור משרד הבריאות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
1.2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 
1.3. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
1.4. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):
· [bookmark: TenderDesc_9][bookmark: TenderNumber_8]המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים, מספר 108/2025.
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
____________________	      ________________	 _________________   
    	תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת                      
       
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________	          ___________________	              ___________________
            תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת


נספח 4 – הסמכות לתקנים

בהתאם לאמור בתנאי סף הסמכה לתקן המציע נדרש לצרף כאן הסמכות לתקנים לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 4.

נספח 5 – אישור על שירות טכנאים 24/7

בהתאם לאמור בתנאי סף יכולת מתן שירות המציע נדרש לצרף כאן אישור על שירות טכנאים 24/7 לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 5.
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שינויים בתחנות משנה לחימום מים והסקה
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המתכנן:  הנדלר מהנדסים בע"מ
 	    ת.ד.  21791, תל-אביב  מיקוד  6121701
 	    טל:  03-5466392  פקס: 03-6040912

                                                        
אוקטובר 2025
(מס' עבודה 2514)
פרק 07			מתקני תברואה


07.1			תאור העבודה


07.1.1		שינויים בתחנות משנה לחימום מי צריכה במיון ובמבנה מחלקות 13-14

1. בשתי התחנות קיימות מערכות יצור מים חמים לצריכה באמצעות 2 אוגרי מי צריכה המחוממים על  
 ידי נחשוני מי הסקה בטמפ' גבוהה או גופי חימום חשמליים.
2. במסגרת הפרויקט תבוצענה מערכות חימום מים באמצעות משאבות חום במעגל הראשוני ומחליפי
       החום שיחממו את מי הצריכה.
3. העבודה בכל תחנת משנה תבוצע בשלבים המבטיחים אספקת מים חמים למבנים ללא הפסקה.
4. הפרויקט מחולק לשני חלקים עיקריים.
 כתב הכמויות יחולק ל-2 מבנים שיאפשר ביצוע שינויים בכל תחנת המשנה ללא תלות זה בזה. 

להלן העבודות שיש לבצע וסדר ביצוע העבודות:

1. תחנת משנה במיון (אספקת מים חמים למיון, למנהלה ולמגורי סגל):

שלב א':
· הזזת אוגר 1-T תוך כדי שמירת התחברותו למערכת (חיבורים זמניים).
· ניתוק אוגר 2-T והסבתו לאוגר מעגל ראשוני. נשאר במקומו.
· החימום של מי הצריכה יתבצע על ידי אוגר 1-T בשלב זה.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים בהתאם לתוכנית.

שלב ב':
· אספקה והתקנה של משאבות חום על גג בניין מגורי הסגל.
· ביצוע מחלקים על הגג.
· התקנת מחליפי חום ומשאבות סחרור חדשות בחדר.
· ביצוע צנרת ואביזרים ממשאבות החום החדשות דרך המחלקים אל אוגר 2-T.
· אספקה והתקנת לוח פיקוד חדש (ח-2).
· הזנה ללוח פיקוד חדש (על ידי אחרים).
· הזנת משאבות חום מלוח החשמל של הבנין.
· התקנה וחיבור כל אמצעי המדידה וההתראה ללוח פיקוד החדש.
· הוספת מערכת פוליפוספטים.
· הפעלת חימום מים באמצעות משאבות החום החדשות. החימום יתבצע ישירות דרך מחליפי החום. 
   המערכת החדשה תופעל במקביל למערכת הישנה. נועד לבחון המערכת החדשה ללא ביטול הישנה.
· ביטול החימום הקיים באמצעות מי הסקה בטמפ' גבוהה באוגר 2-T.
· החלפת גופי חימום חשמליים באוגר 2-T לגופים החדשים.


שלב ג':
 רק לאחר שמערכת החימום החדשה נבדקה ונמצאה תקינה במשך תקופה ניתן להתחיל בשלב זה.
 יש לקבל אישור מהמתכנן והמזמין.
· ניתוק ופירוק אוגר 1-T.
· הפעלת חימום מי אוגר 2-T באמצעות משאבות החום באופן אוטומטי.
· החלפת כל משאבות הסחרור הקיימות למשאבות חדשות עם בקר מהירות משתנה, לרבות אביזרים נלווים
   (ברזים, אל חוזרים וכו').
· פרוק לוח פיקוד ישן (ניתוק הזנת חשמל על ידי אחרים).
· פירוק צנרת ישנה שמתבטלת.

שלב ד':
הרצה, כוונון וכיול רכיבי המערכת החדשה.

2. מבנה מחלקות 13-14:

שלב א':
· ניתוק ופירוק אוגר 2-T.
· החימום של מי הצריכה על ידי אוגר 1-T ובאמצעות מי הסקה קיימים.
· התקנת משאבות חום על גג הבניין.
· אספקה והתקנת מחליפי חום חדשים ומשאבות סחרור חדשות בחדר.
· אספקת לוח הזנת חשמל למשאבות החום על גג הבניין (לוח ח-3.1).
· הזנה ללוח חדש (ח-3.1) על הגג (על ידי אחרים).
· ביצוע צנרת ממשאבות החום למחליפי החום כולל אביזרים.
· הוספת מערכת פוליפוספטים.
· חיבור אספקת מים קרים למערכת החדשה בהתאם לתוכניות.
· התחברויות לצנרת הקיימת לפי התוכנית.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים לפי התוכנית.

בשלב זה אוגר 1-T מחמם מי צריכה על ידי חשמל או מי הסקה ומשאבות חום מחממות במקביל מי צריכה באמצעות מחליפי חום.

שלב ב':
רק לאחר שמערכת החימום החדשה נבדקה ונמצאה תקינה ניתן להתחיל בשלב זה.
יש לקבל את אישור המזמין והמתכנן.
· ניתוק ופירוק אוגר 1-T.
· ביטול חימום על ידי מערכת "הסקה" ישנה.
· החלפת כל משאבות הסחרור הקיימות למשאבות החדשות עם בקר מהירות משתנה, לרבות החלפת 
   אביזרים נלווים (ברזים, אל חוזרים וכו').
· לוח פיקוד (ח-3) חדש בחדר.
· הזנה ללוח הפיקוד החדש (ח-3) בחדר (על ידי אחרים).
· חיבור כל אמצעי המדידה והתראה ללוח הפיקוד החדש.

שלב ג':
· הפעלת המערכת החדשה באופן אוטומטי.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים בהתאם לתוכניות.
· הרצה, כוונון וכיול רכיבי המערכת החדשה.



07.1.2		כללי

א.	כל העבודות במסגרת הפרויקט יבוצעו בדרך אשר תבטיח פעילות רציפה של כל המערכות הקיימות.
    כל החיבורים הזמניים ופירוקם לאחר מכן, קווים עוקפים וכו' כלולים במחירי היחידה אלא אם צוין אחרת
    במפרט או בכתב הכמויות.

ב. המכרז הינו מכרז מסגרת.
    המזמין רשאי להחליט על ביצוע או אי ביצוע של כל חלק בפרויקט ויקבע מועד לביצוע כל חלק.

ג. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2			תנאים כלליים  


07.2.1  		רשימת מסמכים 

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
	-	המפרט הכללי הבין-משרדי במהדורה המעודכנת.
	-	תקן ישראלי 1205.
	-	ת.י. 1596 (כיבוי אש אוטומטי).
	-	הל"ת (הוראות למתקני תברואה).
	-	נוהל 01-G מערכות גזים רפואיים (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	נוהל 01-W התקנת מז"חים – הנחיות תכנון ואחזקה (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	נוהל 01-H מערכות חום (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	מפרט W-02 מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה בהוצאת המינהל לתכנון בתי חולים.
	-	הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה, לרבות:
		-	דיגום מים.
		-	מניעת זרימה חוזרת.
		-	מניעת התרבות חיידקי לגיונלה.
		-	מתקני הכלרה.
		


07.2.2  		הכרת האתר 

הקבלן מצהיר בזאת כי סייר באתר ובדק היטב את טופוגרפית השטח, דרכי גישה לעבודה, להכנסה והוצאה של ציוד, מיקומם של מבנים, יסודות, מתקנים, צנרת, כבלים וכו', מקומות אחסון, מידות פתחים, גובה חדרים בהם מותקן ציוד וכו' וכי עמד על תנאי העבודה במקום על כל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו. 
הקבלן אחראי לשלמותו של האתר וכל נזק שיגרום יהא על אחריותו ויתוקן על-ידו ועל חשבונו. על הקבלן לבדוק את מידת התאמת התכניות למידות ולמציאות בשטח ועליו לדווח בכתב על כל סתירה ו/או אי - התאמה ביניהן. 
אם לא הודיע, תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע לרבות שינויים שעשויים להדרש בציוד ובאביזרים על מנת להתאימם לתנאים בשטח.
הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה. לא תוכרנה כל תביעות מצידו אשר 
תנומקנה באי-הכרת האתר ותנאי ביצוע העבודה.



07.2.3  		עדיפות בין המסמכים 

א.		בכל מקרה של סתירה בין הוראות מהוראות תנאים אלו של החוזה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את נספחי החוזה – כוחה של זו ההוראה בתנאים אלו עדיף על כוחה של הוראה בנספחים לחוזה.

ב.		הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם.

ג.		גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 
		החוזה - יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו והחלטת המפקח תהיה סופית.

ד.		סדר עדיפויות בין מסמכים לצרכי ביצוע
		בכל מקרה של סתירות כמתואר לעיל, יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלקמן:
		1.			תכניות הביצוע (לרבות תכניות ביצוע שהוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות מפורטות, תכניות 
					יצור ללוחות חשמל, או כגון אלו, לאחר שאושרו לביצוע ע"י המפקח).
		2.			המפרט הטכני המיוחד.
		3.			המפרט הכללי.
		4.		כתבי הכמויות.
		5.		אופני מדידה מיוחדים.
		6.		התקן הישראלי, ובהעדרו תקנים בינ"ל מקובלים, כפי שייקבע על ידי המפקח.

ה.		סדר עדיפויות בין מסמכים לצרכי תשלום
		מבלי לפגוע בסעיף 007 של חוברת המוקדמות 00 של המפרט הכללי, הרי בכל מקרה של סתירה ו/או 
		אי התאמה ו/או דו-משמעותיות בין ההוראות שבמסמכים השונים, לגבי תכולת המחירים ו/או שיטת המדידה, קובעים את סדר עדיפויות כדלהלן:
		1.		מפרט טכני מיוחד.
	2.			אופני מדידה מיוחדים.
		3.			כתבי הכמויות (כתבי הכמויות נתונים באומדן, התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר הביצוע, עפ"י שיטות המדידה המחייבות חוזה זה).
4.			תכניות שצורפו להצעת המחיר.
5.			מפרט כללי.
6.			תקנים ישראליים, ובהעדרם תקנים בינ"ל מקובלים, כפי שייקבע על ידי המפקח.

		הקודם עדיף על הבא אחריו. בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים תחשב הדרישה הטכנית 
		החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת.

		לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

		כמו כן אופני המדידה והתשלום שבכתבי הכמויות, עדיפים על אופני המדידה והתשלום במפרט הכללי.



07.2.4  		ביצוע העבודה 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע". 
התכניות הן אלה שנמסרו עם הצעת המחיר ואלה שימסרו לקראת הביצוע ובמהלך העבודה למטרת הבהרות, הסברים, השלמות ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה להיקף 
החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.

מודגש בזאת כי התכניות לביצוע עשויות להיות שונות (כגון סידור חדרים, חלוקה פנימית, סידור שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד, פרטים וכו') וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה אשר אינם משתנים בגין שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.
כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי לכל פעולה שנעשתה 
שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 

לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים, לברר אפשרויות ביצוע ולהגיש לאישור פרטי ביצוע. כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים.

לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים (שוחות, קווים וכו'), למדוד בפועל על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים.

במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן.
במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון (גובה מילוי ברצפה, עובי קיר וכו') על הקבלן ליידע 
מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. 
המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים יהיו על חשבונו.

עבודות במרחב מוגן יעשו על-פי התקנות, המפרטים ואישור פיקוד העורף.

יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח לכל הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט, בתכניות או 
בכתב הכמויות.

אין להתקין ציוד (מיכלים, משאבות, מחליפי חום, לוחות פיקוד וכו') ישירות על הרצפה אלא על בסיס בטון בגובה 10 ס"מ מינימום שמידותיו מעט יותר גדולות מרגלי הציוד. הנחיה זו גורפת אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד של הציוד.

ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.

ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, לקבלת מערכת מושלמת ופועלת, גם אם לא מצא הדבר את ביטויו בתכניות או במפרטים.

כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2.5  		ביקורת העבודה  

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה וכמו כן רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו 
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות התכנון.
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבדוק את
אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה לפני כיסוייה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת - רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה.





07.2.6  		מסירת המערכת 

א.		עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר בהן יצויינו 
		מספר הציוד, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות (AS MADE) לאלה שנמסרו לו 
		ואלה שהכין בעצמו. תכניות העדות תהיינה ממוחשבות (אוטוקד). תכניות עדות של קווי צנרת תת קרקעית 
		כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן על חשבונו באמצעות מודד מוסמך.

ב.		הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט  יהא עשוי סנדוויץ דו-צדדי 
		גרבופל. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת (פליז או מגלוונת) או באמצעות ברגי קדמיום. גודל 
		מינימלי של השלטים 5X15 ס"מ.
		שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף המותקן על  
		הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.

		שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה. השילוט יבוצע בהדבקה, במרחקים שלא יעלו על 3 מ' וליד 
		כל תפנית או הסתעפות. השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.

ג.		הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה ימים 
		לפחות והיא עובדת באופן תקין.

ד.		לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:
		1)      מערכת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרות (כגון צנרת מתחת 
				רצפת קומת קרקע, מרתף), מיקום סופי של קבועות, ציוד וכו', פרטי העבודות ותכניות מדידה 
				לאחר 	הביצוע של קווי הביוב והתיעול.
				התכניות יבוצעו במערכת תיבם (אוטוקד). הקבלן יקבל לצורך כך מדיה מגנטית עם תכנון המערכת
				המקורית.
         2)      תאור מפורט של הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.
         3)      הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. הכל בשפה עברית.
         4)  	רשימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי הספקים (שם, כתובת 
				וטלפון).
 		5) 		תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין.
		6) 		תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.

		בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח. לאחר אישורו יסופקו 3 תיקים מושלמים.
		קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת ותנאי להגשת החשבון הסופי.

ה.		אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתאם לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על כך אישור בכתב
		לקבלן (תעודת השלמה). במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעים לתפעול המתקן, הם ירשמו בדו"ח 
		הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.

ו.       הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים כך
		שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות באופן עצמאי.

ז.		כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.



07.2.7  		תאום  

העבודה תבוצע בתאום עם המפקח, מחלקת אחזקה, המהנדס, קצין בטחון, ממונה דליקות אש, ממונה בטיחות, קבלן הבניה, קבלנים נוספים הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר. אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:

- 	תיאום העבודה עם המפקח במקום. ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים. אין לנתק או לחבר 
	קווים לפני תיאום ואישור מראש ובכתב.

- 	תיאום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים או בשל הצורך 	להבטיח רציפות אספקות.

- 	לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין ובסביבתו. שעות הפעילות לעבודות 
  	רועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם לתנאים בשטח.

- 	לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית.

- 	למנוע פגיעה ברכוש ובנפש ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים.

בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.



07.2.8  		לוח זמנים  

על הקבלן לסיים את העבודה בכל תחנת משנה תוך 3 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה, כשהעבודה בשטח לא יותר מחודש. בכל תחנה.
בהחלטת בית החולים יבוצעו 2 הפרויקטים במקביל או בטור.
תוך 10 ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח תכנית לוח זמנים בה יפורטו שלבי הזמנת הציוד וביצוע העבודות על ידי הקבלן במישרין והן על ידי קבלני משנה. לאחר אשור לו"ז על ידי המזמין יכוון הקבלן את פעולותיו בהתאם אליו.



07.2.9  		אחריות 

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכו' ולפעולה תקינה של המתקן. משך תקופת הבדק והאחריות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה, הינה למשך שנתיים מיום המסירה או לפי תנאי החוזה, או לפי המצוין במפרט הטכני (לדוגמא 10 שנים אחריות לצנרת פלסטיק מסוגים מסויימים), הגבוה מביניהם.

השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן הקבלן והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש. פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של הקבלן המבצע.

ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.

העובדה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.

תחילת תקופת הבדק והאחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) על ידי המזמין.



07.2.10  		בטיחות  

הקבלן ידאג לגידור, שילוט, תאורה, הצבת תמיכות וכל שאר האמצעים הדרושים לשם קיום בטיחות מלאה לעובדיו, עובדים אחרים במקום, אנשי המקום, עוברי אורח וכו', הן בשעות העבודה וכן לאחריה, וזאת בהתאם לחוקי משרד העבודה, חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.

מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף.

לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.

עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.11  		בטיחות אש לעבודות בחום  

א.		על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את אזור ביצוע "העבודות 
		בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי ציוד, פינוי רכב, דלק, צמחיה, אמצעי בידוד והגנה על 
		ציוד וחומרים מפני דליקה.

ב.		עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה או חיתוך באמצעות חום או 
		שימוש באש גלויה, או כל עבודה שעלולה לגרום להווצרות דליקה/ אש וכו'.

ג.		על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו (להלן - "האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא
         תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה.

ד.		בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת 
		חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של לפחות 10 מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים 
		קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.

ה.		האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן - "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי 
		החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור 
		יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות 
		בחום כאמור.

ו.		צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן 
		על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

ז.		למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על-פי פוליסת הביטוח אשר 
		נערכה בגין ביצוע הפרוייקט.

ח.		כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.13  		ציוד וחומרים  

כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני אספקתם. 
לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.

ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות.

כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות (כגון סוללות של יצרנים שונים "חמת", "מדגל", משאבות של 
יצרנים שונים וכו') יכול המזמין להחליט במהלך הביצוע באיזו חלופה לבחור או שיוכל לשלב בין החלופות.

מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם מוכרים, בעלי תו תקן ישראלי או 
שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממדינות אלו והם נושאים תו תקן מארץ 
היצור שלהם, כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך 3 שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה 
ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד.

מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש סניטרי 
אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי 5452.



07.2.14  		ניקיון   

על הקבלן להחזיק את מקום עבודתו נקי ומסודר בכל עת. לקראת המסירה עליו לנקות סופית את המערכת 
ואת האתר. ביצוע פעולות אלה בהתאם לשביעות רצונו המלאה של המפקח ישמש כתנאי למסירת העבודה.

ניקוי וסילוק פסולת, עודפי החפירה וכו' יעשה אל מחוץ לשטח העבודה למקום שיאושר על ידי הרשויות המוסמכות. הניקוי והסילוק על ידי הקבלן ועל חשבונו. לכל מרחק שידרש.

בעת עבודה במבנים קיימים, מגורים משרדים וכו' יש לפרוס ניילונים על הרצפה והריהוט למניעת פגיעה ולכלוך.

בסיום כל יום עבודה חייב השטח להיות נקי.

במידה והקבלן לא ימלא תנאים אלה רשאי המזמין לשכור צוות ניקוי על חשבון הקבלן.

כל המתואר לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2.14  		התחברויות למערכות קיימות 

מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות לקווי צנרת פעילים קיימים ישולם בנפרד עבור כל פעולת התחברות (אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל קיים), זאת באם מופיע סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות. במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/ האביזר.
התחברות לקווי צנרת לא פעילים (קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי שפכים וניקוז ללא זרימה) כלולה במחירי היחידה של הצנרת.
מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של 
נציג המזמין, המפקח ו/או נציגי הרשויות המוסמכות בזמן ביצוע העבודה המסוימת.

כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:

א.		תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין (מנהל האחזקה, מהנדס וכו').
ב.		קבלת אישור מוקדם בכתב.
ג.		ביצוע עבודת הניתוק/ חיבור וכו' רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח.

ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.

בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
- 	כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום.
- 	צנרת החיבור מוכנה.
- 	צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.






07.2.15  		רציפות פעילות במבנה קיים ובמתחם כולו 

העבודה משולבת בתוך מבנה/ קמפוס קיים ופעיל ולפיכך יש לאפשר המשך פעילות בלתי מופרעת לקיים. הכוונה למערכות מים, הסקה, קיטור, גזים, ניקוזים, ביוב גשם וכו', מערכות שהינן בתחום הפעולה של קבלן התברואה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך כגון עבודה בשעות לא סבירות (לילה, סוף שבוע וכו') וכגון התקנת קווי אספקה זמניים וביצוע מאספי ביוב, ניקוז או גשם זמניים אשר יאפשרו המשך פעולה רצוף במבנה הקיים.

עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.16  		הזמנת פקוח חיצוני  

על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה (נציגי הרשות, מכון התקנים, הטכניון או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח, שרות שדה של יצרן או ספק וכו').

האחריות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבדיקה וקבלת האישורים הדרושים תהא של הקבלן בלבד.

מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בכך.



07.2.17  		תכניות שיכין הקבלן  

א. 		הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו, את התכניות הבאות:

		-	סכמות מפורטות שיוכנו על ידו ומבוססות על הסכמות של המתכנן כבסיס.
			סכמת הקבלן תיבדק ותאושר.
			הקבלן אחראי לתפקוד מושלם של המערכת כפי שהיא מוגדרת במפרט ובסכמת התכנון המשמשת
			כבסיס מינימלי בלבד. הסכמה המפורטת שתוכן על ידו הינה המחייבת.
			סכמת המתכנן הינה עקרונית ואינה כוללת את כל פרטי הברזים, אביזרים, ציוד וכו'. הסכמה שתוכן
			על ידי הקבלן צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים לצורך תפקוד מושלם. 
		- 	תכנית יצור של כל המיכלים שהוא מספק, מבוססות על המפרט, הסכמה, תכנית העמדה, אפשרות 
			הובלה והתקנה וכל נתון אחר אשר יכול להשפיע על מבנה המיכל ומיקום פתחיו.
		- 	מחלקים.
		- 	אמצעי תליה וחיזוקים.
		- 	תכניות מפורטות לחדרים טכניים (העמדה, בסיסים, מהלך צנרת, חתכים, איזומטריות, פרטים וכו').
		- 	מהלך צנרת (תכנית, חתכים ופרטים) בחדר מכונות, מסדרונות, תקרות אזורים ציבוריים, לרבות 
			איזומטריות, פרטים וחתכים.
		- 	סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן.
		-	תכנית מפורטת למסך הגרפי.
		- 	יסודות לציוד.
		- 	פרטי התקנה וחיבור של ציוד. הפרטים, על פי הנחיות היצרן ובהתאם לנתוני השטח.
		- 	תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל המערכות האחרות (חשמל, מז"א וכו').
		- 	פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המופיעים בתכניות.
		- 	כל תכנית יצור (SHOP DRAWING) אחרת כפי שידרש.
		- 	כל תכנית פרטים נוספת שתידרש.

ב.		על הקבלן להכין את הסכמות ואת תכניות היצור השונות תוך התחשבות בדרישות המפרט הטכני, 
		במקום המיועד להעמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו כגון מידות פתחים ומעברים. הקבלן אחראי לקבלת 
		האינפורמציה הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים.

ג.	  	עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים. 	



07.2.18  		מחירים  

א. 		הכמויות
 		הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה את הכמויות 
		על ידי הגדלה, הקטנה או ביטול סעיפים, בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות. התשלום יהא בהתאם למדידה 
		הסופית של העבודות שבוצעו למעשה, בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי מחירי היחידה.

ב.		עבודות נוספות/חריגות
	 	עבודה נוספת/חריגה, שאינה מופיעה בתכניות ושאינה מפורטת במפרט ו/או בכתב הכמויות החוזי, ואשר 
		דומה לעבודות המופיעות בסעיפי כתבי הכמויות, יילקח מחירה כ"פרורטה" לסעיפי כתב הכמויות.
		עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדוד ו/או לקבוע את מחירה על בסיס סעיף דומה בכתב הכמויות 
		תשולם על פי מחירון דקל מעודכן  (בסיסי, ללא מקדמים) ובהפחתה של 10%.
		עבודה שאין עבורה סעיף מתאים במחירון דקל תשולם על פי מחירון מעודכן של מאגר מחירי שיפוצים 
		ותחזוקה של 	דקל, ללא מקדמים, ובהפחתה של 15%.
		במידה ולא נמצא סעיף מתאים באחד המחירונים יערך ניתוח מחירים, אשר יאושר על ידי המפקח. 
		קביעת המפקח הינה סופית  ובלתי ניתנת לערעור.
		אי הסכמה באשר למחיר לא תהווה עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה או לעכב את ביצועה.

ג. 		חלופות
		כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים (לדוגמא סוגי צנרת או מדגמים שונים) 
		באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.

ד.		תוקף המחירים
 		מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפורטים להלן:

	 	1.		בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.
	 		2.		בשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות הצעת המחיר ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים 
					לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר (ספחים, אביזרי צנרת, אמצעי חיבור,תמיכות, 
				חומרי אטימה וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד.
	 	3.		בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע, על פי החלטת המזמין.

ה. 	  	מחירים לסעיפים זהים
			כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות, ומחירם אינו זהה בכל הפרקים, המחיר 
			עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע.

ו.		עבודות רג'י
 		עבודות אשר לא פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך ביצוע העבודה (כגון הרכבת ציוד 
		שלא תוכנן מראש וכו'), תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח.
 		התשלום עבור עבודות אלה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים, לסוגיהם השונים, שיעסקו בביצוע 
		העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח.
		המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבודה של הפועלים, את כל הכלים והחומרים הנדרשים,
 		הוצאות נסיעה, הוצאות ניהול העבודה, הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן.
		מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה והלילה.


ז.		רכישת חומרים וציוד
 		רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש לרכשם, ישולמו בהתאם לחשבונות 
		הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת 12% כהוצאות טיפול, הובלה, העמסה ופריקה, אחריות לתקופה 
		הנדרשת בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומו, אחריות למוצר ורווח הקבלן.



07.2.19  		אופני מדידה  

	א.		אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד מתייחסים 
			לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה 
			ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או 
			סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.

ב. 		תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד. רואים את מחירי 
		היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש 
		לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק זה ו/או 
		בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

ג. 		במקרה של שוני בין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור יותר טכנית.

ד.		שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.

ה.		לא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על	 המינימום הדרוש.

ו.		לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.

ז.		על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן, אשר מונעות 
		את בדיקת המדידות.

ח.		המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו  וזאת 
		ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.

	ט.		המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים במתחם 
			העבודה או צורת פעולתו.

י.		סעיפי מכלול שונים (כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת) כולל את כל הנדרש 
		על פי הגדרת הסעיף, על פי המופיע בתכנית/סכמה, ההתחברויות, ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה 
		מושלמים על פי הגדרת המכלול.

יא.		מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים, בתכניות ובמפרט המיוחד 
		לקבלת מוצר מושלם.

























07.3		מפרט טכני מיוחד  



07.3.1  		פתחים ושרוולים והכנות בשלד  

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות הכנה שונות בשלד הבנין והקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, הכנת חריצים בקירות בטון, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבלת אישור המפקח והקונסטרוקטור. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות תבוצע על-ידי הקבלן ובאחריותו.
על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום בלבד, בתאום עם המפקח.
השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב- 20 מ"מ מקוטר הצינור.
הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק.
שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וזאת במטרה להבטיח אטימה בין 
השרוול ובין הקיר.

כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים, ממדי"ם וכו') יעשו באמצעות מערכת למעבר אטום כדוגמת תוצרת BST, MCT או שווה ערך מאושר. הכל בהתאם לדרישות, הנחיות ואישורי פיקוד העורף. על הקבלן לבצע את מעברי הצינורות תוך שימוש במספר מינימלי של מעברים מיוחדים כאשר בכל אחד עוברים מספר צינורות בהתאם לקוטר הצינורות וגודל השרוול.
חיבור צנרת שפכים היוצאת ממרחב ממוגן ללא ממוגן יוגן באמצעות חבק בטחון אשר יותקן על גבי המחבר הראשון ביציאה מהמרחב הממוגן.

מעברים בקירות, בכל עובי, שאינם שלד (בלוקים, גבס וכו') יבוצעו על ידי קידוח במקדחת כוס יהלום או אמצעי קידוח שווה ערך. אין לבצע מעברים על ידי חציבה, שבירה, סיתות וכו'. מעברים אלו כלולים במחירי היחידה.

קידוח חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלד וכן קידוח חורים בשלד של מבנה קיים 
ישולמו בנפרד.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך כל הרצפות ודרך קירות אש יעשו באמצעות צוארון מיוחד מיועד למטרה זו, מותקן 
על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור הפלסטיק.

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה, לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי.

בעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע מפגיעה בשלד ואין 
לבצע כל פעולה בשלד (קידוח חורים, חציבה וכו') ללא קבלת אישור המפקח ומהנדס הבנין.

כל שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, ולמעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אב"כ ואטימת פירי צנרת 
ללא רצפה, כלולים במחירי היחידה השונים.
בכל הפתחים והשרוולים יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע.
התיקון כלול במחירי היחידה.



07.3.2  		מניעת רעש ורעידות  

הקבלן יוודא שכל ציוד המסופק ו/או מותקן על ידו במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות לא סבירים בחדר המכונות, במבנה ובסביבתו. המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בת.י. 1004.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה 
ואל הסביבה מחוץ לחדרי המכונות (משתיקים, בולמי רעידות, יסוד אקוסטי, בידוד אקוסטי, תמיכות מיוחדות או
כל סידור אחר שידרש). כל האמצעים יהיו על פי הנחיות יועץ האקוסטיקה ובמידה ואין הנחיות כאלו הם כפופים לאישור המפקח / יועץ אקוסטי.

יסודות הציוד יתוכננו על ידי הקבלן כך שימנע מעבר רעש ורעידות אל המבנה. הקבלן אחראי לביצוע היסודות 
(גם במידה ונעשו ע"י אחרים) כך שיתאימו למטרה זו.

בסיסי הבטון להתקנת הציוד (מיכלים, משאבות וכו') יחוברו לבטון ולא יותקנו על גבי ריצוף. סביב הבסיס יבוצעו פנלים וזאת כאשר הבסיס מותקן באזור מרוצף. הבסיסים יהיו מבטון מוחלק, פינות קטומות וכו'.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. הביצוע בכפוף להוראות היצרנים ובכפוף לאישור יועץ האקוסטיקה.

אם לדעת המפקח, נגרמים רעש ורעידות מעבר למקובל ולמותר ינקוט הקבלן בכל הפעולות הנדרשות על מנת להביא את המצב לרמה המותרת. מהנדס האקוסטיקה של המזמין יהיה הקובע הבלעדי ביחס למפלס הרעש או רמת הרעידות.

בסיסי הבטון וכל הנדרש למניעת המטרדים האקוסטיים כלול במחירי היחידה השונים של הציוד המותקן והם אינם נמדדים בנפרד.




07.3.3  		תמיכות ומתלים  

א.		תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים 07012-07016 ובשאר הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי
		הבינמשרדי.

ב.		במבנים של בתי חולים, בהם יש להבטיח את שרידותן והמשך תפקודן של מערכות התברואה, הכיבוי, 
		הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות לצנרת ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות 
		בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות, במהדורה 
		העדכנית.

ג.		תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרים 
		הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים  ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות 
		יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.

ד.		תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי 3 מהעומס המכסימלי המותקן עליהן (כל הצינורות מלאים במים).

ה.		כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו- 2 ברגים לפחות מותקנים בבטון 
		מותאמים לעומס.

ו.		יש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פי הנקודות שיקבע המפקח.
		הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס המתוכנן באותה הנקודה.
		כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.

ז.		כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת חופשית על גבי תמיכה.

ח.		מערכת התמיכות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.

ט.		בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי (תחתית פיר לדוגמא) יש לבצע תמיכה לקו היורד ו- 2 תמיכות על הקו האופקי 
		בצמוד לשינוי הכיוון.
		במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונסטרוקטיבית.
		בשינוי כיוון של צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי 5 מעומס הקו האנכי כשהוא מלא מים.

י.		מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת (פלסטיק, נחושת, יצקת, וכו') ועל פי 
		הנחיות התקן  והוראות היצרנים, כאשר החמור מביניהם הוא הקובע.

יא.		בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת התפשטות.

יב.		בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות המתפתחים לאורך הצינור 
		בעת ההתפשטות.

יג.		צנרת פלסטיק קשיחה (פי.וי.סי, פוליפרופילן, HDPE וכו') תתמך בעזרת שלות מתאימות ובמרחקי תמיכה 
		מומלצים על ידי היצרנים (בערך כל 15 - 10 קטרים אך לא יותר מ- 2 מ' בין התמיכות). התמיכות אפשרנה 
		התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת.
		כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו לתמוך במרחקים בדומה לצנרת 
		מגולוונת.
		על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים.

יד.		צינורות חמים (מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה) יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת 
		לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו (מובילי החלקה, נקודות קבע וכו'). במידה והדבר לא 
		מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים. כאשר מותקנים אביזרי התפשטות או כאשר הצנרת 
		מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות (הצינור הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי) יש לתמוך בהתאם 
		את כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת החלקה חופשית של הצנרת על גבי התמיכות (כוחות לאורך ציר 	הצינור).

טו.		במקומות בהם מבוצעים קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.
		המרחקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות. במידה והקונזול תומך 
		בצינור אשר אותו יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יש לחזק את הצינור עם מתלי 
		ביניים.

טז.		כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות, חרושתיות מגולוונות, 
		הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר (ניצבים). התמיכה בקירות הגבס הינה עבור צנרת, ברזים, 
		קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים. התמיכה תוצרת חברת BURDA, KNAUF.

יז.		צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה (מגלילים) יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי סולמות מזויתנים. 
		מגשי פח או פלסטיק וכו' (בדומה לצנרת החשמל). המגשים יתמכו כל 2 מ' לכל היותר.

יח.		צינורות גלויים על גבי קירות חלקים או  עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות (חבק 
		ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.

יט.		צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן (HDPE) יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, בהתאם להנחיות 
		היצרנים.

כ.		צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון (לצורך אבטחת שיפוע אחיד).

כא.	כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על ידי גומי בעובי 3 מ"מ.

כב.		אין לתמוך צינור אל צינור אחר.
	
כג.		הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.

כד.		מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו 50 מ"מ. המדידה מפני השטח החיצוניים של 
		ההפרעה (קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו').

כה.	צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון יציבים שיבנה הקבלן. 
		עומק הבסיסים בקרקע 50 ס"מ לפחות בתוך קרקע יציבה.

כו.		כל התמיכות והבסיסים, עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים במקרה של רעידת אדמה, סולמות או 
		זויתני תמיכה, נקודות קבע, מובילי החלקה, אביזרי התפשטות, בדיקות העמסה וכו' כלולים במחירי היחידה 
		השונים. רק העמודים (לפי הפרט) משולמים בנפרד.


07.3.4  		צביעה  

א.		כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל אורכה ותסומן בהתאם 
		ללוח גוונים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל.
		בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל 70-L בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות.

ב.		צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד.

ג.		צנרת שחורה, מגולוונת, נחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע בשתי שכבות של צבע סינטטי סופר עמיד 
		של טמבור או שווה ערך.

ד. 		צבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג יסוד עמיד. צבע יסוד לצנרת או פח מגולוונים יהא מסוג 
		גלווקוט (שכבה אחת).

ה.		צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים (01-G בהוצאת מינהל תכנון 
		מוסדות רפואה).
	
ו. 		צביעת צנרת מגולוונת, פרופיל מגולוון או פח מגולוון תעשה על-ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס בהתאם 
		להנחיות יצרן הצבע. שכבה ראשונה על ידי צבע יסוד מקשר מתאים למשטחים מגולוונים ולשכבת  הצבע 
		העליונה.

ז.		צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי 50 מיקרון. צנרת מבודדת מגלוונת או נחושת 
		אין צורך לצבוע.

ח.		צנרת פלסטיק קשיח גלויה (פי.וי.סי., פוליפרופילן, פוליאתילן וכו') תצבע במערכת צבע אפוקסי כדוגמת
		EA-9 או טמהגלס PE לאחר ניקוי יסודי מלכלוך ושומנים ולאחר חספוס השטח על ידי ניר לטש עדין.

ט.		תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.

י.		תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינתטית. צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.

יא.		עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים 120 מיקרון. עובי מינימלי של כל שכבת צבע יהא 30 מיקרון. 
		כאשר נדרשות 2 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה.

יב.		הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.

יג.		בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה (צנרת סמוכה, רצפה, קירות, 
		מתקנים וכו').

יד.		כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה של הצנרת והתמיכות.

טו.		יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור העובדה שמדובר 
		בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים. 



07.3.5  		בידוד (צנרת חמה)  

א.		צינורות חמים עד טמפ' ºC90 מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי, בלתי דליק "ענביד", "ארמפלקס". 
		השרוולים יהיו שלמים ויושחלו על הצנור.

		עובי הבידוד: 	לצנורות גלויים 19 מ"מ או 25 מ"מ כמצוין בכתב הכמויות. 
			         			לצנורות סמויים 9 מ"מ.

ב.		הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות, תהא באמצעות עטיפת סרט פלסטי בחפיפה 
		של 60%. 
		הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות כגון פירים, חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא באמצעות עטיפת פח.

ג.		צנרת קיטור ומי עיבוי מבודדים באמצעות קליפות צמר זכוכית דחוסות ומוקשות. עובי הבידוד כמצויין בכתב 
		הכמויות. הבידוד עם עטיפת פח מגולוון. צביעת הפח תהא חרושתית ומקורית של יצרן הפח.

ד.	 	עטיפת פח מגולוון תהא בעובי 0.6 מ"מ לצינורות בקוטר עד "1.5 ובעובי 0.8 מ"מ לקטרים גדולים יותר. 
		חפיפת החיבורים בין הפחים 3 ס"מ. כוון חיבורי האורך בין הפחים יעשה באופן שלא יאפשר חדירת מים 
		לבידוד.

ה.    עטיפת הפח צבועה כפי שמופיע בסעיף "צביעה" להלן ובגוון שיקבע ע"י המפקח. הצביעה תהא חרושתית.

ו.		בצינורות חיצוניים יש לקדוח חורים בקוטר 5 מ"מ בתחתית הבידוד כל 3 מ' (לניקוז מים במידה וחדרו לחלל 
		הבידוד).

ז.		לברזי קיטור ומי עיבוי ולזוגות אוגנים במערכות האלו יותקנו מעילי בידוד פריקים. המעילים עם 2 שכבות 
		בידוד עמיד במים ומעטפת חיצונית מצופה סיליקון.

ח.		מדידה
		בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי 0700.08  וללא הורדה עבור אביזרים ושסתומים לא 
		מבודדים. אוגני חציצה כלולים במחיר הבידוד. לא תשולם תוספת עבור בידוד ועטיפת פח של זויות, 
		הסתעפות וכו'. עטיפת סרט פלסטיק כלולה במחיר הבידוד. צביעת הפח כלולה במחיר עטיפת הפח.
		מעילי בידוד, אם נדרשו, ישולמו בנפרד.
	
07.3.6  		צנרת - כללי  

א. 		הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל באופן סכמטי 
		ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.

ב.		כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינור. 
		קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת (לפי תקן ארופאי) הנתונים במ"מ, מתייחסים לקוטרם החיצוני.

ג.		כל הצנרת, הציוד והאביזרים המיועדים לשתיה ושימושים סניטריים יהיו בעלי אישור לשימוש במי שתיה 
		בהתאם ל- ת.י. 5452.

ד.		הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה.
		הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקים מתאימים.
		הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.	

ה.		הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן 1205 כדרישת מינימום. בתכניות לא מסומנות ביקורות.
		מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת (יצקת ללא ראש) אינה תחליף לעין ביקורת כנדרש.

ו.		יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על פי סוג הצינור ואופן 
		ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת. הדברים אינם מסומנים בתכניות.

ז.		צנרת דלוחין ושפכים במילוי תהא עטופה בטון למניעת שקיעה ולהגנה מפני פגיעה.

ח.		בעליית צנרת תת קרקעית אל מעל הקרקע תותקן הגנה מכנית מקובית בטון לפי פרט.

ט.		הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר ולא תמנע אפשרות לפירוק והחלפת הציוד.
		מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו 60 ס"מ. 
		מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא 2 מ'.

י.		יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם הדבר נדרש על פי 	התקנים.

יא.		צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך לפרק צינורות 	אחרים.

יב.	ברזי ניתוק (מים, גזים, כיבוי וכו') ימוקמו במקומות נגישים (מעל תקרות מונמכות פריקות) ובמיקום אשר
	 אינו מפריע לתפקוד שוטף (לא מעל מיטות וכו').	במידה והם מותקנים בהתקנה סמויה מעל תקרות גבס 
	למשל יש להכין פתחי גישה לטיפול.

יג.		חיבורי צנרת לציוד יעשו על-פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח. צנרת תותקן באופן שלא תשען על 
		הציוד אלא תיתמך בנפרד.

יד.		יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה (הכנת המעבר, ההסתעפויות 
		וכו' או השארת פתחים/ הנמכות). ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופן שתתאפשר 
		התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון. לא תשולם תוספת עבור סגירת הקצוות בפקקים.

טו.		כל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל. במקרה של אביזרי חיוץ 
		בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.

טז.		יש לשמור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים הרפואיים. באזורי הצטלבות 
		תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנרת כאשר הדבר נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרים.

יז.		משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם פקק יותקנו בנקודות הנמוכות.

יח.		המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד 5 בדיקות הרס לכל אחד מסוגי 
		הצנרת. (חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה). תוצאה לא טובה תגרום לפסילת העבודה. 

יט.		המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות צילומי רנטגן.    
		הבדיקות יעשו על פי תקן 31.3-ANSI. הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה או בסופה ובמכון 
		שיבחר על ידי המזמין.
       הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה הקובעת.
		במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.
		כל הבדיקות על חשבון הקבלן (בדיקה ראשונה, שניה וכו') עד קבלת תוצאה מתאימה.

כ.		בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת, הציוד ואביזרים (חדשים וקיימים) העלולים להנזק בעת
		ביצוע הבדיקה.

כא.	בצנרת אוורור אופקית (קו אוורור משותף) תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ 0.5 אטמ' במשך 1 שעה לפני 
		שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת.

כב.		לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על-פי הנחיות הל"ת.

כג.		בהתקנת צנרת תת-קרקעית ב- 30 ס"מ מעל הצנרת יש להניח סרט סימון רחב מפלסטיק המציין את 
		המצאות צינור מתחתיו וסוג הנוזל.
		לצנרת אל מתכתית (פלסטיק) סרט הסימון יהיה משולב תייל נירוסטה.

כד.		מדידה 
		הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים כגון זויות, 
		הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' כאשר הם נמדדים בנפרד.
		כאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.
		צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.

כה.	תכולת המחירים
		מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:
		-	כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים, מסעפים כדוריים, הסתעפות סוחפת וספחים מיוחדים 
			אחרים לצנרת השפכים, מופות התפשטות וכו', אלא אם יוחד לעבודות אלו סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
		-   	כל אמצעי החיבור כגון בנדים, בנד אבטחה, אוגנים, אוגני החלקה, מופות חיבור מכניות וחשמליות, 
			מחברי קוויק-אפ, מחברי ויקטאוליק, 
			רקורדים וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.
		-	הגנות נדרשות לצנרת (עטיפת בטון, תעלות הגנה מפח, רשתות הגנה וכו').
		-	פקקים (מולחם או מוברג) בהכנות צנרת.
		-   מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של הצנרת.
		-   	אביזרי קיבוע על פי התקנים והנחיות היצרן, לצנרת גלויה, סמויה, יצוקה בבטון וכו'.
		-   תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.
	 	-   חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.
		-   הכנת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו לאתר.
	  	-   קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש.
		-   קידוח (כוס יהלום) בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו המעברים 
			בפרויקט חדש.
		-	שרוולים למעבר צנרת בקירות בלוקים / בטון.
		-	הכנת חריצים בקירות בטון.
		-	סגירת מעברי צנרת דרך קירות גבס בהתאם לפרטים מאושרים על ידי יצרן הגבס ובהתאם להנחיות 
			יועץ אקוסטיקה.
		-   כיסוי לצינורות מבודדים המותקנים בחריץ בקיר באמצעות רשת מגולוונת מתוחה.
		-	הגנה על צנרת גזים סמויה בקירות באמצעות תעלות פח מתאימות, מלפנים ומאחור.
		-   פרוק וסילוק כל הצנרת הגלויה והחשיפה (בתקרות, בפירים וכו') המתבטלת. 
		-   פרוק וסילוק צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשה.
		-   פרוק קבועות סניטריות, ציוד, מערכות תברואה, מתקני הסקה וכו' המתבטלים.
	  		מסירת ציוד למזמין (ע"פ דרישה) או סילוק מהשטח.
		-   אביזרי חיוץ לצנרת.
		-   חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק.
		-   עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה.
		-   אטימת מעברים דרך אזורי אש, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת פלסטיק.
		-   אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות (פיקוד העורף).
		-	תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט.
 		-   צביעת צנרת ואביזרים.
		-	עטיפת בטון לצנרת במילוי.
		-	עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים.
		-	הגנה על ידי קובית בטון במעבר צנרת מתת הקרקע לגלויה.
		-	סרט סימון לצנרת תת-קרקעית.

כו.		עבודות נוספות
		התחברות לצנרת פעילה קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה קיימת תכלול את התאום 
		ואת ניתוק הקווים וניקוזם, התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר העבודה. 
		עבודות אלו ימדדו בנפרד וישולמו בנוסף למחיר הצנרת. בעבודות אלו נכללת גם תוספת עבור עבודה 
		בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש. עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות.
		התחברות לצנרת לא פעילה (צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך ללא זורם, צינורות אוורור 
		וכו') כלולה במחיר הצנרת.



07.3.7  		אביזרי צנרת  

א. 		אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:  
		מים קרים, חמים, הסקה וכו':	לחץ עבודה  -  16 אטמ'
											טמפ' עבודה -  C˚100
		קיטור:								על פי תנאי העבודה (טמפ', לחץ).

ב. 	 	האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או ארה"ב בלבד ונושאי תו תקן 
		מארץ היצור שלהם. 

ג.		כל האביזרים המיועדים לשימוש למי שתיה ושימושים סניטריים יהיו עשויים מחומרים המתאימים לשימוש
	 	במי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452.
ד.		חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר "2 (כולל) בהברגה, מקוטר "3 ומעלה מאוגן.

ה. 		כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על- ידי התקנה של רקורד, לאחריו, בכיוון הזרימה, או בינו ובין 
		מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר.

ו. 		ברזים
 		1)		ברזים כדוריים, 2 או 3 חלקים, עשויים מברונזה או מפליז עמיד לדה-צינקיפיקציה עם אטם טפלון. 
				הכדור מצופה כרום או עשוי מנירוסטה. מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.
 		2)		ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס 3 חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורת הנוזל. הכדור מצופה 
				כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.
 		3)		ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת, ציר נירוסטה 304, מדף מצופה רילסן, 
				תושבת  מגומי ניאופרן (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות). 
				ברזים המותקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה חיצונית.
				ברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים FM/UL.
 		4)		ברזי שער (GATE VALVE) עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה. גוף מצופה אמייל, טריז מצופה 
				גומי סינטטי (ניאופרן, EPDM ).
 				ברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם  (O.S. & Y) ומאושרים לכבוי אש (FM/UL).
	 	5)		ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי ניאופרן, גלגל ההפעלה מברזל יציקה.
				מראה סימון מצב פתיחה.
		6)		ברזים מפוקדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל "3 יהיו מאוגנים מטיפוס Y, עשויים מברזל 
				יציקה עם ציפוי אפוקסי פנימי או אחר לפי הצורך. חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, צנרת נחושת. 
				אטמים מגומי סינטטי. צביעה אלקטרוסטטית חיצונית עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. הברז ייבחר 
				לפי הצורך הפונקציונלי של המערכת. 

ז. 		אל - חוזרים
 		1)		בקטרים עד "2: 		טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף פליז, קפיץ נירוסטה, אטימה רכה, מוברג.
		2)		קוטר "3 ומעלה: 		טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף מיציקה, ציפוי אפוקסי, קפיץ נירוסטה, 
										טיפוס שקט (אטימה רכה), מאוגן או מותקן בין אוגנים.
		3)		אל חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט במיוחד.

ח.		מונע זרימה חוזרת (מז"ח) ואל חוזר כפול
		מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו מסוג התואם את דרישות משרד הבריאות ומאושר על ידו מיא"מ. 
		מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת, עשוי יצקת ברזל מצופה אפוקסי או ברונזה או פלסטיק 
		עד "2 למטרות טכניות כגון השקייה, מיזוג אוויר וכו'.
		התקנה על ידי מתקין מוסמך בלבד ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
		כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם ואישור הבדיקה יצורף לתיק המתקן.

ט.		מסננים
		1)		מסננים המותקנים כהגנה לפני סוללות תרמוסטטיות או ברזי ערבוב וכו' יהיו עם רשת של 300 מיקרון. 
		2)		קטרים עד "1.5: 	מבנה אלכסוני (Y), גוף ברונזה, רשת נירוסטה עם חורים 0.6-0.8 מ"מ 
									או כמצוין בכתב הכמויות, מוברג, פקק ניקוז.
		3)		קטרים מעל "2:	מבנה אלכסוני (Y), גוף פליז/ ברונזה/ יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות, רשת
									נירוסטה עם חורים 1.5-2 מ"מ או כמצוין בכתב הכמויות, ברז ניקוז כדורי, מאוגן.   

י. 		מקטיני לחץ
 		1)		עד קוטר "2 (כולל): 	טיפוס ישיר עם קפיץ, בורג ויסות וסידור נעילה. לחץ היציאה ניתן לכיוון ונשאר 
										קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה. גוף הווסת עשוי פליז. מדי לחץ בכניסה וביציאה.
		2)		קוטר "3 ומעלה: 		טיפוס דיאפרגמה מופעל על ידי נווט. מקטיני הלחץ עם הפעלה הידראולית 
										מאוגנים יהיו מטיפוס Y, עשויים מברזל יציקה עם ציפוי אפוקסי פנימי או אחר 
										לפי הצורך. 
										חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, פליז או נירוסטה, צנרת לנווט עשויה נחושת. 
										אטמים מגומי סינטטי (EPDM), דיאפרגמה NBR משוריין. מבחוץ צביעה 
										אלקטרוסטטים עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. מקטין הלחץ יצוייד בברזי 
										ניתוק לנווט, מד לחץ ומסנן לנווט. לחץ היציאה ניתן לויסות ונשאר סטטי גם 
										בחוסר זרימה.

יא. 	שסתומי בטחון
 		מטיפוס מוחזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב, או מטיפוס הידראולי עם דיאפרגמה. גוף השסתום עשוי פליז 
		עם חיבורי הברגה. התושבת ניתנת להחלפה. קפיץ עשוי נירוסטה. כיול השסתומים יעשה על- ידי היצרן 
		במפעל. השסתומים יהיו מצויידים עם חותם המונע שינוי הכיוון.

יב. 	משחררי אויר
 		גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו.
		משחררי אוויר לקוי מים קרים חיצוניים יהיו עשויים ברזל יציקה או פלסטיק עמיד בתנאי חוץ.

יג.		חיבורים גמישים (משככי רעידות)
		עשויים נאופרן, מוברגים עד קוטר "2, כולל ומאוגנים בקוטר "3 ומעלה. לשמושים מיוחדים או טמפרטורות 
		גבוהות יש להשתמש בחיבור גמיש דמוי "גרמושקה" מנירוסטה (bellow).
		בצנרת מים חמים מאד ובצנרת קיטור כאשר לא מסומנים חיבורים גמישים יש לוודא כי התפשטות הצנרת 
		תתאפשר באופן חופשי מבלי להעביר עומסים ולחצים לציוד וללא סכנת התפרקות של הקווים ושחרורם 
		מהתמיכות.

יד. 	אביזרי בקרה
 		1)		מד לחץ
 				טיפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין. סקלה "4, תחום מדידה כפול מתחום עבודה. מד הלחץ 
				מצוייד בסיפון ובברז ניתוק כדורי עם שחרור אויר.
				מדי הלחץ מתוצרת WIKA, EN, SIKA .

 		2)		מד חום
 				לוח שנתות גבוה ב- 30 מעלות מתחום העבודה. כיס (נדן) נירוסטה.
 				טיפוס בי-מטל: 	סקלה "2.5 לפחות, גשש נירוסטה, גוף נירוסטה.
 				טיפוס תעשייתי: 	גוף אלומניום או פליז, מילוי כוהל, גשש נירוסטה.
 				קפילרי: 			סקלה "2.5 לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה.
 				דיגיטלי: 			קפילרי, גשש נירוסטה,גוף פלסטיק, צג מואר.
				מדי החום מתוצרת WIKA, EN, SIKA .

		3)		בקר טמפ'
				בקר טמפ' כולל רגש טמפ' המותקן בצינור / מיכל באמצעות כיס נירוסטה ובקר אלקטרוני הכולל 
				תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה אנלוגית ו- 2 אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה 
				נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. הבקר כולל כפתורי שינוי ערך הבקרה.

		4)		בקר לחץ
				בקר לחץ כולל מתמר עשוי נירוסטה המותקן בצינור/ מיכל או טבול במיכל ובקר אלקטרוני הכולל 
				תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה אנלוגית ו- 2 אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה 
				נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. הבקר כולל כפתורי שינוי ערך הבקרה.

		5)		מונה מים
				מונה מים יהיה מוצר מדף מתוצרת מוכרת. מונה מים יהיה מסוג שיוגדר בכתב הכמויות. עד קוטר 
				"2 החיבור יהיה בהברגה עם רקורד, מעל "3 חיבורי אוגן. מונה המים יהיה עמיד בתנאי חוץ.
				למונה "חכם" המשדר את הנתונים למקום אחר, יוכנו תשתיות בקרה.

טו.		הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ולפריטים עבורם לא צוינו הגדרות 
		נוספות במפרט או בכתב הכמויות.
		כאשר בכתב הכמויות מצוין שם יצרן בודד או מספר יצרנים, חובה על הקבלן לספק אך ורק  מוצר זה 
		ולא כל מוצר שווה ערך.

טז.		מדידה
 		האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים נגדיים, רקורדים וסידורי חיזוק 
		או התקנה מתאימים. מחיר הבקרים כולל את החווט בין הרגש לבקר ואת התקנת הבקר בלוח או קופסה 
		נפרדת.
07.3.8  		צינורות שחורים (למי הסקה)  

א. 		צנרת תהא מפלדה שחורה ללא תפר, סקדיול 40.

ב. 		צנרת בקטרים מ- "1/2 עד "1 (כולל) מחוברת בהברגות, צנרת בקוטר מעל "1 מחוברת ברתוך.

ג. 		ספחים (קשתות, הסתעפויות וכו') יהיו חרושתיים, עשויים מפלדה, ללא תפר, ובסקדיול המתאים לסוג 
		הצינור.

ד. 		כפוף הצנרת יבוצע רק באישור המפקח ועבור צנרת עד קוטר "1.5.בלבד. הכפופים יבוצעו רק בעזרת 
		מכונות כפוף הידראוליות וללא חימום מוקדם של הצנור. אין לכופף צנרת בקוטר "2 ומעלה.

ה. 		אביזרי צנרת (ברזים וכו') עד קוטר "2 (כולל) מחוברים בהברגות, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

ו. 		צנרת במילוי עם בידוד ועטופה בבטון יצוק בין סרגלים לפי פרט.

ז. 		יש להקפיד על התקנת הצנרת להסקה בשיפועים אחידים כלפי נקודות אוורור ונקודות ניקוז. בכל נקודה 
		גבוהה יש להתקין ברז שחרור אויר אוטומטי עם ברז ניתוק ובכל נקודה נמוכה ברז ניקוז.
		פליטות האויר והמים בנקודות שחרור האויר יחוברו עם צינור פלדה אל שוקת ניקוז מסודרת בחדר המכונות.

ח. 		תבוצע בדיקת לחץ מינימלי של 12 אטמ' במשך לפחות 15 דקות.
		במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ.
		ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י. 1205.6 נפסח ג', סעיף ג-1.



07.3.9  		צנרת פוליפרופילן PPR (אספקת מים)  

א. 		צנרת פוליפרופילן מחוזק (PPR) לאספקת מים קרים וחמים בהתאם לתקן הישראלי 5111 על כל חלקיו. 
		הצינור מחוזק בסיבי זכוכית (שכבת ביניים) ובעל עובי דופן מינימלי מותאם לתקן ואישור מכון התקנים. 
		הצינור כדוגמת PPR פייזר תוצרת AQUATHERM (הסוכן: חוליות) מתאים ללחץ 12 אטמ' בטמפ' C70°.
		עובי דופן SDR 7.4.
		צנרת המותקנת מחוץ למבנה ואינה מוגנת על ידי בידוד או עטיפת פח תהא עם הגנת UV בחומר הצינור.

ב.		התקנת הצנרת על ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי היצרן.

ג.		הצינורות מסופקים במוטות וחיבורי הצנרת בהיתוך באמצעות מכונות ריתוך או מופות חשמליות. 
		אביזרי הצנרת מקוריים בלבד.

ד.		התקנת הצנרת על פי המפרט והתכניות, על פי הוראות היצרן והתקנים המתאימים, ישראליים וזרים.

ה.		הצנרת והאביזרים יהיו מקוריים, מסופקים על ידי אותו המפעל ומאושרים על ידו.

ו.		הצנרת הגלויה מחוזקת באמצעות מהדקים מרופדים למניעת רעשים. יש להימנע ממגע ישיר עם קירות!

ז.		בהתקנה תת-קרקעית ב- 30 ס"מ מעל הצינור יש להניח סרט סימון רחב מפלסטיק משולב תייל נירוסטה 
		המציין את המצאות הצינור מתחתיו.	

ח.		בהתחשב במקדם ההתפשטות התרמית הגבוה של הצינורות יש לבצע את הצנרת באופן שתתאפשר 
		התפשטות חופשית (ברך, לולאה או מעקף בצורת U) או בשיטת התקנה באמצעות תומכי צנרת הבולמים 	את התפשטות הצינור.
		את התפשטות הצנרת (התקנה קשיחה).
		תכנית ההתקנה תאושר על ידי היצרן. התמיכות תתאמנה לקיבוע או להתפשטות הצנרת בהתאם לשיטת 
		ההתקנה שתבחר.

ט.		בדיקת הלחץ על פי הנחיות היצרן והיא כוללת בדיקה מקדימה (15 אטמ' במשך 1 שעה ובהמשך 13 אטמ' 
		במשך 2 שעות).

י.		העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים:
			-	קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים.
			-	פיקוח היצרן על ביצוע העבודה.
			- 	המצאת תעודת אחריות כוללת מהיצרן לחומר וההתקנה. האחריות למשך 10 שנים.

יא.		ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה.

יב.		תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.



07.3.10  		צנרת מתכת לדלוחין  

א. 		צנרת דלוחין העוברת בין מרחבים מוגנים, ניקוזי מזגנים (בחלקם), זקפי ניקוז ובמקומות נוספים שיצוינו 
		בתכניות ובמפרט תהיה ממתכת.

ב. 		צינור הדלוחין יהא מגלוון, ללא תפר, סקדיול 40, מחובר בהברגה, עם אביזרים סניטריים מפליז.

ג. 		צינור סמוי ובמילוי צבוע לכה ביטומנית בעובי 200 מיקרון.

ד. 		צינור גלוי צבוע במערכת סינטטית בעובי 120 מיקרון.

ה. 		צנרת העוברת במילוי יש לעטוף בטון מסביב.






07.3.11  			מחליף חום פלטות 

מחליף חום פלטות יהא בנוי ממסגרת פלדה מסיבית ופלטות המהודקות בלחץ. מסגרת הפלדה צבועה במערכת
צבע סינטטי בעובי 120 מיקרון. ברגי ההידוק מגלוונים. המסגרת מתוכננת לקליטה של תוספת פלטות 20%.
הפלטות עשויות מפלבם 316, כבושות בקור ובעלות מבנה עם ניקוי עצמי משופר. חריצי האטמים מחוזקים על ידי מבנה גלי להקשחה.
בפתחי מעבר הנוזל תבוצע אטימה כפולה עם חריץ ליציאה חיצונית לשם אינדיקציה של פריצת האטם.
האטמים בעלי חתך מלבני, עשויים EPDM.
מחליף החום בנוי בצורה המאפשרת פרוק וניקוי הפלטות מבלי לפרק את המכסה האחורי.
קוטר החיבורים המינימלי (אם לא צוין אחרת) הוא "2.
התקנת מחליף החום תתבצע באופן שיאפשר גישה נוחה לשרות וטיפול. מחליף החום מונח על גבי בסיס מוגבה מהרצפה.

נתוני עבודה:      	תפוקה (קקל"ש):                       100,000
  		     			מים- מים
  		     			לחץ עבודה מכסימלי:               	10 אטמ'
מעגל חם:        		טמפ' כניסה (°C):                      70
	              		טמפ' יציאה (°C):                      55
  		      			ספיקה (מק"ש):                        6.6
  	              		מפל לחץ מכסימלי (מ'):              3
	                       קוטר חיבור:                             ''2
מעגל קר:	      		טמפ' כניסה (°C):                     20
         	    		  		טמפ' יציאה (°C):                     60
 		      			ספיקה  (מק"ש):                       2.5
  		      			קוטר חיבור:                             ''2
			      		מפל לחץ 	מכסימלי מ' מים:          2
	  			  					בספיקה (מק"ש):         5

הערה:		לשטח מחליף החום אשר יחושב ע"פ נתונים אלו יש להוסיף 50% רזרבה ללכלוך במעגל הקר.

מחליף החום תוצרת "אורן", "קרשין", או ש"ע.



07.3.12  			משאבות סחרור  

א. 		משאבות סחרור להסקה ומים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק 16048.

ב.		מבנה המשאבה:

		-	למים חמים סניטריים
			-	המשאבה מותאמת לעבודה במערכת מים פתוחה.
			-	המשאבה בעלת מנוע טבול.
			-	גוף ומאיץ עשויים ברונזה או נירוסטה 316.
			-	המשאבה מתאימה ללחץ עבודה 10 בר וטמפ' C100°.
	
		-	למערכות הסקה (מערכות סגורות)
					-	המשאבה מותאמת לעבודה במערכת מים סגורה.
					-	מנוע המשאבה נפרד מגוף המשאבה.
					-	מבנה המשאבה:	גוף מיציקה
												מאיץ ברונזה או נירוסטה 316.
					-	המשאבה מתאימה לטמפ' C120° ולחץ 10 בר.

		-	מנועים 2900 סבל"ד מוגן IP 55.

		-	משאבה אשר תוגדר כבעלת אפשרות לויסות ספיקה ולחץ תכלול בקר פנימי לשינוי המהירות (בחירת 
			גרף) לפי הפרמטרים הבאים :
				-	חיישן טמפ' פנימי המאפשר שמירה על טמפ' קבועה.
				-	בקר ספיקה פנימי המאפשר שמירה על ספיקה קבועה.
				-	בקרת עומד מובנית (הפרש לחץ בין היניקה והסניקה).
				-	כניסה מבקרה חיצונית.
				-	שילוב בקרות (לדוגמא בקרה על פי בקר טמפ' חיצוני תוך הגבלת ספיקה מכסימלית).

ג.		התקנה:
		-	משאבות עד קוטר חיבור "2 מותקנות ישירות על הקו ((ON-LINE. המשאבה ניתנת להתקנה אנכית
			או אופקית.
		-	משאבות בקוטר גדול יותר מותקנות אנכית על בסיס.

ד. 		משאבה תוצרת - "גרונדפוס", WILO , LOWARA .

ה. 		אופני מדידה
		משאבות נמדדות כיחידות כשהן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי התקנה וחיזוק, חיווט חשמלי, מפסק
		מקומי במידת הצורך, בסיס בטון במידת הצורך, פילוס איזון והרצה.



07.3.13  			מיכל התפשטות עם דיאפרגמה למערכות סגורות  

במערכת מספר מיכלי התפשטות לעבודה עם מערכות סגורות שאינן מי שתיה.
מיכל התפשטות סגור עם דיאפרגמה בתוכה נמצא הנוזל. המיכל במבנה גלילי אנכי מונח על רגלי תמיכה.

נתוני עבודה: 		נפח: 	בהתאם לכתב הכמויות.
						לחץ:		8 אטמ'.
						טמפ':	100 מעלות צלזיוס.
מבנה:  			פח פלדה 37.2. ST 
גובה כללי: 		כ- 2 מ' (לבדוק התאמה למקום ההתקנה).
דיאפרגמה: 		מגומי בוטילי מחוברת לשני צידי המיכל בדרך המאפשרת החלפתה (פתח מאוגן).
אביזרים:  		מד לחץ, סקלה "2.5.
  						ברז מילוי גז.
  						שסתום בטחון "1.
צביעה:  			פנים - ללא צבע.
  						חוץ  - מערכת סינטטית בעובי 120 מיקרון.
שילוט:  			המיכל מצוייד בשלט מתכת חרוט עליו מצוין שם היצרן, תאריך, נפח, לחץ עבודה, לחץ בדיקה.

המיכל נמדד ביחידה קומפלט לרבות כל האביזרים.



07.3.14  			משאבת חום למים חמים 

1.		כללי
		משאבת החום הינה יחידה תעשייתית מושלמת המיועדת לחימום מים (מעגל סגור) לטמפ' ºC80. 
		משאבת החום מצויידת במשאבה לסחרור המים.
		משאבת החום מיוצרת ובדוקה על פי תקן EN 14511 או תקן מערבי מאושר אחר.
		המשאבה מותקנת על גג המבנה או במקום אחר כמצויין בתכניות ומחממת מי מעגל ראשוני.

2.		נתוני עבודה
		-	תפוקת חימום נדרשת  KW56 בנקודת העבודה הבאה:
						טמפרטורה מים בכניסה למשאבה ºC65.
						טמפרטורת מים ביציאה מהמשאבה ºC70.
						טמפרטורה סביבה ºC20.
· טמפרטורת מים מכסימלית אפשרית ביציאה ºC80.
-    COP תקניים:		גדול מ- 3 בטמפ' סביבה	ºC35.
								גדול מ- 2 בטמפ' סביבה	ºC7.
		-	נתוני עבודה קיצוניים נדרשים: 
					טמפ' סביבה מינימלית:	ºC7-  (עבודה עם מעגל הפשרה).
					טמפ' סביבה מכסימלית:	  45ºC
		-	סוג קרר: ידידותי לסביבה ומתאים לשימוש בסביבה עם טמפ' גבוהה.
		-	רמת רעש מכסימלית dbA65 במרחק 1 מ'.
		-	מחליף חום עשוי טיטניום.
		-	מאווררים ציריים.
3.		מבנה
		-	יחידה תעשייתית מושלמת (CABINET) מותקנת על רגלי תמיכה של 10 ס"מ לפחות או על בסיס מגולוון 
			עם רגלי תמיכה.
		-	מיועדת להתקנה חיצונית ללא הגבלת מזג אויר (מוגן מים).
		-	משאבת החום כוללת את משאבת הסחרור למעגל החימום.
		-	מסנן רשת אלכסוני עם ברז ניקוז להגנה על מכלול משאבת החום.
		-	יציאה מרוכזת של הניקוזים הפנימיים במיקום אחד ובגובה המאפשרים חיבור לניקוז מוסדר (אין לאפשר 
			שפיכת מי עיבוי חופשי מתחת היחידה).

4.		פיקוד
		-	מערכת פיקוד מושלמת באמצעות בקר לפעולה אוטונומית לרבות כל ההגנות הדרושות.
		-	כניסת אות פיקוד הפעלה חיצוני.
		-	פיקוד בקר טמפ' אינטגרלי.
		-	הגנות מושלמות פנימיות וחיצוניות (טמפ', טמפ' חוץ, זרימה, חוסר מתח וכו').
		-	תצוגה ברורה של נתוני עבודה ותקלות (טמפ' כניסה, יציאה, פעולה, תקלות, שעות עבודה וכו'.
		-	מנורות סימון פעולה ותקלה.
		-	יציאת תקלה מרכזית (מגע יבש).
		-	יציאת תקשורת לצורך חיבור לבקרת מבנה (עבודה, תקלה, טמפ' כניסה ויציאה, אתראות לתקלות).

5.		התקנה
		-	היחידה מושלמת ומותקנת על גבי רגלים בגובה 10 ס"מ לפחות (רגל מובנית או בסיס עם רגליים).
		-	התקנת המשאבה בהתאם להנחיות היצרן ותוך הקפדה על מרווחי שרות סביב ועל מרווחים מספיקים 
			ליניקת אויר.
		-	אספקה והתקנה של חופה מפח מגולוון בכדי לכוון את יציאת האויר הקר ללא כל הפרעה.
		-	ההתקנה על גבי בסיס בטון מזוין מלא או בסיס נפרד לכל רגל
		-	התקנה על הגג:
				-	את הבסיס/ בסיסים יש לבצע על הגג עליו יש איטום.
				-	הבסיס יבנה ויאטם באופן שלא יפגע איטום הגג. יש לקבל אישור יועץ איטום לפרטי הביצוע.
		-	התקנה על הקרקע/רצפה תעשה על בסיס מלא או בסיסים נפרדים.
		-	בין המשאבה והבסיס יבוצע סידור למניעת מעבר רעש ורעידות על פי הנחיות יועץ אקוסטיקה.
		-	התקנה על הקרקע/רצפה תעשה על בסיס מלא או בסיסים נפרדים.
		-	בין המשאבה והבסיס יבוצע סידור למניעת מעבר רעש ורעידות על פי הנחיות יועץ אקוסטיקה.

6.		תקנים
		-	משאבת החום מיוצרת ומאושרת על פי תקן אירופאי או אמריקאי.
		-	למשאבה תו תקן אירופאי או אמריקאי באשר לנצילות פעולתה בתנאים משתנים (נתוני COP).

7.		המשאבה תוצרת "פניקס" (הסוכן "אורן"), "גדיר" , ""TENESUN  (ש.א.ח.פ. הנדסה).

8.		אופני מדידה
		משאבת החום נמכרת כיחידה מושלמת, מותקנת במקום, מחוברת למים, לחשמל ולפיקוד, מופעלת ולאחר
		הרצה ובדיקות.
		מכלול קומפלט המשאבה כולל בין השאר את בסיס הבטון עם סידורי אקוסטיקה נדרשים, חופה לכיוון יציאת 
		האויר, מפסק מקומי, חיזוקים, הגנה מפגיעה וכו', הכל כנדרש לקבלת יחידה מושלמת.


07.3.15  		תנאים כלליים ללוחות פיקוד ולעבודות חשמל   

1. 		כללי
		א.		עבודות החשמל ולוחות הפיקוד של מתקני התברואה מתייחסים למתקן מושלם שעל הקבלן 
				לספק 	על מנת להפעיל את המערכות. המתקן כולל את הלוחות ואת החווט אל המשאבות, 
				מנועים, נקודות הקצה, בקרות וכו'.

		ב.		קבלן החשמל יהא חשמלאי בעל רשיון מתאים ובעל נסיון בעבודה במתקני פיקוד ובקרה.
				הקבלן יוגש לאישור המפקח.			

		ג.		יצרן הלוחות המוצע יהא בעל הסמכה של מכון התקנים ליצור לוחות חשמל למתח נמוך ובעל 
				היתר לסמן בתו תקן. 
		
   		ד.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, לתקן הישראלי ולמפרט הכללי 
				הבין-משרדי פרק 08. יצרן הלוח יהא בעל היתר לסמן בתו תקן 61439 ועומד בהשגחת 
				מכון התקנים. אישור "הצהרת יצרן" יצורף ללוח.
 		
		ה.		הלוח עשוי מארון פח צבוע בצבע אלקטרוסטטי. הלוח יכלול דלתות אטומות עם ידית  ומנעול 
				וכיס לתוכניות. הלוח יהיה אטום בדרגת אטימות מינימלית IP54. הלוח מותקן על הקיר או 
				על גבי בסיס.
				לוחות המותקנים בחוץ יהיו אטומים כמוגדר בסעיף הקודם אך הם יוכנסו לתוך ארון פח או 
				פוליאסטר בעל חזית שקופה ובעל סידורי אוורור מתאימים לפליטת החום הנפלט מהלוח הפנימי.
				לוח זה ישולם כתוספת ללוח הקיים על פי הצורך.				

 		ו.		הלוח ייבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקום  ל- 30% ציוד נוסף.

		ז.		לוח פיקוד יהיה אחד מ- 3 סוגים :
					1.	לוח פיקוד ללא בקר מתוכנת.
					2.	לוח פיקוד עם בקר מתוכנת כאשר בפרויקט לא קיימת בקרת מבנה.
					3.	לוח פיקוד עם בקר מתוכנת כאשר בפרויקט יש מערכת בקרת מבנה.

		ח.		כאשר הלוח עם בקר מתוכנת ואין בפרויקט בקרת מבנה יש לקבל הנחיה של המזמין באשר לסוג 
				הבקר ובהעדר הנחיה של המזמין יש להתקין בו בקר מאחת התוצרות הבאות:
						Schneider Electric, צרפת   (M340) 
						Siemens, גרמניה
						Sauter, שוויץ

				סוג הבקר יוגדר בהתאם לדרישות פרק "בקרת המבנה" של הפרויקט ויאושר על ידי המזמין.
				נתוני הבקר יועברו לבקרת המבנה בתקשורת  MODBUS TCP/IP או אחרת כפי שתקבע על ידי	
				המזמין.


				תכנות הבקר יעשה על ידי מתכנת מאושר על ידי קבלן בקרת המבנה של המזמין.
				תכנות הבקר יהא בקוד פתוח.
				בעת חיבור הלוח לבקרת המבנה קבלן הלוח יסייע בידי קבלן הבקרה בכל הנדרש לצורך 
				ההתחברות והתאום.

		ט.		כאשר בפרויקט קיימת בקרת מבנה הלוח יבנה כדלקמן :
						-	קבלן בקרת המבנה יספק לקבלן התברואה (ליצרן הלוח שלו) את הבקר המתאים על פי 
							תפ"מ 	הלוח.
							הבקר יותקן בלוח על ידי יצרן הלוח. 
						-	תכנות הבקר יעשה על ידי מתכנת של קבלן בקרת המבנה, תוך שיתוף פעולה והנחיות של
							יצרן הלוח.
						-	התשלום לקבלן הבקרה עבור הבקר, התכנות וההפעלה יעשו על ידי הקבלן הראשי או 
							על ידי קבלן התברואה כפי שיוגדר בפרויקט.
						-	קבלן התברואה, שהינו ספק הלוח המושלם, יקבל תשלום עבור התקנת הבקר בלוח, חיבורו
							לכל רכיבי הלוח, תאום והפעלת מתכנן הבקרה והפעלה מושלמת בתאום עם קבלן הבקרה.

		י.		בלוח יותקנו אמצעי כיבוי כנדרש בתקן.

		יא.		בלוח המותקן בחוץ יותקן גוף חימום מתאים עם תרמוסטט למניעת עיבוי.

		יב.		אוורור הלוח יהא מאולץ בהתאם לצורך. כאשר הלוח מותקן בחוץ (לא בתוך חדר סגור) על כניסות
				האויר והיציאות להיות עם מסנן.

		יג.		הלוח כולל את כל הציוד והחיווט הדרושים לקבלת פעולה מושלמת על סמך האפיון הפונקציונלי 
				כפי שיובא בהמשך. הלוח יצויד בשילוט  פנימי וחיצוני מלא עשוי סנדוויץ פי.וי.סי.
				3 שכבות עם חריטה. כל החווט הפנימי (פיקוד וכח) ימוספר בשני קצותיו. מספור החוטים יהא מספור "רץ". כל פריט בלוח ישולט בהתאם ליעודו וכל ממסר ותושבת שלו ישולטו עם שלטים ברי קיימא. השלטים יחוברו עם ניטים.

		יד.		כאשר המערכת כוללת לוחות ראשיים ולוחות משניים עם קשר ביניהם מודגש בזאת כי יש למנוע 
				מצב של מעבר מתח עבודה או פיקוד בלתי מבוקר ביניהם.

 		טו.		הקבלן יתכנן את הלוח על פי האפיון ויגיש לאישור המפקח את הפריטים הבאים:
				- 	סכמה תפעולית המבוססת על האפיון הפונקציונלי המובא בהמשך.
				- 	תכנית מבנה הלוח לרבות תכנית מפורטת של חזית הלוח עם כל הציוד לרבות נוסח השילוט
					של כל פריט בחזית הלוח.
				- 	תכנית המסך הגרפי בחזית הלוח.
				- 	רשימת ציוד.
				- 	כל הסכמות והתכנון יבוצעו במערכת תיב"ם (אוטוקד).

		טז.    	הציוד בחזית הלוח (מנורות, מפסקים, צגים וכו') יסודרו באופן שכל אחד משדות הפיקוד הנפרדים 
				של הלוח יהא מופרד ומוצג באופן ברור. כל שדה ציוד כזה ישולט עם שם השדה בנוסף לשם הציוד.

		יז.    	בהתבסס על נתוני הציוד אותו מפעיל הלוח ימסור הקבלן למפקח את ההספקים החשמליים 
				הנדרשים וזאת בכדי שתבוצע הזנה מתאימה ללוח. פעולה זו תבוצע מוקדם ככל האפשר בכדי 
				לתת בזמן נתונים למתכנן וקבלן החשמל.
				ההספק המצוין בתכניות, באם הוא מצוין, הינו ראשוני בלבד.		

		יח.		בגמר העבודה יבצע הקבלן, על חשבונו, בדיקה על ידי בודק מוסמך (סוג 3) של הלוח ומערכת החשמל שבוצעה על ידו. הלוח יבדק במפעל יצרן הלוחות וכן באתר הפרויקט עם השלמת כל עבודות החשמל.		

		יט.		בגמר העבודה תצורף ללוח, בתוך נרתיק קשיח מיוחד, תכנית ביצוע סופית.

   		כ.		ציוד הלוח יהיה זהה לציוד הסטנדרטי הנמצא בשימוש המזמין. על הקבלן לקבל אישור המזמין והיועץ ללוח וציודו.

		כא.	כל החיווט יעשה בכבלים מונחים בתעלות מותקנות בגובה או על הקיר, עשויות פי.וי.סי. או פח מגולוון עם ירידות בצנרת מרירון לציוד, או בתוך צינורות מונחים במילוי הרצפה. כל הכניסות לציוד 
				חשמלי יעשו דרך  מעברי אנטיגרון אטומים לפי IP65 עבור כבלים. חיבורים לציוד יעשו בצינור שרשורי גמיש משוריין פלסטי.
 				אין לבצע חיווט בתעלות מונחות על הרצפה.

   		כב.		העבודה תעשה במקצועיות ובטיב מעולה. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה יהא הבורר והפוסק 
				האחרון המפקח באמצעות מהנדס החשמל המתכנן בפרויקט. 
				כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותעשה מחדש וכל נזק שיגרם מכך ישולם על ידי הקבלן.

		כג.		מדידה 
				לוח הפיקוד נמדד כיחידה קומפלט, מותקן במקום, ומחירו כולל את הציוד והחיווט בלוח ואת חיבור ההזנה ללוח, בדיקת הלוח והמערכת, סידור כיבוי אש בלוח, בקר מותאם לבקרת המבנה, תכנות הבקר, מסנני הבקרה, הכל לשם קבלת פעולה מושלמת של מערכת הפיקוד.
				מחיר הלוח לוקח בחשבון שינויים ותוספות של כ-  10% בפונקציות הלוח.
				החווט בין הלוח ובין מתקני החשמל השונים (משאבות, מנועים, אביזרי פיקוד וכו') נכלל במחירי 
				היחידה של אותם המתקנים.
				המחיר כולל את הסיוע והתאום עם קבלן בקרת המבנה בעת ביצוע חיבור הלוח לבקרת המבנה 
				(על ידי קבלן הבקרה).

2. 		מרכיבי הלוח העיקריים ודרישות כלליות
 		מרכיבים אלה הינם דרישה מינימלית. שאר מרכיבי הלוח כמופיע במפרט המיוחד לכל לוח.
		- 	מפסק ראשי.
		-	הזנה חיונית ללוח. 
		-	הזנת UPS ללוח. במידה ואין הזנת UPS יש להוסיף ללוח UPS משלו, מותקן מחוץ ללוח.
		-	מפסק מחליף בין הזנה חיונית להזנת UPS לבקר.

		-	ממסר אתראה על חוסר מתח הזנה ללוח.
 		- 	מפסק לכל שדה פיקוד.
		- 	מנורות סימון פאזות(LED) .
		- 	רב מודד דיגיטלי מדגםSATEC  עם יציאת תקשורת.
		- 	אמפרמטר למשאבות ומנועים בהספק מעל HP3.
		-	מפסק פיקוד 3 מצבים לציוד כגון משאבות, מדחסים וכו' (אוטומטי - אפס - ידני).
	 	- 	הגנה תרמית ומגנטית למשאבות ומנועים אחרים. למנועים תלת פאזיים ההגנה עם כיול.
	 	- 	מנורות סימון פעולה ותקלה למשאבות ומנועים (LED).
	 	- 	מנורות סימון תקלות ואתראות (LED).
		- 	מתנע אלקטרוני רך למנועים בהספק מעל KW 4 (במידה ואינם עם ממיר תדר). ביטול דרישה זו 
			רק על פי אישור מהנדס החשמל.
		- 	מונה שעות עבודה לכל משאבה ומנוע.
		- 	מפסק ידני לכל משאבה ומנוע, מותקן סמוך לציוד (במידת הצורך). מפסק למשאבת כיבוי יצויד במגע 
			לאתראה על משאבה מנותקת, אתראה שתחובר לבקרת המבנה או ללוח הפיקוד של המשאבה.
		- 	לאחר הפסקת חשמל המערכת תחזור לעבודה בצורה מדורגת.
		- 	כל מפסק פיקוד מצויד בקוטב נוסף הנותן חיווי לבקר על מצבו.
		- 	כל הבקרים המשמשים להפעלה או לאינדיקציה מותקנים בלוח הפיקוד כאשר רק הרגשים מותקנים 
			בצנרת/מיכלים וכו' (בקרת טמפ', לחץ, גובה וכו').
		- 	יציאות (מגעים יבשים) לסימון מצבי עבודה של כל המנועים הקשורים ללוח (משאבות, מדחסים וכו') ולסימון כל האתראות בלוח. כל היציאות מרוכזות בפס מהדקים.
			מגעים יבשים אלו הינם לצורך יציאה לבקרת מבנה ויש לבצעם גם אם הלוח כולל בקר אשר יכול להוציא יציאת תקשורת של כל המצבים.
		- 	ממסר חוסר/היפוך  פאזה כולל אתראה למצב חריג זה.
		- 	מנורת סימון ויציאת מגע יבש על מתח פיקוד תקין בלוח.
		- 	יציאות אנלוגיות (עבור בקרת המבנה) מכל ציוד המדידה (גובה, לחץ, ריכוז כלור וכו') המותקן בלוח.
	 	- 	מערכת ריכוז תקלות ואתראה מרכזית. יציאת אתראה מרוכזת, מגע יבש, לבקרה מרכזית.
		  	כל אחת ההתראות מפעילה את האתראה המרכזית.
		-	יציאות תקשורת תהיינה TCP/IP אלא אם צויין אחרת.
		- 	לחצן לבדיקת מערכת האתראות.
		- 	לחצן ניסוי לכל המנורות בלוח.
		-	כאשר הלוח מפוקד על ידי בקר, הוא יהיה בעל יכולת להתחבר לפרוטוקול תקשורת    MODBUS TCP/IP 
			או לכל פרוטוקול כפי שיוגדר על ידי המזמין. דגם הבקר והיצרן חייבים לקבל את אישור המזמין או מתכנן 
			הבקרה מאחר ועל הלוח להשתלב במערכת בקרת המבנה של המזמין.
			בהעדר יכולת זו, יותקן בלוח או מחוץ לו, בקר נוסף מתאים למטרה זו אך זאת בתשלום נוסף.







07.3.16  		הכנות לבקרת מבנה 

1.		בקרת מתקני התברואה, הגזים והכיבוי הינה עצמאית ואיננה תלויה בכניסות ממערכת בקרת בנין או כל 				מערכת בקרה אחרת.
		הקשר בין לוחות הפיקוד של מערכות התברואה, הגזים והכיבוי אל בקרת הבנין הינו לצורך העברת נתוני 
		עבודה, מדידות שונות, תקלות וכו' כך שתתקבל תמונה מלאה ומושלמת של פונקציות לוח הפיקוד והציוד.	 

2.		כאשר לוח הפיקוד מופעל בקר, הוא יהיה בעל יכולת להתחבר לפרוטוקול תקשורת MODBUS TCP/IP.
		סוג הבקר חייב להיות מאושר על ידי המזמין / מתכנן הבקרה.

3.		במקומות בהם אין לוח פיקוד אלא קיימת רק נקודת מדידה (כגון מתמר לחץ או טמפ' שאינם קשורים ללוח)		יש להבטיח כי בנקודת המדידה קיימת יציאה לחיבור לבקרת מבנה ובהעדרה יש להוסיף.

4.		החיבור אל מערכת בקרת המבנה, אם וכאשר יעשה, יבוצע על ידי קבלן הבקרה או קבלן אחר שיבחר, 
		כאשר על קבלן התברואה לסייע לו בכל הקשור להתחברות ללוח, אם למגעים היבשים או ליציאת 
		התקשורת.

5.		כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הלוח.



07.3.19		לוח פיקוד למערכת יצור מים חמים (לוח ח-2) במיון	 

1.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.		תאור הלוח
		מערכת חימום המים לצריכה נועדה לשרת את המיון והמחלקה לרפואה דחופה, בנין מגורי סגל ובנין 
       ההנהלה, וכוללת את השלבים הבאים:
		-	חימום מי מעגל ראשוני באמצעות משאבות חום או גופי חימום חשמליים בתוך אוגר המעגל הראשוני.
		-	חימום מי צריכה על ידי 2 מחליפי חום.
		-	סחרור מים חמים חוזרים מהבניינים.
		-	בקרות שונות (טמפ', חוסר לחץ, מדידת מים וכו').
		-	הכנות לבקרת מבנה.

3.		פונקציות הלוח
		3.1	כללי
				-	מפסקים ראשיים.
				-	הזנה ללוח:
						20 קוו"ט חיוני.
				-	ההזנה הינה לתפעול מלא של הלוח (פיקוד, משאבות סחרור, גופי חימום וכו').
				-	הלוח מקבל הזנה מ- UPS חיצוני עבור בקרת הלוח. באם אין הזנה כזו הלוח יכלול UPS פנימי 
					לצורך הזנת הבקר.
              -    הזנת חשמל למשאבות חום (25 קוו"ט לכל משאבה) בגג של בנין מגורי סגל הינה ישירה מלוח
                   חשמל של הבנין. בסמוך לכל משאבת חום יותקן לוח מקומי, מוגן מים, עם מפסק ניתוק מקומי 
                  והגנות נדרשות על פי החוק.
			
					המבנה הפונקציונלי של הלוח הינו כדלקמן:
						-	בקר הפעלה ראשי.
						-	מסך מגע גרפי גדול וברור בחזית הלוח עליו יופיעו כל נתוני פעולת המערכת (עבודה, 
							תקלה, טמפ', שעות עבודה, כמויות מים וכו'). המסך הגרפי בגודל של "12. כניסה לכיוון 
							ערכי העבודה מוגנת בסיסמה.
						-	אביזר בקרה חיוני (תרמוסטט בטחון) יהיה יחידת בקרה נפרדת על חזית הלוח. 
							יחידה זו תוציא נתונים לבקר הראשי בכדי שניתן יהא במקביל להציגם על המסך הגרפי.
						-	מפסקי הפעלה לציוד יהיו מכניים על חזית הלוח.

     	3.2	הזנת פוליפוספטים
         - מד מים עם פלט כפול. אחד למשאבת מינון ושני ללוח (מדידת מים).
         - הזנת חשמל למשאבת מינון. הזנת פוליפוספטים הינה ישירה על ידי המשאבה המקבלת פולס ממד 
           המים.
         - מנורת סימון הזנה פעילה.

		3.3	חימום מי מעגל ראשוני ע"י משאבות חום
			2 משאבות חום (התקנת משאבת חום שניה לפי החלטת המזמין) מחממות את המים באוגר 2-T. החימום
         נעשה על ידי 2 משאבות כאשר כל משאבת חום מצוידת במשאבת סחרור פנימית ובלוח פיקוד עצמאי    
         השולט על פעולתה.
			משאבות החום מוזנות ישירות מלוח החשמל של הבנין ומופעלות (פיקוד הפעלה) באמצעות לוח פיקוד 
         ראשי ח-2 המותקן בחדר מים חמים.
			פיקוד ההפעלה למשאבות החום מתקבל מהלוח הראשי ובכל הפעלה מופעלת משאבת החום
			ומשאבת הסחרור שלה. 
			סחרור המים במעגל החימום של משאבות החום הינו כדלקמן:
			משאבות החום מופעלות על פי פיקוד בקר טמפ' 2.3-TE באוגר 2-T בירידת טמפ' ל- c69°.
			כאשר לפחות אחת המשאבות המזרימות מים מהאוגר למחליפי החום פועלת, מופעלת משאבת 
			חום תורנית.
			משאבת חום נוספת נכנסת על פי הדרישה (ירידת טמפ' באוגר 2-T ל- c67°).
         פיקוד להפסקת משאבות חום בהגעת טמפ' באוגר 2-T ל- c74°.

		3.4	חימום מיכל אגירה מעגל ראשוני (2-T)
					מיכל האגירה יכול להיות מחומם באמצעות מים חמים ממשאבות החום או להיות מחומם 
					באמצעות גופי חימום חשמליים.

					א.	חימום על ידי מים ממשאבות חום
						לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
						הלוח הראשי ח-2 נותן פיקוד הפעלה ומקבל אתראות תקלה מכל משאבת חום.	
					-	הפעלת משאבת חום תורנית בפיקוד תרמוסטט 2.3-TE.
					-	הפעלת משאבת חום נוספת בירידת טמפ' באוגר 2-T (תרמוסטט 2.3-TE).
					-	החלפת תורנות בין המשאבות כל 24 שעות.
					-	לכל משאבת חום: 	מפסק:		מופסק
												              פיקוד הפעלה אוטומטי (על פי תרמוסטט 2.3-TE)
												התראה כללית מכל משאבה.
												מונה שעות לכל משאבת חום.

				ב.	חימום על ידי גופי חימום חשמליים
						-	מעבר למצב חימום חשמלי באוגר נעשה ידנית. כאשר החימום מופעל פעולתו אוטומטית 
							על פי פיקוד תרמוסטט עם הגנת תרמוסטט בטחון.
						-	הספק חימום חשמלי 15 קילו-וואט.
						-	בורר:	מופעל (פיקוד תרמוסטט).
									מופסק.
						-	מנורת סימון בורר במצב חימום חשמלי.
						-	הפעלה והפסקה ע"פ פיקוד תרמוסטט עבודה TE-2.1.
						-	הפסקת חימום וקבלת אתראה בהפעלת תרמוסטט בטחון TIS-2.2. אתחול ידני 
							לאחר תקלה.

				ג.		רגשי טמפ' אלקטרונים לבקרה על טמפ' המים במיכל האגירה. 

		3.5	חימום מי צריכה במחליף חום HE-1
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 2.2-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד
             תרמוסטט 6.2-TE.	
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.6	חימום מי צריכה במחליף חום HE-2
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 2.1-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד 
             תרמוסטט 6.1-TE.
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.7	משאבות סחרור מים חמים לבניינים
              מיון ומגורי סגל:
				2 משאבות במקביל (P-1.1, P-1.2). אחת פועלת. החלפת תורנות אוטומטית כל 24 שעות.
				-	בורר לכל משאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופעלת על פי תורנות (כל 24 שעות).
											מופסקת.
              בנין הנהלה:
              משאבה 1.3-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.8	בקרות טמפרטורות
				א.	במערכת יצור המים החמים תרמוסטט בטחון כפי שתואר בסעיפים הקודמים, תרמוסטט זה
					הינו בקר טמפ' עצמאי המותקן בחזית הלוח ואשר כיוון ערכי העבודה והאתראה שלו נעשה
					עליו. תרמוסטט זה מוציא נתונים לבקר המרכזי.

				ב.	במערכת יותקנו רגשי טמפ' אלקטרוניים (TE) בנקודות שונות. הרגשים יחווטו ללוח הפיקוד 
					ויחוברו לבקר הראשי אשר יפעיל את המערכת, יתריעו על טמפ' גבוהות, נמוכות וכו', יציגו 
					נתונים במסך ויעבירו נתונים למערכת הבקרה.
					כיוון ערכי העבודה והאתראה נעשה דרך המסך הראשי לאחר כניסה עם סיסמה.

				ג.	ריכוז נתוני צריכה ממד מים חמים WM-1. 

		3.9	התראות
				-	כל ההתראות מופיעות במסך הגרפי.
				-	מנורת סימון תקלה ראשית.
				-	יציאת מגע יבש תקלה כללית.
				-	רשימת תקלות:
						-	תקלה משאבת חום HP-1.
						-	תקלה משאבת חום HP-2.
						-	תקלה משאבה P-6.2 חימום מחליף חום HE-1.
						-	תקלה משאבה P-6.1 חימום מחליף חום HE-2.
						-	תרמוסטט בטחון מיכל 2-T (TIS-2.2).
						-	תקלה משאבה P-1.1 סחרור מי חזרה ממיון ומגורי סגל.
						-	תקלה משאבה P-1.2 סחרור מי חזרה ממיון ומגורי סגל.
                       -    תקלה משאבה 1.3-P סחרור מי חזרה מהנהלה.
						-	טמפ' אספקת מים חמים גבוהה (תרמוסטט 4-TE).
								-	(השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ' אספקת מים חמים נמוכה (תרמוסטט 4-TE).
								-	 (השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ'  מי חזרה נמוכה (תרמוסטט 5.2-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
                       -	טמפ'  מי חזרה ממיון נמוכה (תרמוסטט 5.1-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
						-	רזרבה 5 תקלות.

		


07.3.20		לוח פיקוד למערכת יצור מים חמים (לוח ח-3) בבנין מחלקות 13-14	 

1.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.		תאור הלוח
		מערכת חימום המים לצריכה נועדה לשרת את בנין מחלקות 13-14, וכוללת את השלבים הבאים:
		-	חימום מי מעגל ראשוני באמצעות משאבות חום. אין אגירת מים במעגל הראשוני. המעגל נשמר חם על ידי 
         סחרור מי המעגל.
		-	חימום מי צריכה על ידי 2 מחליפי חום.
		-	סחרור מים חמים חוזרים מהבנין.
		-	בקרות שונות (טמפ', חוסר לחץ, מדידת מים וכו').
		-	הכנות לבקרת מבנה.

3.		פונקציות הלוח
		3.1	כללי
				-	מפסקים ראשיים.
				-	הזנה ללוח:
						10 קוו"ט חיוני.
				-	ההזנה הינה לתפעול מלא של הלוח (פיקוד, משאבות סחרור, וכו').
				-	הלוח מקבל הזנה מ- UPS חיצוני עבור בקרת הלוח. באם אין הזנה כזו הלוח יכלול UPS פנימי 
					לצורך הזנת הבקר.
              -    הזנת חשמל למשאבות חום (25 קוו"ט לכל משאבה) בגג של הבנין הינה מלוח ח-3.1.
			
					המבנה הפונקציונלי של הלוח הינו כדלקמן:
						-	בקר הפעלה ראשי.
						-	מסך מגע גרפי גדול וברור בחזית הלוח עליו יופיעו כל נתוני פעולת המערכת (עבודה, 
							תקלה, טמפ', שעות עבודה, כמויות מים וכו'). המסך הגרפי בגודל של "12. כניסה לכיוון 
							ערכי העבודה מוגנת בסיסמה.
						-	מפסקי הפעלה לציוד יהיו מכניים על חזית הלוח.

     	3.2	הזנת פוליפוספטים
         - מד מים עם פלט כפול. אחד למשאבת מינון ושני ללוח (מדידת מים).
         - הזנת חשמל למשאבת מינון. הזנת פוליפוספטים הינה ישירה על ידי המשאבה המקבלת פולס ממד 
           המים.
         - מנורת סימון הזנה פעילה.

		3.3	חימום מי מעגל ראשוני ע"י משאבות חום
			3 משאבות חום (התקנת משאבת חום שלישית לפי החלטת המזמין) מחממות את המעגל הראשוני.    
         החימום נעשה על ידי 3 משאבות כאשר כל משאבת חום מצוידת במשאבת סחרור פנימית ובלוח פיקוד
         עצמאי השולט על פעולתה.
			משאבות החום מוזנות מלוח ח-3.1 הנמצא סמוך אליהן, בגג, ומופעלות באמצעות לוח פיקוד ראשי ח-3 
         המותקן בחדר מים חמים.
			פיקוד ההפעלה למשאבות החום מתקבל מהלוח הראשי ובכל הפעלה מופעלת משאבת החום
			ומשאבת הסחרור שלה. 
			סחרור המים במעגל החימום של משאבות החום הינו כדלקמן:
			משאבות החום מופעלות על פי פיקוד בקר טמפ' 3-TE בקו חוזר למשאבות החום בירידת טמפ' ל- c69°.
			כאשר לפחות אחת המשאבות המזרימות מים למחליפי החום פועלת, מופעלת משאבת 
			חום תורנית.
			משאבת חום נוספת נכנסת על פי הדרישה (ירידת טמפ' ל- c67°).
         משאבת חום שלישית נכנסת בירידת טמפ' נוספת ל- c65°.
         פיקוד להפסקת משאבות חום בהגעת טמפ' ל- c74°.

		  לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
			הלוח הראשי ח-3 נותן פיקוד הפעלה ומקבל התראות תקלה מכל משאבת חום:	
					-	הפעלת משאבת חום תורנית בפיקוד תרמוסטט 3-TE.
					-	הפעלת משאבת חום נוספת בירידת טמפ' בקו חוזר למשאבות החום (תרמוסטט 3-TE).
					-	החלפת תורנות בין המשאבות כל 24 שעות.
					-	לכל משאבת חום: 	מפסק:		מופסק
															פיקוד הפעלה אוטומטי (על פי תרמוסטט 3-TE)
												התראה כללית מכל משאבה.
												מונה שעות לכל משאבת חום.

		3.4	חימום מי צריכה במחליף חום HE-1
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 1.1-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד
             תרמוסטט 4.1-TE.	
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות לכל משאבה.

		3.5	חימום מי צריכה במחליף חום HE-2
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 1.2-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד 
             תרמוסטט 4.2-TE.
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות לכל משאבה.

	3.6	שמירת חום בצנרת מעגל ראשוני
				שמירת חום בצנרת מעגל ראשוני נעשה באמצעות משאבת סחרור 2-P המופעלת כשהמשאבות
              המזרימות מים למחליפי החום לא פועלות.
				-	בורר למשאבה:		מופסקת.
                                              מופעלת ברציפות.
                                              מופעלת אוטומטית (לפי מצב המשאבות של מחליפי החום).
				-	מונה שעות.

		3.7	משאבות סחרור מים חמים לאגפי הבנין
              אגף 1:
              משאבה 3.1-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

              אגף 2:
              משאבה 3.2-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.


		3.8	בקרות טמפרטורות
				א.	במערכת יותקנו רגשי טמפ' אלקטרוניים (TE) ובקרי טמפ' (TIT) בנקודות שונות. הרגשים יחווטו 
                   ללוח הפיקוד ויחוברו לבקר הראשי אשר יפעיל את המערכת, יתריעו על טמפ' גבוהות, נמוכות וכו',
                   יציגו נתונים במסך ויעבירו נתונים למערכת הבקרה.
					כיוון ערכי העבודה והאתראה נעשה דרך המסך הראשי לאחר כניסה עם סיסמה.

				ב.	ריכוז נתוני צריכה ממד מים חמים WM-1. 

		3.9	התראות
				-	כל ההתראות מופיעות במסך הגרפי.
				-	מנורת סימון תקלה ראשית.
				-	יציאת מגע יבש תקלה כללית.
				-	רשימת תקלות:
						-	תקלה משאבת חום HP-1.
						-	תקלה משאבת חום HP-2.
                       -    תקלה משאבת חום 3-HP.
						-	תקלה משאבה 1.1-P חימום מחליף חום HE-1.
						-	תקלה משאבה 1.2-P חימום מחליף חום HE-2.
						-	תקלה משאבת שמירת חום 2-P.
						-	תקלה משאבה P-3.1 סחרור מי חזרה מאגף 1.
						-	תקלה משאבה 3.2-P סחרור מי חזרה מאגף 2.
                       	-	טמפ' אספקת מים חמים גבוהה (תרמוסטט 4-TE).
								-	(השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ' אספקת מים חמים נמוכה (תרמוסטט 4-TE).
								-	 (השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ'  מי חזרה מאגף 1 נמוכה (תרמוסטט 5.1-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
                       -	טמפ'  מי חזרה מאגף 2 נמוכה (תרמוסטט 5.2-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
						-	רזרבה 5 תקלות.



07.3.21		לוח הזנה מקומי למשאבות חום בגג בנין מחלקות 13-14 (ח- 3.1)

1.			לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.			הלוח מיועד לספק הזנה ל- 3 משאבות החום בגג והזנות ל-3 בקרי טמפ' מותקנים ביציאת מים ממשאבות החום.	 
			הלוח מותקן גלוי בגג ולפיכך הינו בארון פוליאסטר אטום למים עם חלון תצוגה.

3.			פונקציות הלוח
			3.1		הזנה		
							-	הזנה      	kw 75.
							-	מנורות סימון הזנות.

			3.2		הפעלת משאבות חום (3 יחידות)
						לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
						הלוח ח-3.1 נותן הזנה ללוח פיקוד של כל משאבת חום.
						-	לכל משאבת חום:	מפסק הזנה ON\OFF							
													מנורת סימון פאזות

			3.3		מדידות טמפרטורה
						בקו היציאה מכל משאבת חום מותקנים בקרי טמפרטורה דיגיטליים המיועדים לספק נתונים על 
						טמפ' המים לבקר הראשי של לוח ח- 3.
						סה"כ יותקנו 3 בקרי טמפרטורות שיקבלו הזנת חשמל מלוח ח-3.1.

4.			מחיר הלוח כולל את ההגנה על הלוח המותקן בחוץ על הגג ובסיס בטון.


רשימת תכניות לפרויקט 2514


שם הפרוייקט:  מרכז בריאות הנפש באר שבע – שינוי מערכת מים חמים
תברואה						 						         תאריך עדכון אחרון: 13.10.25

	מספר
התכנית
	ש    ם
	מהדורה
	תאריך
עדכון
	הערות

	A2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב א'
	1
	13.10.25
	למכרז

	B2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ב'
	1
	13.10.25
	למכרז

	C2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ג'
	1
	13.10.25
	למכרז

	D2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ד' - סופי
	1
	13.10.25
	למכרז

	0858-05
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים - מצב קיים
	
	
	

	A2514-02
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב א'
	1
	13.10.25
	למכרז

	B2514-02
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ב' - סופי
	1
	13.10.25
	למכרז

	0325-06
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים - מצב קיים
	
	
	

	2514-02-00
	מבנים 13-14 – תכנית עקרונית להעמדה
	1
	13.10.25
	למכרז

	2514-3001
	פרטים
	1
	13.10.25
	למכרז
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		אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46 (2), 55 (2) ו - 56

		פרק י״א - תשלומים

		מקדמה על חשבון שכר החוזה

		תשלומי ביניים

		סילוק שכר החוזה

		תשלומי יתר

		תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה

		פרק י"ב - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

		סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

		קיזוז

		אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

		מס ערך מוסף
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