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[bookmark: OfficeValue_6][bookmark: department_1][bookmark: show_department]מדינת ישראל - משרד הבריאות
 המרכז לבריאות הנפש באר שבע
 
[bookmark: TenderNumber_1]מכרז 108/2025
[bookmark: TenderDesc_1]לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים
(גרסה 1)
	
[bookmark: TenderNumber_2][bookmark: TenderDesc_2]את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 108/2025 – לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים


[bookmark: _Toc256000038][bookmark: show_isNotIntroductionEdited]הקדמה
[bookmark: OfficeValue_1][bookmark: TenderNumber_3][bookmark: TenderDesc_3]משרד הבריאות ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 108/2025 לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים ("המכרז").
[bookmark: html_TiurKatzar]המרכז לבריאות הנפש באר שבע, הנו בית חולים ממשלתי, ברח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע.
מכרז זה מתייחס לעבודות תברואה בשני מבנים -מבנה מחלקות “דקל” ו"תמר" ומבנה מחלקת “מיון”.  העבודה כוללת את כל המופיע בתוכניות המתכננים ,במפרטים ובכתבי הכמויות. 
[bookmark: _Toc53331325]הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם מדף 3210 עם המזמין שיעמוד בתוקפו לכל תקופת ההתקשרות ועד לסיום מלא של כל התחייבות הספק בהתאם למכרז זה. (להלן: "תקופת ההתקשרות").
מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן: 
פרק א' – ההליך המכרזי.
פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.
פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה. 
פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.




המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏07/12/2025  בשעה 14:00
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96

[bookmark: _Toc256000041]עקרונות המכרז
מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").
במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.
המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז ולהלן.

[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc173823719][bookmark: _Toc173825527]תנאים להשתתפות במכרז 
[bookmark: _Toc43400589][bookmark: _Toc44931898][bookmark: _Toc44931985]תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן. 
הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).
[bookmark: _Toc43400590][bookmark: _Toc44931899][bookmark: _Toc44931986]תנאי סף מנהליים:
אם חלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.
המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").
כנס מציעים
נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.
 
[bookmark: _Toc32477196][bookmark: _Toc43400591][bookmark: _Toc44931900][bookmark: _Toc44931987]תנאי סף מקצועיים:
המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:
דרישות רישוי
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע.
תקינה מחייבת
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
ניסיון
ניסיון מוכח בלפחות 5 פרוייקטים דומים של הקמת תחנות משנה לחימום מים  בחמש שנים האחרונות (2020-2025)
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).
הסמכה לתקן
בעל הסמכה לתקנים הבאים: תקן ישראלי 1205, תקן ישראלי 1596, הוראות למתקני תברואה
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).
יכולת מתן שירות
בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.
תנאי זה יכול להתקיים גם באחד מהבאים: בחברת בת של המציע - בתנאי שהחברה נמצאת בשליטה מלאה (100% בעלות) של המציע, בחברת אם של המציע - חברה שהמציע נמצא בשליטתה המלאה (100% בעלות).

[bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc173823720][bookmark: _Toc173825528]ניקוד ההצעות
[bookmark: _Toc43400593][bookmark: _Toc44931902][bookmark: _Toc44931989][bookmark: _Toc516503348]אמות מידה לניקוד הצעות במכרז
הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות: 
[bookmark: show_MishkalMechir][bookmark: MishkalMechir]מחיר –100%.
[bookmark: show_isMarkivMechir_1]מדדי מחיר
מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז). 
עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המפורטות מטה. 
השוואת מחירי ההצעות תתבצע על בסיס עיקרון "עלות למזמין". קרי, העלות הסופית שנדרש המזמין לשלם בגין כל הצעה. כך, לשם השוואת ההצעות וחישוב ציון ההצעה, יובא בחשבון המחיר הסופי למזמין כפי שהופיע בטופס הצעת המחיר. 

אופן חישוב הניקוד
[bookmark: show_isMarkivMechir_2] אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא: 
ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים: 
[bookmark: show_pricing_by_quantity]חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור בכמות של אותה יחידה, כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.
[bookmark: show_isRelativeComparison]לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן: 

הגדרות:
ציון המחיר של מציע i - 
הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - . 
הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 
הצעת המחיר המשוקללת הגבוהה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – 


[bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc32477901][bookmark: _Toc43400596][bookmark: _Toc44931905][bookmark: _Toc44931992][bookmark: _Toc53331331][bookmark: _Toc173823721][bookmark: _Toc173825529]בחירת זוכה
[bookmark: _Toc43400597][bookmark: _Toc44931906][bookmark: _Toc44931993]דירוג ההצעות 
ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.
[bookmark: show_IsTovin_3][bookmark: hidden_AmotMidaA_1]במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995 ("תקנות העדפת תוצרת הארץ") ובכפוף להוראות הדין, וזאת למציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן. 
[bookmark: show_IsNotHumanResources_1]אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:
יפעל בהתאם להוראות סעיפים 2ב ו-2ד לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" ובדבר "עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים" כהגדרתם שם, וזאת בתנאי שהמציע עומד בדרישות החוק.
אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחלופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.
[bookmark: _Toc43400598][bookmark: _Toc44931907][bookmark: _Toc44931994]בחירת זוכה 
[bookmark: hidden_numZohim_3]בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור. 
[bookmark: _Toc43400599][bookmark: _Toc44931908][bookmark: _Toc44931995]כשירים לזכיה
[bookmark: _Ref383951818][bookmark: _Toc407797385][bookmark: _Ref514747732]המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז. 
תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה
כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין: 
אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.  
אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור – 
הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי: 
התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן. 
התקשרות עם אגודה עותומאנית. 
[bookmark: show_isMarkivMechir_3][bookmark: show_isMarkivMechir_4]זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור. 
[bookmark: show_sachArvutBitzua]להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג'  נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי  הזוכה.
[bookmark: show_isOfficeNotPolice]על הזוכה להירשם כספק (אם אינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, אם ישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים"). 
אם הזוכה הצהיר במסגרת הצעתו, כי הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ, יגיש הזוכה אישור רו"ח להוכחת זכאותו (נספח ב – הצהרות ואישור רו''ח – העדפת תוצרת הארץ להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ").
אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc43400601][bookmark: _Toc44931910][bookmark: _Toc44931997][bookmark: _Toc516503356]תחילת מתן השירותים
[bookmark: _Toc407797419]לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות"). 
[bookmark: show_expected_time_by_customer]על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין. 

[bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc32477902][bookmark: _Toc43400602][bookmark: _Toc44931911][bookmark: _Toc44931998][bookmark: _Toc53331332][bookmark: _Toc173823722][bookmark: _Toc173825530]מופעים ומועדים במכרז
[bookmark: _Toc43400603][bookmark: _Toc44931912][bookmark: _Toc44931999][bookmark: _Toc516503357][bookmark: _Toc516503358]מועדי המכרז
הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן: 
	נושא
	תאריך

	[bookmark: show_kenesMetzim_1][bookmark: show_kenesMetzim_3]כנס מציעים
	 19/11/2025  בשעה  10:00

	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
	ב 23/11/2025  בשעה 12:00

	[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_2]מועד תחילת הגשת הצעות
	ב 27/11/2025  בשעה 10:00

	מועד אחרון להגשת הצעות 
	ב ‏07/12/2025  בשעה 14:00


הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
[bookmark: show_micrazpumbi_8][bookmark: TenderNumber_12][bookmark: TenderDesc_11]כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 108/2025 – לשינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים ("דף המכרז"). 
[bookmark: _Toc43400604][bookmark: _Toc44931913][bookmark: _Toc44932000][bookmark: show_kenesMetzim_2]כנס מציעים 
[bookmark: _Ref515214124]ההשתתפות בכנס ורישום המשתתף ברשימת הנוכחים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. באחריות המציע לוודא את רישומו ברשימת המשתתפים בכנס באמצעות קבלת אישור השתתפות מהמזמין.  
[bookmark: show_KenessAddressDesc][bookmark: KenessAddressDesc][bookmark: KenessAddressDesc_1]כנס מציעים יתקיים בכתובת:  המרכז לבריאות הנפש באר שבע, רח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע.
תשובות שיינתנו בכנס המציעים יחייבו את המזמין רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים בהתאם למפורט להלן.
[bookmark: _Toc43400605][bookmark: _Toc44931914][bookmark: _Toc44932001]שאלות הבהרה בנוגע למכרז
בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל. 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_3][bookmark: show_micrazpumbi_1]שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת.  שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין. 
[bookmark: show_micrazpumbi_2]המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.
[bookmark: _Toc43400606][bookmark: _Toc44931915][bookmark: _Toc44932002]מענה המזמין לשאלות ההבהרה
תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
[bookmark: show_micrazpumbi_3]תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.
המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.
המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.
תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.
[bookmark: _Toc43400608][bookmark: _Toc44931917][bookmark: _Toc44932004]הגשת הצעות במכרז 
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital][bookmark: show_micrazpumbi_4]הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.  
[bookmark: show_Ismn_4]הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.
[bookmark: show_micrazpumbi_5]קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות", אשר יעביר אותו למערכת.
הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה"). 
פעולות במערכת ההזדהות - 
מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות. 
מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה. 
בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).
לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.
לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.
פעולות במערכת יהלום - 
במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. 
מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.
לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה האחרון שנשלח יוצג גם במערכת בדף הבית של המכרזים באזור "הצעות שנשלחו".

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:
ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB. ניתן לעלות קבצים מהסוגים הבאים: jiff, pjpeg, pjp, tiff, tif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg. לא ניתן לעלות קבצים עם שמות זהים, מומלץ לתת לכל קובץ שם קצר בהתאם לתכולה שלו.
פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות. 
 על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת,באחריות מגיש ההצעה לקרוא מבעוד מועד את המדריך להגשת הצעות בתיבה הדיגיטלית.
לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות הצ'אט האנושי. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.
זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו. 
על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.
ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז
כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש. 
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות. 

[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc32477903][bookmark: _Toc43400610][bookmark: _Toc44931919][bookmark: _Toc44932006][bookmark: _Toc53331333][bookmark: _Toc173823723][bookmark: _Toc173825531]כללי המכרז 
[bookmark: _Toc43400611][bookmark: _Toc44931920][bookmark: _Toc44932007]בדיקת ההצעות
המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.
במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.
לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים. 
המזמין רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין. 
אם הוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.
אם ימצא בעת בחינת ההצעות כי ההצעה כוללת התנאה או הסתייגות על תנאי המכרז, התנאה או הסתייגות זו לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, אם קיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. 
[bookmark: show_areRecommendingContactsAny][bookmark: show_areRecommendingContactsConditions]במהלך הבדיקה, רשאי המזמין לפנות בכתב ובעל פה, לאנשי קשר שרשם המציע בהצעתו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף בהתאם לפרטי הקשר שפורטו בהצעה. באחריות המציע לוודא את נכונות וזמינות אנשי הקשר לפניית המזמין. אם פנייה מטעם המזמין לא תענה, ינסה המזמין פעם נוספת. 
[bookmark: show_Ismn_3]בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

[bookmark: _Toc43400613][bookmark: _Toc44931922][bookmark: _Toc44932009]אומדן 
[bookmark: estimateItem1][bookmark: estimateItem2][bookmark: estimateItem3][bookmark: estimateItem4][bookmark: estimateItem5][bookmark: show_estimateOneItem][bookmark: show_sugHariga3][bookmark: show_estimateOneItem_2]לצורך המכרז, המזמין ערך אומדן עבור כלל העבודות  , וקבע מהי הסטייה המותרת מהאומדן . הצעות היקרות והזולות מהאומדן באופן החורג מטווח הסטייה שנקבע יחשבו הצעות שחרגו מהאומדן. 
[bookmark: show_estimateOneItem_3]השלכות לקיומו של האומדן הן:
המזמין רשאי לפסול הצעות החורגות מהאומדן שנקבע. 
היה וכל ההצעות במכרז חורגות מהאומדן, רשאי המזמין לקבוע כי כל המציעים במכרז יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, או לחלופין לבטל את המכרז.
היה ונותרה רק הצעה אחת בתום שלב בדיקת ההצעות, והצעה זו חורגת מהאומדן, רשאי המזמין לנהל עם אותו מציע מו"מ על האמור בהצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת העומדת לו מכוח המכרז.
[bookmark: _Toc43400614][bookmark: _Toc44931923][bookmark: _Toc44932010][bookmark: show_mum]ניהול מו"מ עם מציעים
המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.
משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.   
[bookmark: _Toc43400615][bookmark: _Toc44931924][bookmark: _Toc44932011]הצעה יחידה
אם הוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:
להכריז על המציע שנותר כזוכה;
לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.
[bookmark: _Toc43400616][bookmark: _Toc44931925][bookmark: _Toc44932012]פסילת הצעות 
המזמין, יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, ובמקרים המתאימים לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין), בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.
הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם ההצעה כוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבו ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.
התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.
 מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.
 ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.
 תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.
[bookmark: _Toc43400617][bookmark: _Toc44931926][bookmark: _Toc44932013]מינוי נציג מטעם המציע
לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז. 
כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.
[bookmark: _Toc53331334][bookmark: _Toc516503359][bookmark: _Toc43400618][bookmark: _Toc44931927][bookmark: _Toc44932014]תוקף הצעות 
[bookmark: _Toc53331335]תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. 
[bookmark: _Toc53331336]מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.
ביטול או שינוי המכרז
המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו. 
[bookmark: show_micrazpumbi_6]הודעה על ביצוע שינויים כאמור תפורסם בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.
ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. אם מסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.
המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.
[bookmark: _Toc43400619][bookmark: _Toc44931928][bookmark: _Toc44932015][bookmark: show_isExternalYoatzim][bookmark: _Toc516503360]יועצים שסייעו למזמין בכתיבת המכרז
לצורך כתיבת המכרז המזמין עשה שימוש ביועצים הבאים: 
[bookmark: nameYoatzim]הנדלר מהנדסים בע"מ
יועצים אלו מנועים מלקחת חלק במכרז, ולא יכולים לתת ייעוץ למציעים במכרז. 
מציעים אשר יסתייעו ביועצים אלו לצורך הגשת הצעות במכרז, בין בתשלום ובין ללא תשלום, הצעתם תיפסל, בכפוף לשימוע. 
[bookmark: _Toc43400620][bookmark: _Toc44931929][bookmark: _Toc44932016]הוצאות 
מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.
המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 
[bookmark: _Toc516503361][bookmark: _Toc43400621][bookmark: _Toc44931930][bookmark: _Toc44932017]סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.
[bookmark: _Toc516503362][bookmark: _Toc43400622][bookmark: _Toc44931931][bookmark: _Toc44932018]סודיות ההצעה וזכות העיון
בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד. 
יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.
בהתאם לאמור בתקנות המידע הפלילי ותקנת השבים (מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה במסגרת מכרז), התשפ"ה-2025 ("תקנות מידע פלילי במכרזים"), אשר הותקנו מכוח חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, מובהר כי ועדת המכרזים לא תחשוף מידע פלילי של מציע במסגרת בקשה לעיון בהצעות במכרז, לרבות את עצם קיומו. 
אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. 
מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו הוא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.
בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ולא יהיו לו כל טענות בקשר לגילוי פרטי הצעתו בהתאם להוראות סעיף זה. 
במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל. 
מיצוי הליכים מול הוועדה
אם לאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון. 
במהלך בירור טענות מציע במכרז, אם ישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
אם לאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה. 


[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc32477904][bookmark: _Toc43400623][bookmark: _Toc44931932][bookmark: _Toc44932019][bookmark: _Toc44932668][bookmark: _Toc53331337][bookmark: _Toc173823724][bookmark: _Toc173825532]פרק ב' – חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc32477905][bookmark: _Toc43400624][bookmark: _Toc44931933][bookmark: _Toc44932020][bookmark: _Toc53331338][bookmark: _Toc173823725][bookmark: _Toc173825533]הגשת הצעה במכרז
[bookmark: _Toc43400625][bookmark: _Toc44931934][bookmark: _Toc44932021]כללים למילוי חוברת ההצעה
[bookmark: _Toc53331339]פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.
[bookmark: _Toc53331340]יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.
[bookmark: _Toc53331341]בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז. 
[bookmark: _Toc53331342]ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.
[bookmark: _Toc53331343]חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
[bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc32477906][bookmark: _Toc43400627][bookmark: _Toc44931936][bookmark: _Toc44932023][bookmark: _Toc53331344][bookmark: _Toc173823726][bookmark: _Toc173825534][bookmark: _Toc516503366]פרטי המציע
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[bookmark: _Toc173823727][bookmark: _Toc173825535][bookmark: _Toc32477907][bookmark: _Toc43400628][bookmark: _Toc44931937][bookmark: _Toc44932024][bookmark: _Toc53331345]הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז
[bookmark: _Toc53331346]בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. 
[bookmark: _Toc42501732][bookmark: _Toc42589790][bookmark: _Toc42589883][bookmark: _Toc43197220][bookmark: _Toc44931938][bookmark: _Toc44932025][bookmark: _Toc49766700][bookmark: _Toc49766789][bookmark: _Toc53330152][bookmark: _Toc42501733][bookmark: _Toc42589791][bookmark: _Toc42589884][bookmark: _Toc43197221][bookmark: _Toc44931939][bookmark: _Toc44932026][bookmark: _Toc49766701][bookmark: _Toc49766790][bookmark: _Toc53330153][bookmark: _Toc43400629][bookmark: _Toc44931940][bookmark: _Toc44932027][bookmark: _Toc53331347][bookmark: _Toc53331348]הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים: 
המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:
מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –
המציע רשום בישראל כדין.
לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק: ___________________________________________
עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים – 
ניהול פנקסים – המציע – 
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.
מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
[bookmark: nispach3_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.
היעדר הרשעות – 
[bookmark: hidden_SmiraOrNikayon]המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.
[bookmark: nispach4_1]לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.
ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.
הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 
במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים. 
המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):
המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.
כנס מציעים
נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.
השתתפות בכנס מציעים (יש לסמן ב-X את האפשרות הנכונה)
נציגים מטעם המציע השתתפו בכנס המציעים.
פירוט שמות הנציגים שנכחו בשם המציע בכנס מציעים




 . 

[bookmark: _Toc43400630][bookmark: _Toc44931941][bookmark: _Toc44932028][bookmark: _Toc53331349][bookmark: show_professionalConditions_2]הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:
עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.
המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:
דרישות רישוי
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
המציע מצהיר, כי כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות רישוי הנדרשות לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנן.
המזמין יהיה רשאי לבקש אסמכתאות על עמידה בדרישות הרישוי.
תקינה מחייבת
כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
המציע מצהיר, כי כלל הטובין והשירותים המוצעים על ידו עומדים בדרישות תקנים הנדרשים לפי דין לצורך אספקתם, אם ישנם.
המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, אם עמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.
ניסיון
ניסיון מוכח בלפחות 5 פרוייקטים דומים של הקמת תחנות משנה לחימום מים בחמש שנים האחרונות (2020-2025)
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע למלא את הטבלה הבאה:
	תיאור הפרוייקט
	מקום ביצוע 
	תאריך ביצוע 
	שם אנשי קשר
	טלפון וכתובת דוא"ל אנשי קשר

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


הנחיות למילוי הטבלה:
יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה. ניתן להוסיף לאמור בטבלה כל מסמך או מידע רלוונטי, אשר יכול להעיד על המפורט בטבלה.
אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי.
יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות הנדרשת בתנאי הסף. למשל, אם נדרשות 3 שנות ניסיון, יש לפרט רק 3 שנות ניסיון. עורך המכרז אינו מתחייב לבדיקת נתונים שימולאו בכמות שהיא מעבר לדרישת תנאי הסף ובמצב כזה, מתחייב רק לבדיקת התאים הראשונים שימולאו בטבלה, בהתאם לכמות שנדרשה בתנאי.
יש למלא בטבלה פרטי אנשי קשר אשר עורך המכרז יהיה רשאי לפנות אליהם לשם בדיקת העמידה בתנאי הסף.
הסמכה לתקן
בעל הסמכה לתקנים הבאים: תקן ישראלי 1205, תקן ישראלי 1596, הוראות למתקני תברואה
לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף הסמכות לתקנים ולסמנו כנספח 4 לחוברת ההצעה.
יכולת מתן שירות
בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.
לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור על שירות טכנאים 24/7 ולסמנו כנספח 5 לחוברת ההצעה.



[bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc32477909][bookmark: _Toc43400632][bookmark: _Toc44931943][bookmark: _Toc44932030][bookmark: _Toc53331351][bookmark: _Toc173823729][bookmark: _Toc173825537]התחייבויות נוספות של המציע
כשירות להתמודדות במכרז
[bookmark: _Toc53331352]המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
[bookmark: _Toc53331354]המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו אם יזכה במכרז.
[bookmark: _Toc53331355]אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
[bookmark: _Toc53331356]אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.
המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו במכרז.
אם המציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.
אי תיאום הצעות מכרז 
[bookmark: _Toc53331357]הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331358]פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה. 
[bookmark: _Toc53331359]המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. 
[bookmark: _Toc53331360]המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
[bookmark: _Toc53331361]המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
[bookmark: _Toc53331362]הצעה זו מוגשת בתום לב.
עצמאות המציע
[bookmark: _Toc53331363]למיטב ידיעתו של המציע:
המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז. 
[bookmark: _Toc53331364]גורם אחד אינו מחזיק ב-25% או יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז. 
"החזקה" לעניין סעיף זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
[bookmark: _Toc53331365]המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc173823730][bookmark: _Toc173825538][bookmark: _Toc43400633][bookmark: _Toc44931944][bookmark: _Toc44932031][bookmark: _Toc53331366]בקשות 
הגשת בקשות במסגרת ההצעה
במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.
מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים. 
[bookmark: _Toc42501739][bookmark: _Toc42589797][bookmark: _Toc42589890][bookmark: _Toc43197227][bookmark: _Toc44931945][bookmark: _Toc44932032][bookmark: _Toc49766707][bookmark: _Toc49766796][bookmark: _Toc53330159]עסק בשליטת אישה
[bookmark: _Toc53331367]מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ומעונין שתינתן לו העדפה יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):  .
המציע מצהיר כי הוא עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
לתמיכה בהצהרה זו, וכתנאי לקבלת העדפה על המציע לצרף אישור  רו"ח ותצהיר כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, המעידים על כך שהעסק הוא בשליטת אישה. 
עידוד משרתי מילואים
מציע שמחזיק בשליטה בו הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצהיר כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
המציע מצהיר כי הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
הוא מחזיק בשליטה בעסק מגיש ההצעה. לעניין זה "מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני". "אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול. "עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים". 

[bookmark: show_IsTovin_8][bookmark: hidden_AmotMidaA_3][bookmark: hidden_TovinAndMehir]העדפת תוצרת הארץ
[bookmark: _Toc53331368]במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, ובהתאם להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".
מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ. מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת הGPA חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו.
[bookmark: _Toc53331369]מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. אם במהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות אותם מראש, ובתנאי שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, ויחולקו ב-1.5, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות לחלק את מחירו רק ב- 1.15.
הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת 
במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.
אם המציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.
החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.
[bookmark: _Toc43400634][bookmark: _Toc44931946][bookmark: _Toc44932033][bookmark: _Toc53331370]בקשה לחיסיון 
בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):  
	[bookmark: _Toc43400635][bookmark: _Toc44931947][bookmark: _Toc44932034]מספר עמוד/סעיף
	[bookmark: _Toc43400636][bookmark: _Toc44931948][bookmark: _Toc44932035]נושא הסעיף
	[bookmark: _Toc43400637][bookmark: _Toc44931949][bookmark: _Toc44932036]נימוק למניעת החשיפה

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 


אישור והתחייבות
בחתימתנו אנו מאשרים כי: 
1. קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
2. כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 
3. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.


__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימתה מורשה החתימה

__________		________________		______________________
   תאריך			 שם		 	חתימת מורשה החתימה


[bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc32477911][bookmark: _Toc43400638][bookmark: _Toc44931950][bookmark: _Toc44932037][bookmark: _Toc53331371][bookmark: _Toc173823731][bookmark: _Toc173825539]רשימת נספחים 
[bookmark: tbl_appendixesList]
	תיאור נספח
	שם נספח
	מס' נספח

	טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח.
	הצעת מחיר
	נספח 1

	על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו.
לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:
https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0
	אישור פקיד מורשה
	נספח 2

	על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. 
	תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
	נספח 3

	לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף הסמכות לתקנים ולסמנו כנספח 4 לחוברת ההצעה.
	הסמכה לתקן

	נספח 4

	לשם הוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור על שירות טכנאים 24/7 ולסמנו כנספח 5 לחוברת ההצעה.
	יכולת מתן שירות

	נספח 5



 


[bookmark: _Toc504992922][bookmark: _Toc401778846]
[bookmark: _Toc44931951][bookmark: _Toc44932038][bookmark: _Toc53331372][bookmark: show_nispach1_2][bookmark: TenderNumber_5][bookmark: TenderDesc_4]נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 108/2025-שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים
[bookmark: show_Ismn_2]
[bookmark: show_SugTevatMichrazimDigital_1]טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

[bookmark: html_pricingRulesGeneral]כללי
1. על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.
2. מובהר, כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים והטובין שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.
הצעת המחיר
3. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
4. יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".


[bookmark: tbl_nispach1]
טבלת מחירים 1 - מחיר- כתבי כמויות



	כללים נוספים עבור טבלה זו:

	1. על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו.





[bookmark: html_paymentsPreview]
[bookmark: html_HumanResourcesPricingPreview]
[bookmark: html_commitmentsPreview]חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות
1. מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
☐ המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.
המציע מתחייב כי:
1. לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.


     -----------------------        				  ---------------------------
           חותמת המציע                         			                תאריך
  וחתימת מורשה חתימה של המציע


[bookmark: add_appendixes][bookmark: _Toc32477912][bookmark: _Toc43400639][bookmark: _Toc44931957][bookmark: _Toc44932044][bookmark: _Toc44932669][bookmark: _Toc53331378][bookmark: nispach4_3]נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
1. אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1.1. [bookmark: TenderDesc_5][bookmark: TenderNumber_7][bookmark: OfficeValue_7]הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים, מספר 108/2025 עבור משרד הבריאות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
1.2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 
1.3. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
1.4. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):
· [bookmark: TenderDesc_9][bookmark: TenderNumber_8]המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז שינוי בתחנות משנה לחימום מי צריכה במבנים, מספר 108/2025.
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
____________________	      ________________	 _________________   
    	תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת                      
       
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________	          ___________________	              ___________________
            תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת


נספח 4 – הסמכות לתקנים

בהתאם לאמור בתנאי סף הסמכה לתקן המציע נדרש לצרף כאן הסמכות לתקנים לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 4.

נספח 5 – אישור על שירות טכנאים 24/7

בהתאם לאמור בתנאי סף יכולת מתן שירות המציע נדרש לצרף כאן אישור על שירות טכנאים 24/7 לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולסמנו כנספח 5.
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שינויים בתחנות משנה לחימום מים והסקה
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המתכנן:  הנדלר מהנדסים בע"מ
 	    ת.ד.  21791, תל-אביב  מיקוד  6121701
 	    טל:  03-5466392  פקס: 03-6040912

                                                        
אוקטובר 2025
(מס' עבודה 2514)
פרק 07			מתקני תברואה


07.1			תאור העבודה


07.1.1		שינויים בתחנות משנה לחימום מי צריכה במיון ובמבנה מחלקות 13-14

1. בשתי התחנות קיימות מערכות יצור מים חמים לצריכה באמצעות 2 אוגרי מי צריכה המחוממים על  
 ידי נחשוני מי הסקה בטמפ' גבוהה או גופי חימום חשמליים.
2. במסגרת הפרויקט תבוצענה מערכות חימום מים באמצעות משאבות חום במעגל הראשוני ומחליפי
       החום שיחממו את מי הצריכה.
3. העבודה בכל תחנת משנה תבוצע בשלבים המבטיחים אספקת מים חמים למבנים ללא הפסקה.
4. הפרויקט מחולק לשני חלקים עיקריים.
 כתב הכמויות יחולק ל-2 מבנים שיאפשר ביצוע שינויים בכל תחנת המשנה ללא תלות זה בזה. 

להלן העבודות שיש לבצע וסדר ביצוע העבודות:

1. תחנת משנה במיון (אספקת מים חמים למיון, למנהלה ולמגורי סגל):

שלב א':
· הזזת אוגר 1-T תוך כדי שמירת התחברותו למערכת (חיבורים זמניים).
· ניתוק אוגר 2-T והסבתו לאוגר מעגל ראשוני. נשאר במקומו.
· החימום של מי הצריכה יתבצע על ידי אוגר 1-T בשלב זה.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים בהתאם לתוכנית.

שלב ב':
· אספקה והתקנה של משאבות חום על גג בניין מגורי הסגל.
· ביצוע מחלקים על הגג.
· התקנת מחליפי חום ומשאבות סחרור חדשות בחדר.
· ביצוע צנרת ואביזרים ממשאבות החום החדשות דרך המחלקים אל אוגר 2-T.
· אספקה והתקנת לוח פיקוד חדש (ח-2).
· הזנה ללוח פיקוד חדש (על ידי אחרים).
· הזנת משאבות חום מלוח החשמל של הבנין.
· התקנה וחיבור כל אמצעי המדידה וההתראה ללוח פיקוד החדש.
· הוספת מערכת פוליפוספטים.
· הפעלת חימום מים באמצעות משאבות החום החדשות. החימום יתבצע ישירות דרך מחליפי החום. 
   המערכת החדשה תופעל במקביל למערכת הישנה. נועד לבחון המערכת החדשה ללא ביטול הישנה.
· ביטול החימום הקיים באמצעות מי הסקה בטמפ' גבוהה באוגר 2-T.
· החלפת גופי חימום חשמליים באוגר 2-T לגופים החדשים.


שלב ג':
 רק לאחר שמערכת החימום החדשה נבדקה ונמצאה תקינה במשך תקופה ניתן להתחיל בשלב זה.
 יש לקבל אישור מהמתכנן והמזמין.
· ניתוק ופירוק אוגר 1-T.
· הפעלת חימום מי אוגר 2-T באמצעות משאבות החום באופן אוטומטי.
· החלפת כל משאבות הסחרור הקיימות למשאבות חדשות עם בקר מהירות משתנה, לרבות אביזרים נלווים
   (ברזים, אל חוזרים וכו').
· פרוק לוח פיקוד ישן (ניתוק הזנת חשמל על ידי אחרים).
· פירוק צנרת ישנה שמתבטלת.

שלב ד':
הרצה, כוונון וכיול רכיבי המערכת החדשה.

2. מבנה מחלקות 13-14:

שלב א':
· ניתוק ופירוק אוגר 2-T.
· החימום של מי הצריכה על ידי אוגר 1-T ובאמצעות מי הסקה קיימים.
· התקנת משאבות חום על גג הבניין.
· אספקה והתקנת מחליפי חום חדשים ומשאבות סחרור חדשות בחדר.
· אספקת לוח הזנת חשמל למשאבות החום על גג הבניין (לוח ח-3.1).
· הזנה ללוח חדש (ח-3.1) על הגג (על ידי אחרים).
· ביצוע צנרת ממשאבות החום למחליפי החום כולל אביזרים.
· הוספת מערכת פוליפוספטים.
· חיבור אספקת מים קרים למערכת החדשה בהתאם לתוכניות.
· התחברויות לצנרת הקיימת לפי התוכנית.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים לפי התוכנית.

בשלב זה אוגר 1-T מחמם מי צריכה על ידי חשמל או מי הסקה ומשאבות חום מחממות במקביל מי צריכה באמצעות מחליפי חום.

שלב ב':
רק לאחר שמערכת החימום החדשה נבדקה ונמצאה תקינה ניתן להתחיל בשלב זה.
יש לקבל את אישור המזמין והמתכנן.
· ניתוק ופירוק אוגר 1-T.
· ביטול חימום על ידי מערכת "הסקה" ישנה.
· החלפת כל משאבות הסחרור הקיימות למשאבות החדשות עם בקר מהירות משתנה, לרבות החלפת 
   אביזרים נלווים (ברזים, אל חוזרים וכו').
· לוח פיקוד (ח-3) חדש בחדר.
· הזנה ללוח הפיקוד החדש (ח-3) בחדר (על ידי אחרים).
· חיבור כל אמצעי המדידה והתראה ללוח הפיקוד החדש.

שלב ג':
· הפעלת המערכת החדשה באופן אוטומטי.
· ביטול ופירוק צנרת ואביזרים בהתאם לתוכניות.
· הרצה, כוונון וכיול רכיבי המערכת החדשה.



07.1.2		כללי

א.	כל העבודות במסגרת הפרויקט יבוצעו בדרך אשר תבטיח פעילות רציפה של כל המערכות הקיימות.
    כל החיבורים הזמניים ופירוקם לאחר מכן, קווים עוקפים וכו' כלולים במחירי היחידה אלא אם צוין אחרת
    במפרט או בכתב הכמויות.

ב. המכרז הינו מכרז מסגרת.
    המזמין רשאי להחליט על ביצוע או אי ביצוע של כל חלק בפרויקט ויקבע מועד לביצוע כל חלק.

ג. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2			תנאים כלליים  


07.2.1  		רשימת מסמכים 

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
	-	המפרט הכללי הבין-משרדי במהדורה המעודכנת.
	-	תקן ישראלי 1205.
	-	ת.י. 1596 (כיבוי אש אוטומטי).
	-	הל"ת (הוראות למתקני תברואה).
	-	נוהל 01-G מערכות גזים רפואיים (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	נוהל 01-W התקנת מז"חים – הנחיות תכנון ואחזקה (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	נוהל 01-H מערכות חום (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).
	-	מפרט W-02 מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה בהוצאת המינהל לתכנון בתי חולים.
	-	הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה, לרבות:
		-	דיגום מים.
		-	מניעת זרימה חוזרת.
		-	מניעת התרבות חיידקי לגיונלה.
		-	מתקני הכלרה.
		


07.2.2  		הכרת האתר 

הקבלן מצהיר בזאת כי סייר באתר ובדק היטב את טופוגרפית השטח, דרכי גישה לעבודה, להכנסה והוצאה של ציוד, מיקומם של מבנים, יסודות, מתקנים, צנרת, כבלים וכו', מקומות אחסון, מידות פתחים, גובה חדרים בהם מותקן ציוד וכו' וכי עמד על תנאי העבודה במקום על כל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו. 
הקבלן אחראי לשלמותו של האתר וכל נזק שיגרום יהא על אחריותו ויתוקן על-ידו ועל חשבונו. על הקבלן לבדוק את מידת התאמת התכניות למידות ולמציאות בשטח ועליו לדווח בכתב על כל סתירה ו/או אי - התאמה ביניהן. 
אם לא הודיע, תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע לרבות שינויים שעשויים להדרש בציוד ובאביזרים על מנת להתאימם לתנאים בשטח.
הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה. לא תוכרנה כל תביעות מצידו אשר 
תנומקנה באי-הכרת האתר ותנאי ביצוע העבודה.



07.2.3  		עדיפות בין המסמכים 

א.		בכל מקרה של סתירה בין הוראות מהוראות תנאים אלו של החוזה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את נספחי החוזה – כוחה של זו ההוראה בתנאים אלו עדיף על כוחה של הוראה בנספחים לחוזה.

ב.		הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם.

ג.		גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 
		החוזה - יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו והחלטת המפקח תהיה סופית.

ד.		סדר עדיפויות בין מסמכים לצרכי ביצוע
		בכל מקרה של סתירות כמתואר לעיל, יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלקמן:
		1.			תכניות הביצוע (לרבות תכניות ביצוע שהוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות מפורטות, תכניות 
					יצור ללוחות חשמל, או כגון אלו, לאחר שאושרו לביצוע ע"י המפקח).
		2.			המפרט הטכני המיוחד.
		3.			המפרט הכללי.
		4.		כתבי הכמויות.
		5.		אופני מדידה מיוחדים.
		6.		התקן הישראלי, ובהעדרו תקנים בינ"ל מקובלים, כפי שייקבע על ידי המפקח.

ה.		סדר עדיפויות בין מסמכים לצרכי תשלום
		מבלי לפגוע בסעיף 007 של חוברת המוקדמות 00 של המפרט הכללי, הרי בכל מקרה של סתירה ו/או 
		אי התאמה ו/או דו-משמעותיות בין ההוראות שבמסמכים השונים, לגבי תכולת המחירים ו/או שיטת המדידה, קובעים את סדר עדיפויות כדלהלן:
		1.		מפרט טכני מיוחד.
	2.			אופני מדידה מיוחדים.
		3.			כתבי הכמויות (כתבי הכמויות נתונים באומדן, התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר הביצוע, עפ"י שיטות המדידה המחייבות חוזה זה).
4.			תכניות שצורפו להצעת המחיר.
5.			מפרט כללי.
6.			תקנים ישראליים, ובהעדרם תקנים בינ"ל מקובלים, כפי שייקבע על ידי המפקח.

		הקודם עדיף על הבא אחריו. בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים תחשב הדרישה הטכנית 
		החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת.

		לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

		כמו כן אופני המדידה והתשלום שבכתבי הכמויות, עדיפים על אופני המדידה והתשלום במפרט הכללי.



07.2.4  		ביצוע העבודה 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע". 
התכניות הן אלה שנמסרו עם הצעת המחיר ואלה שימסרו לקראת הביצוע ובמהלך העבודה למטרת הבהרות, הסברים, השלמות ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה להיקף 
החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.

מודגש בזאת כי התכניות לביצוע עשויות להיות שונות (כגון סידור חדרים, חלוקה פנימית, סידור שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד, פרטים וכו') וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה אשר אינם משתנים בגין שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.
כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי לכל פעולה שנעשתה 
שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 

לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים, לברר אפשרויות ביצוע ולהגיש לאישור פרטי ביצוע. כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים.

לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים (שוחות, קווים וכו'), למדוד בפועל על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים.

במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן.
במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון (גובה מילוי ברצפה, עובי קיר וכו') על הקבלן ליידע 
מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. 
המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים יהיו על חשבונו.

עבודות במרחב מוגן יעשו על-פי התקנות, המפרטים ואישור פיקוד העורף.

יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח לכל הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט, בתכניות או 
בכתב הכמויות.

אין להתקין ציוד (מיכלים, משאבות, מחליפי חום, לוחות פיקוד וכו') ישירות על הרצפה אלא על בסיס בטון בגובה 10 ס"מ מינימום שמידותיו מעט יותר גדולות מרגלי הציוד. הנחיה זו גורפת אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד של הציוד.

ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.

ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, לקבלת מערכת מושלמת ופועלת, גם אם לא מצא הדבר את ביטויו בתכניות או במפרטים.

כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2.5  		ביקורת העבודה  

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה וכמו כן רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו 
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות התכנון.
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבדוק את
אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה לפני כיסוייה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת - רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה.





07.2.6  		מסירת המערכת 

א.		עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר בהן יצויינו 
		מספר הציוד, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות (AS MADE) לאלה שנמסרו לו 
		ואלה שהכין בעצמו. תכניות העדות תהיינה ממוחשבות (אוטוקד). תכניות עדות של קווי צנרת תת קרקעית 
		כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן על חשבונו באמצעות מודד מוסמך.

ב.		הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט  יהא עשוי סנדוויץ דו-צדדי 
		גרבופל. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת (פליז או מגלוונת) או באמצעות ברגי קדמיום. גודל 
		מינימלי של השלטים 5X15 ס"מ.
		שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף המותקן על  
		הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.

		שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה. השילוט יבוצע בהדבקה, במרחקים שלא יעלו על 3 מ' וליד 
		כל תפנית או הסתעפות. השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.

ג.		הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה ימים 
		לפחות והיא עובדת באופן תקין.

ד.		לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:
		1)      מערכת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרות (כגון צנרת מתחת 
				רצפת קומת קרקע, מרתף), מיקום סופי של קבועות, ציוד וכו', פרטי העבודות ותכניות מדידה 
				לאחר 	הביצוע של קווי הביוב והתיעול.
				התכניות יבוצעו במערכת תיבם (אוטוקד). הקבלן יקבל לצורך כך מדיה מגנטית עם תכנון המערכת
				המקורית.
         2)      תאור מפורט של הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.
         3)      הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. הכל בשפה עברית.
         4)  	רשימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי הספקים (שם, כתובת 
				וטלפון).
 		5) 		תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין.
		6) 		תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.

		בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח. לאחר אישורו יסופקו 3 תיקים מושלמים.
		קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת ותנאי להגשת החשבון הסופי.

ה.		אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתאם לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על כך אישור בכתב
		לקבלן (תעודת השלמה). במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעים לתפעול המתקן, הם ירשמו בדו"ח 
		הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.

ו.       הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים כך
		שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות באופן עצמאי.

ז.		כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.



07.2.7  		תאום  

העבודה תבוצע בתאום עם המפקח, מחלקת אחזקה, המהנדס, קצין בטחון, ממונה דליקות אש, ממונה בטיחות, קבלן הבניה, קבלנים נוספים הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר. אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:

- 	תיאום העבודה עם המפקח במקום. ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים. אין לנתק או לחבר 
	קווים לפני תיאום ואישור מראש ובכתב.

- 	תיאום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים או בשל הצורך 	להבטיח רציפות אספקות.

- 	לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין ובסביבתו. שעות הפעילות לעבודות 
  	רועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם לתנאים בשטח.

- 	לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית.

- 	למנוע פגיעה ברכוש ובנפש ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים.

בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.



07.2.8  		לוח זמנים  

על הקבלן לסיים את העבודה בכל תחנת משנה תוך 3 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה, כשהעבודה בשטח לא יותר מחודש. בכל תחנה.
בהחלטת בית החולים יבוצעו 2 הפרויקטים במקביל או בטור.
תוך 10 ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח תכנית לוח זמנים בה יפורטו שלבי הזמנת הציוד וביצוע העבודות על ידי הקבלן במישרין והן על ידי קבלני משנה. לאחר אשור לו"ז על ידי המזמין יכוון הקבלן את פעולותיו בהתאם אליו.



07.2.9  		אחריות 

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכו' ולפעולה תקינה של המתקן. משך תקופת הבדק והאחריות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה, הינה למשך שנתיים מיום המסירה או לפי תנאי החוזה, או לפי המצוין במפרט הטכני (לדוגמא 10 שנים אחריות לצנרת פלסטיק מסוגים מסויימים), הגבוה מביניהם.

השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן הקבלן והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש. פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של הקבלן המבצע.

ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.

העובדה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.

תחילת תקופת הבדק והאחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) על ידי המזמין.



07.2.10  		בטיחות  

הקבלן ידאג לגידור, שילוט, תאורה, הצבת תמיכות וכל שאר האמצעים הדרושים לשם קיום בטיחות מלאה לעובדיו, עובדים אחרים במקום, אנשי המקום, עוברי אורח וכו', הן בשעות העבודה וכן לאחריה, וזאת בהתאם לחוקי משרד העבודה, חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.

מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף.

לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.

עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.11  		בטיחות אש לעבודות בחום  

א.		על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את אזור ביצוע "העבודות 
		בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי ציוד, פינוי רכב, דלק, צמחיה, אמצעי בידוד והגנה על 
		ציוד וחומרים מפני דליקה.

ב.		עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה או חיתוך באמצעות חום או 
		שימוש באש גלויה, או כל עבודה שעלולה לגרום להווצרות דליקה/ אש וכו'.

ג.		על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו (להלן - "האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא
         תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה.

ד.		בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת 
		חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של לפחות 10 מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים 
		קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.

ה.		האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן - "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי 
		החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור 
		יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות 
		בחום כאמור.

ו.		צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן 
		על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

ז.		למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על-פי פוליסת הביטוח אשר 
		נערכה בגין ביצוע הפרוייקט.

ח.		כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.13  		ציוד וחומרים  

כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני אספקתם. 
לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.

ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות.

כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות (כגון סוללות של יצרנים שונים "חמת", "מדגל", משאבות של 
יצרנים שונים וכו') יכול המזמין להחליט במהלך הביצוע באיזו חלופה לבחור או שיוכל לשלב בין החלופות.

מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם מוכרים, בעלי תו תקן ישראלי או 
שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממדינות אלו והם נושאים תו תקן מארץ 
היצור שלהם, כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך 3 שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה 
ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד.

מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש סניטרי 
אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי 5452.



07.2.14  		ניקיון   

על הקבלן להחזיק את מקום עבודתו נקי ומסודר בכל עת. לקראת המסירה עליו לנקות סופית את המערכת 
ואת האתר. ביצוע פעולות אלה בהתאם לשביעות רצונו המלאה של המפקח ישמש כתנאי למסירת העבודה.

ניקוי וסילוק פסולת, עודפי החפירה וכו' יעשה אל מחוץ לשטח העבודה למקום שיאושר על ידי הרשויות המוסמכות. הניקוי והסילוק על ידי הקבלן ועל חשבונו. לכל מרחק שידרש.

בעת עבודה במבנים קיימים, מגורים משרדים וכו' יש לפרוס ניילונים על הרצפה והריהוט למניעת פגיעה ולכלוך.

בסיום כל יום עבודה חייב השטח להיות נקי.

במידה והקבלן לא ימלא תנאים אלה רשאי המזמין לשכור צוות ניקוי על חשבון הקבלן.

כל המתואר לעיל כלול במחירי היחידה השונים.



07.2.14  		התחברויות למערכות קיימות 

מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות לקווי צנרת פעילים קיימים ישולם בנפרד עבור כל פעולת התחברות (אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל קיים), זאת באם מופיע סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות. במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/ האביזר.
התחברות לקווי צנרת לא פעילים (קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי שפכים וניקוז ללא זרימה) כלולה במחירי היחידה של הצנרת.
מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של 
נציג המזמין, המפקח ו/או נציגי הרשויות המוסמכות בזמן ביצוע העבודה המסוימת.

כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:

א.		תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין (מנהל האחזקה, מהנדס וכו').
ב.		קבלת אישור מוקדם בכתב.
ג.		ביצוע עבודת הניתוק/ חיבור וכו' רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח.

ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.

בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
- 	כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום.
- 	צנרת החיבור מוכנה.
- 	צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.






07.2.15  		רציפות פעילות במבנה קיים ובמתחם כולו 

העבודה משולבת בתוך מבנה/ קמפוס קיים ופעיל ולפיכך יש לאפשר המשך פעילות בלתי מופרעת לקיים. הכוונה למערכות מים, הסקה, קיטור, גזים, ניקוזים, ביוב גשם וכו', מערכות שהינן בתחום הפעולה של קבלן התברואה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך כגון עבודה בשעות לא סבירות (לילה, סוף שבוע וכו') וכגון התקנת קווי אספקה זמניים וביצוע מאספי ביוב, ניקוז או גשם זמניים אשר יאפשרו המשך פעולה רצוף במבנה הקיים.

עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.



07.2.16  		הזמנת פקוח חיצוני  

על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה (נציגי הרשות, מכון התקנים, הטכניון או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח, שרות שדה של יצרן או ספק וכו').

האחריות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבדיקה וקבלת האישורים הדרושים תהא של הקבלן בלבד.

מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בכך.



07.2.17  		תכניות שיכין הקבלן  

א. 		הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו, את התכניות הבאות:

		-	סכמות מפורטות שיוכנו על ידו ומבוססות על הסכמות של המתכנן כבסיס.
			סכמת הקבלן תיבדק ותאושר.
			הקבלן אחראי לתפקוד מושלם של המערכת כפי שהיא מוגדרת במפרט ובסכמת התכנון המשמשת
			כבסיס מינימלי בלבד. הסכמה המפורטת שתוכן על ידו הינה המחייבת.
			סכמת המתכנן הינה עקרונית ואינה כוללת את כל פרטי הברזים, אביזרים, ציוד וכו'. הסכמה שתוכן
			על ידי הקבלן צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים לצורך תפקוד מושלם. 
		- 	תכנית יצור של כל המיכלים שהוא מספק, מבוססות על המפרט, הסכמה, תכנית העמדה, אפשרות 
			הובלה והתקנה וכל נתון אחר אשר יכול להשפיע על מבנה המיכל ומיקום פתחיו.
		- 	מחלקים.
		- 	אמצעי תליה וחיזוקים.
		- 	תכניות מפורטות לחדרים טכניים (העמדה, בסיסים, מהלך צנרת, חתכים, איזומטריות, פרטים וכו').
		- 	מהלך צנרת (תכנית, חתכים ופרטים) בחדר מכונות, מסדרונות, תקרות אזורים ציבוריים, לרבות 
			איזומטריות, פרטים וחתכים.
		- 	סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן.
		-	תכנית מפורטת למסך הגרפי.
		- 	יסודות לציוד.
		- 	פרטי התקנה וחיבור של ציוד. הפרטים, על פי הנחיות היצרן ובהתאם לנתוני השטח.
		- 	תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל המערכות האחרות (חשמל, מז"א וכו').
		- 	פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המופיעים בתכניות.
		- 	כל תכנית יצור (SHOP DRAWING) אחרת כפי שידרש.
		- 	כל תכנית פרטים נוספת שתידרש.

ב.		על הקבלן להכין את הסכמות ואת תכניות היצור השונות תוך התחשבות בדרישות המפרט הטכני, 
		במקום המיועד להעמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו כגון מידות פתחים ומעברים. הקבלן אחראי לקבלת 
		האינפורמציה הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים.

ג.	  	עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים. 	



07.2.18  		מחירים  

א. 		הכמויות
 		הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה את הכמויות 
		על ידי הגדלה, הקטנה או ביטול סעיפים, בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות. התשלום יהא בהתאם למדידה 
		הסופית של העבודות שבוצעו למעשה, בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי מחירי היחידה.

ב.		עבודות נוספות/חריגות
	 	עבודה נוספת/חריגה, שאינה מופיעה בתכניות ושאינה מפורטת במפרט ו/או בכתב הכמויות החוזי, ואשר 
		דומה לעבודות המופיעות בסעיפי כתבי הכמויות, יילקח מחירה כ"פרורטה" לסעיפי כתב הכמויות.
		עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדוד ו/או לקבוע את מחירה על בסיס סעיף דומה בכתב הכמויות 
		תשולם על פי מחירון דקל מעודכן  (בסיסי, ללא מקדמים) ובהפחתה של 10%.
		עבודה שאין עבורה סעיף מתאים במחירון דקל תשולם על פי מחירון מעודכן של מאגר מחירי שיפוצים 
		ותחזוקה של 	דקל, ללא מקדמים, ובהפחתה של 15%.
		במידה ולא נמצא סעיף מתאים באחד המחירונים יערך ניתוח מחירים, אשר יאושר על ידי המפקח. 
		קביעת המפקח הינה סופית  ובלתי ניתנת לערעור.
		אי הסכמה באשר למחיר לא תהווה עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה או לעכב את ביצועה.

ג. 		חלופות
		כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים (לדוגמא סוגי צנרת או מדגמים שונים) 
		באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.

ד.		תוקף המחירים
 		מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפורטים להלן:

	 	1.		בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.
	 		2.		בשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות הצעת המחיר ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים 
					לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר (ספחים, אביזרי צנרת, אמצעי חיבור,תמיכות, 
				חומרי אטימה וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד.
	 	3.		בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע, על פי החלטת המזמין.

ה. 	  	מחירים לסעיפים זהים
			כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות, ומחירם אינו זהה בכל הפרקים, המחיר 
			עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע.

ו.		עבודות רג'י
 		עבודות אשר לא פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך ביצוע העבודה (כגון הרכבת ציוד 
		שלא תוכנן מראש וכו'), תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח.
 		התשלום עבור עבודות אלה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים, לסוגיהם השונים, שיעסקו בביצוע 
		העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח.
		המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבודה של הפועלים, את כל הכלים והחומרים הנדרשים,
 		הוצאות נסיעה, הוצאות ניהול העבודה, הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן.
		מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה והלילה.


ז.		רכישת חומרים וציוד
 		רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש לרכשם, ישולמו בהתאם לחשבונות 
		הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת 12% כהוצאות טיפול, הובלה, העמסה ופריקה, אחריות לתקופה 
		הנדרשת בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומו, אחריות למוצר ורווח הקבלן.



07.2.19  		אופני מדידה  

	א.		אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד מתייחסים 
			לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה 
			ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או 
			סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.

ב. 		תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד. רואים את מחירי 
		היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש 
		לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק זה ו/או 
		בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

ג. 		במקרה של שוני בין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור יותר טכנית.

ד.		שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.

ה.		לא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על	 המינימום הדרוש.

ו.		לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.

ז.		על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן, אשר מונעות 
		את בדיקת המדידות.

ח.		המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו  וזאת 
		ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.

	ט.		המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים במתחם 
			העבודה או צורת פעולתו.

י.		סעיפי מכלול שונים (כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת) כולל את כל הנדרש 
		על פי הגדרת הסעיף, על פי המופיע בתכנית/סכמה, ההתחברויות, ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה 
		מושלמים על פי הגדרת המכלול.

יא.		מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים, בתכניות ובמפרט המיוחד 
		לקבלת מוצר מושלם.

























07.3		מפרט טכני מיוחד  



07.3.1  		פתחים ושרוולים והכנות בשלד  

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות הכנה שונות בשלד הבנין והקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, הכנת חריצים בקירות בטון, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבלת אישור המפקח והקונסטרוקטור. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות תבוצע על-ידי הקבלן ובאחריותו.
על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום בלבד, בתאום עם המפקח.
השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב- 20 מ"מ מקוטר הצינור.
הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק.
שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וזאת במטרה להבטיח אטימה בין 
השרוול ובין הקיר.

כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים, ממדי"ם וכו') יעשו באמצעות מערכת למעבר אטום כדוגמת תוצרת BST, MCT או שווה ערך מאושר. הכל בהתאם לדרישות, הנחיות ואישורי פיקוד העורף. על הקבלן לבצע את מעברי הצינורות תוך שימוש במספר מינימלי של מעברים מיוחדים כאשר בכל אחד עוברים מספר צינורות בהתאם לקוטר הצינורות וגודל השרוול.
חיבור צנרת שפכים היוצאת ממרחב ממוגן ללא ממוגן יוגן באמצעות חבק בטחון אשר יותקן על גבי המחבר הראשון ביציאה מהמרחב הממוגן.

מעברים בקירות, בכל עובי, שאינם שלד (בלוקים, גבס וכו') יבוצעו על ידי קידוח במקדחת כוס יהלום או אמצעי קידוח שווה ערך. אין לבצע מעברים על ידי חציבה, שבירה, סיתות וכו'. מעברים אלו כלולים במחירי היחידה.

קידוח חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלד וכן קידוח חורים בשלד של מבנה קיים 
ישולמו בנפרד.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך כל הרצפות ודרך קירות אש יעשו באמצעות צוארון מיוחד מיועד למטרה זו, מותקן 
על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור הפלסטיק.

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה, לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי.

בעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע מפגיעה בשלד ואין 
לבצע כל פעולה בשלד (קידוח חורים, חציבה וכו') ללא קבלת אישור המפקח ומהנדס הבנין.

כל שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, ולמעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אב"כ ואטימת פירי צנרת 
ללא רצפה, כלולים במחירי היחידה השונים.
בכל הפתחים והשרוולים יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע.
התיקון כלול במחירי היחידה.



07.3.2  		מניעת רעש ורעידות  

הקבלן יוודא שכל ציוד המסופק ו/או מותקן על ידו במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות לא סבירים בחדר המכונות, במבנה ובסביבתו. המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בת.י. 1004.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה 
ואל הסביבה מחוץ לחדרי המכונות (משתיקים, בולמי רעידות, יסוד אקוסטי, בידוד אקוסטי, תמיכות מיוחדות או
כל סידור אחר שידרש). כל האמצעים יהיו על פי הנחיות יועץ האקוסטיקה ובמידה ואין הנחיות כאלו הם כפופים לאישור המפקח / יועץ אקוסטי.

יסודות הציוד יתוכננו על ידי הקבלן כך שימנע מעבר רעש ורעידות אל המבנה. הקבלן אחראי לביצוע היסודות 
(גם במידה ונעשו ע"י אחרים) כך שיתאימו למטרה זו.

בסיסי הבטון להתקנת הציוד (מיכלים, משאבות וכו') יחוברו לבטון ולא יותקנו על גבי ריצוף. סביב הבסיס יבוצעו פנלים וזאת כאשר הבסיס מותקן באזור מרוצף. הבסיסים יהיו מבטון מוחלק, פינות קטומות וכו'.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. הביצוע בכפוף להוראות היצרנים ובכפוף לאישור יועץ האקוסטיקה.

אם לדעת המפקח, נגרמים רעש ורעידות מעבר למקובל ולמותר ינקוט הקבלן בכל הפעולות הנדרשות על מנת להביא את המצב לרמה המותרת. מהנדס האקוסטיקה של המזמין יהיה הקובע הבלעדי ביחס למפלס הרעש או רמת הרעידות.

בסיסי הבטון וכל הנדרש למניעת המטרדים האקוסטיים כלול במחירי היחידה השונים של הציוד המותקן והם אינם נמדדים בנפרד.




07.3.3  		תמיכות ומתלים  

א.		תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים 07012-07016 ובשאר הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי
		הבינמשרדי.

ב.		במבנים של בתי חולים, בהם יש להבטיח את שרידותן והמשך תפקודן של מערכות התברואה, הכיבוי, 
		הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות לצנרת ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות 
		בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות, במהדורה 
		העדכנית.

ג.		תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרים 
		הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים  ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות 
		יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.

ד.		תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי 3 מהעומס המכסימלי המותקן עליהן (כל הצינורות מלאים במים).

ה.		כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו- 2 ברגים לפחות מותקנים בבטון 
		מותאמים לעומס.

ו.		יש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פי הנקודות שיקבע המפקח.
		הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס המתוכנן באותה הנקודה.
		כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.

ז.		כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת חופשית על גבי תמיכה.

ח.		מערכת התמיכות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.

ט.		בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי (תחתית פיר לדוגמא) יש לבצע תמיכה לקו היורד ו- 2 תמיכות על הקו האופקי 
		בצמוד לשינוי הכיוון.
		במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונסטרוקטיבית.
		בשינוי כיוון של צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי 5 מעומס הקו האנכי כשהוא מלא מים.

י.		מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת (פלסטיק, נחושת, יצקת, וכו') ועל פי 
		הנחיות התקן  והוראות היצרנים, כאשר החמור מביניהם הוא הקובע.

יא.		בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת התפשטות.

יב.		בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות המתפתחים לאורך הצינור 
		בעת ההתפשטות.

יג.		צנרת פלסטיק קשיחה (פי.וי.סי, פוליפרופילן, HDPE וכו') תתמך בעזרת שלות מתאימות ובמרחקי תמיכה 
		מומלצים על ידי היצרנים (בערך כל 15 - 10 קטרים אך לא יותר מ- 2 מ' בין התמיכות). התמיכות אפשרנה 
		התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת.
		כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו לתמוך במרחקים בדומה לצנרת 
		מגולוונת.
		על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים.

יד.		צינורות חמים (מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה) יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת 
		לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו (מובילי החלקה, נקודות קבע וכו'). במידה והדבר לא 
		מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים. כאשר מותקנים אביזרי התפשטות או כאשר הצנרת 
		מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות (הצינור הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי) יש לתמוך בהתאם 
		את כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת החלקה חופשית של הצנרת על גבי התמיכות (כוחות לאורך ציר 	הצינור).

טו.		במקומות בהם מבוצעים קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.
		המרחקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות. במידה והקונזול תומך 
		בצינור אשר אותו יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יש לחזק את הצינור עם מתלי 
		ביניים.

טז.		כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות, חרושתיות מגולוונות, 
		הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר (ניצבים). התמיכה בקירות הגבס הינה עבור צנרת, ברזים, 
		קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים. התמיכה תוצרת חברת BURDA, KNAUF.

יז.		צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה (מגלילים) יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי סולמות מזויתנים. 
		מגשי פח או פלסטיק וכו' (בדומה לצנרת החשמל). המגשים יתמכו כל 2 מ' לכל היותר.

יח.		צינורות גלויים על גבי קירות חלקים או  עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות (חבק 
		ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.

יט.		צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן (HDPE) יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, בהתאם להנחיות 
		היצרנים.

כ.		צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון (לצורך אבטחת שיפוע אחיד).

כא.	כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על ידי גומי בעובי 3 מ"מ.

כב.		אין לתמוך צינור אל צינור אחר.
	
כג.		הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.

כד.		מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו 50 מ"מ. המדידה מפני השטח החיצוניים של 
		ההפרעה (קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו').

כה.	צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון יציבים שיבנה הקבלן. 
		עומק הבסיסים בקרקע 50 ס"מ לפחות בתוך קרקע יציבה.

כו.		כל התמיכות והבסיסים, עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים במקרה של רעידת אדמה, סולמות או 
		זויתני תמיכה, נקודות קבע, מובילי החלקה, אביזרי התפשטות, בדיקות העמסה וכו' כלולים במחירי היחידה 
		השונים. רק העמודים (לפי הפרט) משולמים בנפרד.


07.3.4  		צביעה  

א.		כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל אורכה ותסומן בהתאם 
		ללוח גוונים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל.
		בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל 70-L בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות.

ב.		צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד.

ג.		צנרת שחורה, מגולוונת, נחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע בשתי שכבות של צבע סינטטי סופר עמיד 
		של טמבור או שווה ערך.

ד. 		צבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג יסוד עמיד. צבע יסוד לצנרת או פח מגולוונים יהא מסוג 
		גלווקוט (שכבה אחת).

ה.		צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים (01-G בהוצאת מינהל תכנון 
		מוסדות רפואה).
	
ו. 		צביעת צנרת מגולוונת, פרופיל מגולוון או פח מגולוון תעשה על-ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס בהתאם 
		להנחיות יצרן הצבע. שכבה ראשונה על ידי צבע יסוד מקשר מתאים למשטחים מגולוונים ולשכבת  הצבע 
		העליונה.

ז.		צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי 50 מיקרון. צנרת מבודדת מגלוונת או נחושת 
		אין צורך לצבוע.

ח.		צנרת פלסטיק קשיח גלויה (פי.וי.סי., פוליפרופילן, פוליאתילן וכו') תצבע במערכת צבע אפוקסי כדוגמת
		EA-9 או טמהגלס PE לאחר ניקוי יסודי מלכלוך ושומנים ולאחר חספוס השטח על ידי ניר לטש עדין.

ט.		תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע.

י.		תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינתטית. צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.

יא.		עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים 120 מיקרון. עובי מינימלי של כל שכבת צבע יהא 30 מיקרון. 
		כאשר נדרשות 2 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה.

יב.		הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.

יג.		בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה (צנרת סמוכה, רצפה, קירות, 
		מתקנים וכו').

יד.		כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה של הצנרת והתמיכות.

טו.		יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור העובדה שמדובר 
		בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים. 



07.3.5  		בידוד (צנרת חמה)  

א.		צינורות חמים עד טמפ' ºC90 מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי, בלתי דליק "ענביד", "ארמפלקס". 
		השרוולים יהיו שלמים ויושחלו על הצנור.

		עובי הבידוד: 	לצנורות גלויים 19 מ"מ או 25 מ"מ כמצוין בכתב הכמויות. 
			         			לצנורות סמויים 9 מ"מ.

ב.		הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות, תהא באמצעות עטיפת סרט פלסטי בחפיפה 
		של 60%. 
		הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות כגון פירים, חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא באמצעות עטיפת פח.

ג.		צנרת קיטור ומי עיבוי מבודדים באמצעות קליפות צמר זכוכית דחוסות ומוקשות. עובי הבידוד כמצויין בכתב 
		הכמויות. הבידוד עם עטיפת פח מגולוון. צביעת הפח תהא חרושתית ומקורית של יצרן הפח.

ד.	 	עטיפת פח מגולוון תהא בעובי 0.6 מ"מ לצינורות בקוטר עד "1.5 ובעובי 0.8 מ"מ לקטרים גדולים יותר. 
		חפיפת החיבורים בין הפחים 3 ס"מ. כוון חיבורי האורך בין הפחים יעשה באופן שלא יאפשר חדירת מים 
		לבידוד.

ה.    עטיפת הפח צבועה כפי שמופיע בסעיף "צביעה" להלן ובגוון שיקבע ע"י המפקח. הצביעה תהא חרושתית.

ו.		בצינורות חיצוניים יש לקדוח חורים בקוטר 5 מ"מ בתחתית הבידוד כל 3 מ' (לניקוז מים במידה וחדרו לחלל 
		הבידוד).

ז.		לברזי קיטור ומי עיבוי ולזוגות אוגנים במערכות האלו יותקנו מעילי בידוד פריקים. המעילים עם 2 שכבות 
		בידוד עמיד במים ומעטפת חיצונית מצופה סיליקון.

ח.		מדידה
		בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי 0700.08  וללא הורדה עבור אביזרים ושסתומים לא 
		מבודדים. אוגני חציצה כלולים במחיר הבידוד. לא תשולם תוספת עבור בידוד ועטיפת פח של זויות, 
		הסתעפות וכו'. עטיפת סרט פלסטיק כלולה במחיר הבידוד. צביעת הפח כלולה במחיר עטיפת הפח.
		מעילי בידוד, אם נדרשו, ישולמו בנפרד.
	
07.3.6  		צנרת - כללי  

א. 		הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל באופן סכמטי 
		ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.

ב.		כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינור. 
		קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת (לפי תקן ארופאי) הנתונים במ"מ, מתייחסים לקוטרם החיצוני.

ג.		כל הצנרת, הציוד והאביזרים המיועדים לשתיה ושימושים סניטריים יהיו בעלי אישור לשימוש במי שתיה 
		בהתאם ל- ת.י. 5452.

ד.		הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה.
		הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקים מתאימים.
		הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.	

ה.		הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן 1205 כדרישת מינימום. בתכניות לא מסומנות ביקורות.
		מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת (יצקת ללא ראש) אינה תחליף לעין ביקורת כנדרש.

ו.		יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על פי סוג הצינור ואופן 
		ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת. הדברים אינם מסומנים בתכניות.

ז.		צנרת דלוחין ושפכים במילוי תהא עטופה בטון למניעת שקיעה ולהגנה מפני פגיעה.

ח.		בעליית צנרת תת קרקעית אל מעל הקרקע תותקן הגנה מכנית מקובית בטון לפי פרט.

ט.		הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר ולא תמנע אפשרות לפירוק והחלפת הציוד.
		מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו 60 ס"מ. 
		מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא 2 מ'.

י.		יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם הדבר נדרש על פי 	התקנים.

יא.		צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך לפרק צינורות 	אחרים.

יב.	ברזי ניתוק (מים, גזים, כיבוי וכו') ימוקמו במקומות נגישים (מעל תקרות מונמכות פריקות) ובמיקום אשר
	 אינו מפריע לתפקוד שוטף (לא מעל מיטות וכו').	במידה והם מותקנים בהתקנה סמויה מעל תקרות גבס 
	למשל יש להכין פתחי גישה לטיפול.

יג.		חיבורי צנרת לציוד יעשו על-פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח. צנרת תותקן באופן שלא תשען על 
		הציוד אלא תיתמך בנפרד.

יד.		יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה (הכנת המעבר, ההסתעפויות 
		וכו' או השארת פתחים/ הנמכות). ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופן שתתאפשר 
		התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון. לא תשולם תוספת עבור סגירת הקצוות בפקקים.

טו.		כל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל. במקרה של אביזרי חיוץ 
		בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.

טז.		יש לשמור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים הרפואיים. באזורי הצטלבות 
		תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנרת כאשר הדבר נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרים.

יז.		משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם פקק יותקנו בנקודות הנמוכות.

יח.		המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד 5 בדיקות הרס לכל אחד מסוגי 
		הצנרת. (חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה). תוצאה לא טובה תגרום לפסילת העבודה. 

יט.		המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות צילומי רנטגן.    
		הבדיקות יעשו על פי תקן 31.3-ANSI. הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה או בסופה ובמכון 
		שיבחר על ידי המזמין.
       הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה הקובעת.
		במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.
		כל הבדיקות על חשבון הקבלן (בדיקה ראשונה, שניה וכו') עד קבלת תוצאה מתאימה.

כ.		בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת, הציוד ואביזרים (חדשים וקיימים) העלולים להנזק בעת
		ביצוע הבדיקה.

כא.	בצנרת אוורור אופקית (קו אוורור משותף) תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ 0.5 אטמ' במשך 1 שעה לפני 
		שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת.

כב.		לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על-פי הנחיות הל"ת.

כג.		בהתקנת צנרת תת-קרקעית ב- 30 ס"מ מעל הצנרת יש להניח סרט סימון רחב מפלסטיק המציין את 
		המצאות צינור מתחתיו וסוג הנוזל.
		לצנרת אל מתכתית (פלסטיק) סרט הסימון יהיה משולב תייל נירוסטה.

כד.		מדידה 
		הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים כגון זויות, 
		הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' כאשר הם נמדדים בנפרד.
		כאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.
		צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.

כה.	תכולת המחירים
		מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:
		-	כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים, מסעפים כדוריים, הסתעפות סוחפת וספחים מיוחדים 
			אחרים לצנרת השפכים, מופות התפשטות וכו', אלא אם יוחד לעבודות אלו סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
		-   	כל אמצעי החיבור כגון בנדים, בנד אבטחה, אוגנים, אוגני החלקה, מופות חיבור מכניות וחשמליות, 
			מחברי קוויק-אפ, מחברי ויקטאוליק, 
			רקורדים וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.
		-	הגנות נדרשות לצנרת (עטיפת בטון, תעלות הגנה מפח, רשתות הגנה וכו').
		-	פקקים (מולחם או מוברג) בהכנות צנרת.
		-   מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של הצנרת.
		-   	אביזרי קיבוע על פי התקנים והנחיות היצרן, לצנרת גלויה, סמויה, יצוקה בבטון וכו'.
		-   תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.
	 	-   חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.
		-   הכנת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו לאתר.
	  	-   קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש.
		-   קידוח (כוס יהלום) בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו המעברים 
			בפרויקט חדש.
		-	שרוולים למעבר צנרת בקירות בלוקים / בטון.
		-	הכנת חריצים בקירות בטון.
		-	סגירת מעברי צנרת דרך קירות גבס בהתאם לפרטים מאושרים על ידי יצרן הגבס ובהתאם להנחיות 
			יועץ אקוסטיקה.
		-   כיסוי לצינורות מבודדים המותקנים בחריץ בקיר באמצעות רשת מגולוונת מתוחה.
		-	הגנה על צנרת גזים סמויה בקירות באמצעות תעלות פח מתאימות, מלפנים ומאחור.
		-   פרוק וסילוק כל הצנרת הגלויה והחשיפה (בתקרות, בפירים וכו') המתבטלת. 
		-   פרוק וסילוק צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשה.
		-   פרוק קבועות סניטריות, ציוד, מערכות תברואה, מתקני הסקה וכו' המתבטלים.
	  		מסירת ציוד למזמין (ע"פ דרישה) או סילוק מהשטח.
		-   אביזרי חיוץ לצנרת.
		-   חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק.
		-   עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה.
		-   אטימת מעברים דרך אזורי אש, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת פלסטיק.
		-   אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות (פיקוד העורף).
		-	תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט.
 		-   צביעת צנרת ואביזרים.
		-	עטיפת בטון לצנרת במילוי.
		-	עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים.
		-	הגנה על ידי קובית בטון במעבר צנרת מתת הקרקע לגלויה.
		-	סרט סימון לצנרת תת-קרקעית.

כו.		עבודות נוספות
		התחברות לצנרת פעילה קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה קיימת תכלול את התאום 
		ואת ניתוק הקווים וניקוזם, התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר העבודה. 
		עבודות אלו ימדדו בנפרד וישולמו בנוסף למחיר הצנרת. בעבודות אלו נכללת גם תוספת עבור עבודה 
		בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש. עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות.
		התחברות לצנרת לא פעילה (צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך ללא זורם, צינורות אוורור 
		וכו') כלולה במחיר הצנרת.



07.3.7  		אביזרי צנרת  

א. 		אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:  
		מים קרים, חמים, הסקה וכו':	לחץ עבודה  -  16 אטמ'
											טמפ' עבודה -  C˚100
		קיטור:								על פי תנאי העבודה (טמפ', לחץ).

ב. 	 	האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או ארה"ב בלבד ונושאי תו תקן 
		מארץ היצור שלהם. 

ג.		כל האביזרים המיועדים לשימוש למי שתיה ושימושים סניטריים יהיו עשויים מחומרים המתאימים לשימוש
	 	במי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452.
ד.		חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר "2 (כולל) בהברגה, מקוטר "3 ומעלה מאוגן.

ה. 		כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על- ידי התקנה של רקורד, לאחריו, בכיוון הזרימה, או בינו ובין 
		מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר.

ו. 		ברזים
 		1)		ברזים כדוריים, 2 או 3 חלקים, עשויים מברונזה או מפליז עמיד לדה-צינקיפיקציה עם אטם טפלון. 
				הכדור מצופה כרום או עשוי מנירוסטה. מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.
 		2)		ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס 3 חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורת הנוזל. הכדור מצופה 
				כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה עשויה מתכת.
 		3)		ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת, ציר נירוסטה 304, מדף מצופה רילסן, 
				תושבת  מגומי ניאופרן (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות). 
				ברזים המותקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה חיצונית.
				ברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים FM/UL.
 		4)		ברזי שער (GATE VALVE) עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה. גוף מצופה אמייל, טריז מצופה 
				גומי סינטטי (ניאופרן, EPDM ).
 				ברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם  (O.S. & Y) ומאושרים לכבוי אש (FM/UL).
	 	5)		ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי ניאופרן, גלגל ההפעלה מברזל יציקה.
				מראה סימון מצב פתיחה.
		6)		ברזים מפוקדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל "3 יהיו מאוגנים מטיפוס Y, עשויים מברזל 
				יציקה עם ציפוי אפוקסי פנימי או אחר לפי הצורך. חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, צנרת נחושת. 
				אטמים מגומי סינטטי. צביעה אלקטרוסטטית חיצונית עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. הברז ייבחר 
				לפי הצורך הפונקציונלי של המערכת. 

ז. 		אל - חוזרים
 		1)		בקטרים עד "2: 		טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף פליז, קפיץ נירוסטה, אטימה רכה, מוברג.
		2)		קוטר "3 ומעלה: 		טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף מיציקה, ציפוי אפוקסי, קפיץ נירוסטה, 
										טיפוס שקט (אטימה רכה), מאוגן או מותקן בין אוגנים.
		3)		אל חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט במיוחד.

ח.		מונע זרימה חוזרת (מז"ח) ואל חוזר כפול
		מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו מסוג התואם את דרישות משרד הבריאות ומאושר על ידו מיא"מ. 
		מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת, עשוי יצקת ברזל מצופה אפוקסי או ברונזה או פלסטיק 
		עד "2 למטרות טכניות כגון השקייה, מיזוג אוויר וכו'.
		התקנה על ידי מתקין מוסמך בלבד ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
		כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם ואישור הבדיקה יצורף לתיק המתקן.

ט.		מסננים
		1)		מסננים המותקנים כהגנה לפני סוללות תרמוסטטיות או ברזי ערבוב וכו' יהיו עם רשת של 300 מיקרון. 
		2)		קטרים עד "1.5: 	מבנה אלכסוני (Y), גוף ברונזה, רשת נירוסטה עם חורים 0.6-0.8 מ"מ 
									או כמצוין בכתב הכמויות, מוברג, פקק ניקוז.
		3)		קטרים מעל "2:	מבנה אלכסוני (Y), גוף פליז/ ברונזה/ יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות, רשת
									נירוסטה עם חורים 1.5-2 מ"מ או כמצוין בכתב הכמויות, ברז ניקוז כדורי, מאוגן.   

י. 		מקטיני לחץ
 		1)		עד קוטר "2 (כולל): 	טיפוס ישיר עם קפיץ, בורג ויסות וסידור נעילה. לחץ היציאה ניתן לכיוון ונשאר 
										קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה. גוף הווסת עשוי פליז. מדי לחץ בכניסה וביציאה.
		2)		קוטר "3 ומעלה: 		טיפוס דיאפרגמה מופעל על ידי נווט. מקטיני הלחץ עם הפעלה הידראולית 
										מאוגנים יהיו מטיפוס Y, עשויים מברזל יציקה עם ציפוי אפוקסי פנימי או אחר 
										לפי הצורך. 
										חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, פליז או נירוסטה, צנרת לנווט עשויה נחושת. 
										אטמים מגומי סינטטי (EPDM), דיאפרגמה NBR משוריין. מבחוץ צביעה 
										אלקטרוסטטים עם אבקת פוליאסטר או אפוקסי. מקטין הלחץ יצוייד בברזי 
										ניתוק לנווט, מד לחץ ומסנן לנווט. לחץ היציאה ניתן לויסות ונשאר סטטי גם 
										בחוסר זרימה.

יא. 	שסתומי בטחון
 		מטיפוס מוחזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב, או מטיפוס הידראולי עם דיאפרגמה. גוף השסתום עשוי פליז 
		עם חיבורי הברגה. התושבת ניתנת להחלפה. קפיץ עשוי נירוסטה. כיול השסתומים יעשה על- ידי היצרן 
		במפעל. השסתומים יהיו מצויידים עם חותם המונע שינוי הכיוון.

יב. 	משחררי אויר
 		גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו.
		משחררי אוויר לקוי מים קרים חיצוניים יהיו עשויים ברזל יציקה או פלסטיק עמיד בתנאי חוץ.

יג.		חיבורים גמישים (משככי רעידות)
		עשויים נאופרן, מוברגים עד קוטר "2, כולל ומאוגנים בקוטר "3 ומעלה. לשמושים מיוחדים או טמפרטורות 
		גבוהות יש להשתמש בחיבור גמיש דמוי "גרמושקה" מנירוסטה (bellow).
		בצנרת מים חמים מאד ובצנרת קיטור כאשר לא מסומנים חיבורים גמישים יש לוודא כי התפשטות הצנרת 
		תתאפשר באופן חופשי מבלי להעביר עומסים ולחצים לציוד וללא סכנת התפרקות של הקווים ושחרורם 
		מהתמיכות.

יד. 	אביזרי בקרה
 		1)		מד לחץ
 				טיפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין. סקלה "4, תחום מדידה כפול מתחום עבודה. מד הלחץ 
				מצוייד בסיפון ובברז ניתוק כדורי עם שחרור אויר.
				מדי הלחץ מתוצרת WIKA, EN, SIKA .

 		2)		מד חום
 				לוח שנתות גבוה ב- 30 מעלות מתחום העבודה. כיס (נדן) נירוסטה.
 				טיפוס בי-מטל: 	סקלה "2.5 לפחות, גשש נירוסטה, גוף נירוסטה.
 				טיפוס תעשייתי: 	גוף אלומניום או פליז, מילוי כוהל, גשש נירוסטה.
 				קפילרי: 			סקלה "2.5 לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה.
 				דיגיטלי: 			קפילרי, גשש נירוסטה,גוף פלסטיק, צג מואר.
				מדי החום מתוצרת WIKA, EN, SIKA .

		3)		בקר טמפ'
				בקר טמפ' כולל רגש טמפ' המותקן בצינור / מיכל באמצעות כיס נירוסטה ובקר אלקטרוני הכולל 
				תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה אנלוגית ו- 2 אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה 
				נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. הבקר כולל כפתורי שינוי ערך הבקרה.

		4)		בקר לחץ
				בקר לחץ כולל מתמר עשוי נירוסטה המותקן בצינור/ מיכל או טבול במיכל ובקר אלקטרוני הכולל 
				תצוגה דיגיטלית מוארת, יציאה אנלוגית ו- 2 אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה 
				נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. הבקר כולל כפתורי שינוי ערך הבקרה.

		5)		מונה מים
				מונה מים יהיה מוצר מדף מתוצרת מוכרת. מונה מים יהיה מסוג שיוגדר בכתב הכמויות. עד קוטר 
				"2 החיבור יהיה בהברגה עם רקורד, מעל "3 חיבורי אוגן. מונה המים יהיה עמיד בתנאי חוץ.
				למונה "חכם" המשדר את הנתונים למקום אחר, יוכנו תשתיות בקרה.

טו.		הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ולפריטים עבורם לא צוינו הגדרות 
		נוספות במפרט או בכתב הכמויות.
		כאשר בכתב הכמויות מצוין שם יצרן בודד או מספר יצרנים, חובה על הקבלן לספק אך ורק  מוצר זה 
		ולא כל מוצר שווה ערך.

טז.		מדידה
 		האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים נגדיים, רקורדים וסידורי חיזוק 
		או התקנה מתאימים. מחיר הבקרים כולל את החווט בין הרגש לבקר ואת התקנת הבקר בלוח או קופסה 
		נפרדת.
07.3.8  		צינורות שחורים (למי הסקה)  

א. 		צנרת תהא מפלדה שחורה ללא תפר, סקדיול 40.

ב. 		צנרת בקטרים מ- "1/2 עד "1 (כולל) מחוברת בהברגות, צנרת בקוטר מעל "1 מחוברת ברתוך.

ג. 		ספחים (קשתות, הסתעפויות וכו') יהיו חרושתיים, עשויים מפלדה, ללא תפר, ובסקדיול המתאים לסוג 
		הצינור.

ד. 		כפוף הצנרת יבוצע רק באישור המפקח ועבור צנרת עד קוטר "1.5.בלבד. הכפופים יבוצעו רק בעזרת 
		מכונות כפוף הידראוליות וללא חימום מוקדם של הצנור. אין לכופף צנרת בקוטר "2 ומעלה.

ה. 		אביזרי צנרת (ברזים וכו') עד קוטר "2 (כולל) מחוברים בהברגות, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

ו. 		צנרת במילוי עם בידוד ועטופה בבטון יצוק בין סרגלים לפי פרט.

ז. 		יש להקפיד על התקנת הצנרת להסקה בשיפועים אחידים כלפי נקודות אוורור ונקודות ניקוז. בכל נקודה 
		גבוהה יש להתקין ברז שחרור אויר אוטומטי עם ברז ניתוק ובכל נקודה נמוכה ברז ניקוז.
		פליטות האויר והמים בנקודות שחרור האויר יחוברו עם צינור פלדה אל שוקת ניקוז מסודרת בחדר המכונות.

ח. 		תבוצע בדיקת לחץ מינימלי של 12 אטמ' במשך לפחות 15 דקות.
		במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ.
		ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י. 1205.6 נפסח ג', סעיף ג-1.



07.3.9  		צנרת פוליפרופילן PPR (אספקת מים)  

א. 		צנרת פוליפרופילן מחוזק (PPR) לאספקת מים קרים וחמים בהתאם לתקן הישראלי 5111 על כל חלקיו. 
		הצינור מחוזק בסיבי זכוכית (שכבת ביניים) ובעל עובי דופן מינימלי מותאם לתקן ואישור מכון התקנים. 
		הצינור כדוגמת PPR פייזר תוצרת AQUATHERM (הסוכן: חוליות) מתאים ללחץ 12 אטמ' בטמפ' C70°.
		עובי דופן SDR 7.4.
		צנרת המותקנת מחוץ למבנה ואינה מוגנת על ידי בידוד או עטיפת פח תהא עם הגנת UV בחומר הצינור.

ב.		התקנת הצנרת על ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי היצרן.

ג.		הצינורות מסופקים במוטות וחיבורי הצנרת בהיתוך באמצעות מכונות ריתוך או מופות חשמליות. 
		אביזרי הצנרת מקוריים בלבד.

ד.		התקנת הצנרת על פי המפרט והתכניות, על פי הוראות היצרן והתקנים המתאימים, ישראליים וזרים.

ה.		הצנרת והאביזרים יהיו מקוריים, מסופקים על ידי אותו המפעל ומאושרים על ידו.

ו.		הצנרת הגלויה מחוזקת באמצעות מהדקים מרופדים למניעת רעשים. יש להימנע ממגע ישיר עם קירות!

ז.		בהתקנה תת-קרקעית ב- 30 ס"מ מעל הצינור יש להניח סרט סימון רחב מפלסטיק משולב תייל נירוסטה 
		המציין את המצאות הצינור מתחתיו.	

ח.		בהתחשב במקדם ההתפשטות התרמית הגבוה של הצינורות יש לבצע את הצנרת באופן שתתאפשר 
		התפשטות חופשית (ברך, לולאה או מעקף בצורת U) או בשיטת התקנה באמצעות תומכי צנרת הבולמים 	את התפשטות הצינור.
		את התפשטות הצנרת (התקנה קשיחה).
		תכנית ההתקנה תאושר על ידי היצרן. התמיכות תתאמנה לקיבוע או להתפשטות הצנרת בהתאם לשיטת 
		ההתקנה שתבחר.

ט.		בדיקת הלחץ על פי הנחיות היצרן והיא כוללת בדיקה מקדימה (15 אטמ' במשך 1 שעה ובהמשך 13 אטמ' 
		במשך 2 שעות).

י.		העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים:
			-	קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים.
			-	פיקוח היצרן על ביצוע העבודה.
			- 	המצאת תעודת אחריות כוללת מהיצרן לחומר וההתקנה. האחריות למשך 10 שנים.

יא.		ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה.

יב.		תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.



07.3.10  		צנרת מתכת לדלוחין  

א. 		צנרת דלוחין העוברת בין מרחבים מוגנים, ניקוזי מזגנים (בחלקם), זקפי ניקוז ובמקומות נוספים שיצוינו 
		בתכניות ובמפרט תהיה ממתכת.

ב. 		צינור הדלוחין יהא מגלוון, ללא תפר, סקדיול 40, מחובר בהברגה, עם אביזרים סניטריים מפליז.

ג. 		צינור סמוי ובמילוי צבוע לכה ביטומנית בעובי 200 מיקרון.

ד. 		צינור גלוי צבוע במערכת סינטטית בעובי 120 מיקרון.

ה. 		צנרת העוברת במילוי יש לעטוף בטון מסביב.






07.3.11  			מחליף חום פלטות 

מחליף חום פלטות יהא בנוי ממסגרת פלדה מסיבית ופלטות המהודקות בלחץ. מסגרת הפלדה צבועה במערכת
צבע סינטטי בעובי 120 מיקרון. ברגי ההידוק מגלוונים. המסגרת מתוכננת לקליטה של תוספת פלטות 20%.
הפלטות עשויות מפלבם 316, כבושות בקור ובעלות מבנה עם ניקוי עצמי משופר. חריצי האטמים מחוזקים על ידי מבנה גלי להקשחה.
בפתחי מעבר הנוזל תבוצע אטימה כפולה עם חריץ ליציאה חיצונית לשם אינדיקציה של פריצת האטם.
האטמים בעלי חתך מלבני, עשויים EPDM.
מחליף החום בנוי בצורה המאפשרת פרוק וניקוי הפלטות מבלי לפרק את המכסה האחורי.
קוטר החיבורים המינימלי (אם לא צוין אחרת) הוא "2.
התקנת מחליף החום תתבצע באופן שיאפשר גישה נוחה לשרות וטיפול. מחליף החום מונח על גבי בסיס מוגבה מהרצפה.

נתוני עבודה:      	תפוקה (קקל"ש):                       100,000
  		     			מים- מים
  		     			לחץ עבודה מכסימלי:               	10 אטמ'
מעגל חם:        		טמפ' כניסה (°C):                      70
	              		טמפ' יציאה (°C):                      55
  		      			ספיקה (מק"ש):                        6.6
  	              		מפל לחץ מכסימלי (מ'):              3
	                       קוטר חיבור:                             ''2
מעגל קר:	      		טמפ' כניסה (°C):                     20
         	    		  		טמפ' יציאה (°C):                     60
 		      			ספיקה  (מק"ש):                       2.5
  		      			קוטר חיבור:                             ''2
			      		מפל לחץ 	מכסימלי מ' מים:          2
	  			  					בספיקה (מק"ש):         5

הערה:		לשטח מחליף החום אשר יחושב ע"פ נתונים אלו יש להוסיף 50% רזרבה ללכלוך במעגל הקר.

מחליף החום תוצרת "אורן", "קרשין", או ש"ע.



07.3.12  			משאבות סחרור  

א. 		משאבות סחרור להסקה ומים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק 16048.

ב.		מבנה המשאבה:

		-	למים חמים סניטריים
			-	המשאבה מותאמת לעבודה במערכת מים פתוחה.
			-	המשאבה בעלת מנוע טבול.
			-	גוף ומאיץ עשויים ברונזה או נירוסטה 316.
			-	המשאבה מתאימה ללחץ עבודה 10 בר וטמפ' C100°.
	
		-	למערכות הסקה (מערכות סגורות)
					-	המשאבה מותאמת לעבודה במערכת מים סגורה.
					-	מנוע המשאבה נפרד מגוף המשאבה.
					-	מבנה המשאבה:	גוף מיציקה
												מאיץ ברונזה או נירוסטה 316.
					-	המשאבה מתאימה לטמפ' C120° ולחץ 10 בר.

		-	מנועים 2900 סבל"ד מוגן IP 55.

		-	משאבה אשר תוגדר כבעלת אפשרות לויסות ספיקה ולחץ תכלול בקר פנימי לשינוי המהירות (בחירת 
			גרף) לפי הפרמטרים הבאים :
				-	חיישן טמפ' פנימי המאפשר שמירה על טמפ' קבועה.
				-	בקר ספיקה פנימי המאפשר שמירה על ספיקה קבועה.
				-	בקרת עומד מובנית (הפרש לחץ בין היניקה והסניקה).
				-	כניסה מבקרה חיצונית.
				-	שילוב בקרות (לדוגמא בקרה על פי בקר טמפ' חיצוני תוך הגבלת ספיקה מכסימלית).

ג.		התקנה:
		-	משאבות עד קוטר חיבור "2 מותקנות ישירות על הקו ((ON-LINE. המשאבה ניתנת להתקנה אנכית
			או אופקית.
		-	משאבות בקוטר גדול יותר מותקנות אנכית על בסיס.

ד. 		משאבה תוצרת - "גרונדפוס", WILO , LOWARA .

ה. 		אופני מדידה
		משאבות נמדדות כיחידות כשהן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי התקנה וחיזוק, חיווט חשמלי, מפסק
		מקומי במידת הצורך, בסיס בטון במידת הצורך, פילוס איזון והרצה.



07.3.13  			מיכל התפשטות עם דיאפרגמה למערכות סגורות  

במערכת מספר מיכלי התפשטות לעבודה עם מערכות סגורות שאינן מי שתיה.
מיכל התפשטות סגור עם דיאפרגמה בתוכה נמצא הנוזל. המיכל במבנה גלילי אנכי מונח על רגלי תמיכה.

נתוני עבודה: 		נפח: 	בהתאם לכתב הכמויות.
						לחץ:		8 אטמ'.
						טמפ':	100 מעלות צלזיוס.
מבנה:  			פח פלדה 37.2. ST 
גובה כללי: 		כ- 2 מ' (לבדוק התאמה למקום ההתקנה).
דיאפרגמה: 		מגומי בוטילי מחוברת לשני צידי המיכל בדרך המאפשרת החלפתה (פתח מאוגן).
אביזרים:  		מד לחץ, סקלה "2.5.
  						ברז מילוי גז.
  						שסתום בטחון "1.
צביעה:  			פנים - ללא צבע.
  						חוץ  - מערכת סינטטית בעובי 120 מיקרון.
שילוט:  			המיכל מצוייד בשלט מתכת חרוט עליו מצוין שם היצרן, תאריך, נפח, לחץ עבודה, לחץ בדיקה.

המיכל נמדד ביחידה קומפלט לרבות כל האביזרים.



07.3.14  			משאבת חום למים חמים 

1.		כללי
		משאבת החום הינה יחידה תעשייתית מושלמת המיועדת לחימום מים (מעגל סגור) לטמפ' ºC80. 
		משאבת החום מצויידת במשאבה לסחרור המים.
		משאבת החום מיוצרת ובדוקה על פי תקן EN 14511 או תקן מערבי מאושר אחר.
		המשאבה מותקנת על גג המבנה או במקום אחר כמצויין בתכניות ומחממת מי מעגל ראשוני.

2.		נתוני עבודה
		-	תפוקת חימום נדרשת  KW56 בנקודת העבודה הבאה:
						טמפרטורה מים בכניסה למשאבה ºC65.
						טמפרטורת מים ביציאה מהמשאבה ºC70.
						טמפרטורה סביבה ºC20.
· טמפרטורת מים מכסימלית אפשרית ביציאה ºC80.
-    COP תקניים:		גדול מ- 3 בטמפ' סביבה	ºC35.
								גדול מ- 2 בטמפ' סביבה	ºC7.
		-	נתוני עבודה קיצוניים נדרשים: 
					טמפ' סביבה מינימלית:	ºC7-  (עבודה עם מעגל הפשרה).
					טמפ' סביבה מכסימלית:	  45ºC
		-	סוג קרר: ידידותי לסביבה ומתאים לשימוש בסביבה עם טמפ' גבוהה.
		-	רמת רעש מכסימלית dbA65 במרחק 1 מ'.
		-	מחליף חום עשוי טיטניום.
		-	מאווררים ציריים.
3.		מבנה
		-	יחידה תעשייתית מושלמת (CABINET) מותקנת על רגלי תמיכה של 10 ס"מ לפחות או על בסיס מגולוון 
			עם רגלי תמיכה.
		-	מיועדת להתקנה חיצונית ללא הגבלת מזג אויר (מוגן מים).
		-	משאבת החום כוללת את משאבת הסחרור למעגל החימום.
		-	מסנן רשת אלכסוני עם ברז ניקוז להגנה על מכלול משאבת החום.
		-	יציאה מרוכזת של הניקוזים הפנימיים במיקום אחד ובגובה המאפשרים חיבור לניקוז מוסדר (אין לאפשר 
			שפיכת מי עיבוי חופשי מתחת היחידה).

4.		פיקוד
		-	מערכת פיקוד מושלמת באמצעות בקר לפעולה אוטונומית לרבות כל ההגנות הדרושות.
		-	כניסת אות פיקוד הפעלה חיצוני.
		-	פיקוד בקר טמפ' אינטגרלי.
		-	הגנות מושלמות פנימיות וחיצוניות (טמפ', טמפ' חוץ, זרימה, חוסר מתח וכו').
		-	תצוגה ברורה של נתוני עבודה ותקלות (טמפ' כניסה, יציאה, פעולה, תקלות, שעות עבודה וכו'.
		-	מנורות סימון פעולה ותקלה.
		-	יציאת תקלה מרכזית (מגע יבש).
		-	יציאת תקשורת לצורך חיבור לבקרת מבנה (עבודה, תקלה, טמפ' כניסה ויציאה, אתראות לתקלות).

5.		התקנה
		-	היחידה מושלמת ומותקנת על גבי רגלים בגובה 10 ס"מ לפחות (רגל מובנית או בסיס עם רגליים).
		-	התקנת המשאבה בהתאם להנחיות היצרן ותוך הקפדה על מרווחי שרות סביב ועל מרווחים מספיקים 
			ליניקת אויר.
		-	אספקה והתקנה של חופה מפח מגולוון בכדי לכוון את יציאת האויר הקר ללא כל הפרעה.
		-	ההתקנה על גבי בסיס בטון מזוין מלא או בסיס נפרד לכל רגל
		-	התקנה על הגג:
				-	את הבסיס/ בסיסים יש לבצע על הגג עליו יש איטום.
				-	הבסיס יבנה ויאטם באופן שלא יפגע איטום הגג. יש לקבל אישור יועץ איטום לפרטי הביצוע.
		-	התקנה על הקרקע/רצפה תעשה על בסיס מלא או בסיסים נפרדים.
		-	בין המשאבה והבסיס יבוצע סידור למניעת מעבר רעש ורעידות על פי הנחיות יועץ אקוסטיקה.
		-	התקנה על הקרקע/רצפה תעשה על בסיס מלא או בסיסים נפרדים.
		-	בין המשאבה והבסיס יבוצע סידור למניעת מעבר רעש ורעידות על פי הנחיות יועץ אקוסטיקה.

6.		תקנים
		-	משאבת החום מיוצרת ומאושרת על פי תקן אירופאי או אמריקאי.
		-	למשאבה תו תקן אירופאי או אמריקאי באשר לנצילות פעולתה בתנאים משתנים (נתוני COP).

7.		המשאבה תוצרת "פניקס" (הסוכן "אורן"), "גדיר" , ""TENESUN  (ש.א.ח.פ. הנדסה).

8.		אופני מדידה
		משאבת החום נמכרת כיחידה מושלמת, מותקנת במקום, מחוברת למים, לחשמל ולפיקוד, מופעלת ולאחר
		הרצה ובדיקות.
		מכלול קומפלט המשאבה כולל בין השאר את בסיס הבטון עם סידורי אקוסטיקה נדרשים, חופה לכיוון יציאת 
		האויר, מפסק מקומי, חיזוקים, הגנה מפגיעה וכו', הכל כנדרש לקבלת יחידה מושלמת.


07.3.15  		תנאים כלליים ללוחות פיקוד ולעבודות חשמל   

1. 		כללי
		א.		עבודות החשמל ולוחות הפיקוד של מתקני התברואה מתייחסים למתקן מושלם שעל הקבלן 
				לספק 	על מנת להפעיל את המערכות. המתקן כולל את הלוחות ואת החווט אל המשאבות, 
				מנועים, נקודות הקצה, בקרות וכו'.

		ב.		קבלן החשמל יהא חשמלאי בעל רשיון מתאים ובעל נסיון בעבודה במתקני פיקוד ובקרה.
				הקבלן יוגש לאישור המפקח.			

		ג.		יצרן הלוחות המוצע יהא בעל הסמכה של מכון התקנים ליצור לוחות חשמל למתח נמוך ובעל 
				היתר לסמן בתו תקן. 
		
   		ד.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, לתקן הישראלי ולמפרט הכללי 
				הבין-משרדי פרק 08. יצרן הלוח יהא בעל היתר לסמן בתו תקן 61439 ועומד בהשגחת 
				מכון התקנים. אישור "הצהרת יצרן" יצורף ללוח.
 		
		ה.		הלוח עשוי מארון פח צבוע בצבע אלקטרוסטטי. הלוח יכלול דלתות אטומות עם ידית  ומנעול 
				וכיס לתוכניות. הלוח יהיה אטום בדרגת אטימות מינימלית IP54. הלוח מותקן על הקיר או 
				על גבי בסיס.
				לוחות המותקנים בחוץ יהיו אטומים כמוגדר בסעיף הקודם אך הם יוכנסו לתוך ארון פח או 
				פוליאסטר בעל חזית שקופה ובעל סידורי אוורור מתאימים לפליטת החום הנפלט מהלוח הפנימי.
				לוח זה ישולם כתוספת ללוח הקיים על פי הצורך.				

 		ו.		הלוח ייבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקום  ל- 30% ציוד נוסף.

		ז.		לוח פיקוד יהיה אחד מ- 3 סוגים :
					1.	לוח פיקוד ללא בקר מתוכנת.
					2.	לוח פיקוד עם בקר מתוכנת כאשר בפרויקט לא קיימת בקרת מבנה.
					3.	לוח פיקוד עם בקר מתוכנת כאשר בפרויקט יש מערכת בקרת מבנה.

		ח.		כאשר הלוח עם בקר מתוכנת ואין בפרויקט בקרת מבנה יש לקבל הנחיה של המזמין באשר לסוג 
				הבקר ובהעדר הנחיה של המזמין יש להתקין בו בקר מאחת התוצרות הבאות:
						Schneider Electric, צרפת   (M340) 
						Siemens, גרמניה
						Sauter, שוויץ

				סוג הבקר יוגדר בהתאם לדרישות פרק "בקרת המבנה" של הפרויקט ויאושר על ידי המזמין.
				נתוני הבקר יועברו לבקרת המבנה בתקשורת  MODBUS TCP/IP או אחרת כפי שתקבע על ידי	
				המזמין.


				תכנות הבקר יעשה על ידי מתכנת מאושר על ידי קבלן בקרת המבנה של המזמין.
				תכנות הבקר יהא בקוד פתוח.
				בעת חיבור הלוח לבקרת המבנה קבלן הלוח יסייע בידי קבלן הבקרה בכל הנדרש לצורך 
				ההתחברות והתאום.

		ט.		כאשר בפרויקט קיימת בקרת מבנה הלוח יבנה כדלקמן :
						-	קבלן בקרת המבנה יספק לקבלן התברואה (ליצרן הלוח שלו) את הבקר המתאים על פי 
							תפ"מ 	הלוח.
							הבקר יותקן בלוח על ידי יצרן הלוח. 
						-	תכנות הבקר יעשה על ידי מתכנת של קבלן בקרת המבנה, תוך שיתוף פעולה והנחיות של
							יצרן הלוח.
						-	התשלום לקבלן הבקרה עבור הבקר, התכנות וההפעלה יעשו על ידי הקבלן הראשי או 
							על ידי קבלן התברואה כפי שיוגדר בפרויקט.
						-	קבלן התברואה, שהינו ספק הלוח המושלם, יקבל תשלום עבור התקנת הבקר בלוח, חיבורו
							לכל רכיבי הלוח, תאום והפעלת מתכנן הבקרה והפעלה מושלמת בתאום עם קבלן הבקרה.

		י.		בלוח יותקנו אמצעי כיבוי כנדרש בתקן.

		יא.		בלוח המותקן בחוץ יותקן גוף חימום מתאים עם תרמוסטט למניעת עיבוי.

		יב.		אוורור הלוח יהא מאולץ בהתאם לצורך. כאשר הלוח מותקן בחוץ (לא בתוך חדר סגור) על כניסות
				האויר והיציאות להיות עם מסנן.

		יג.		הלוח כולל את כל הציוד והחיווט הדרושים לקבלת פעולה מושלמת על סמך האפיון הפונקציונלי 
				כפי שיובא בהמשך. הלוח יצויד בשילוט  פנימי וחיצוני מלא עשוי סנדוויץ פי.וי.סי.
				3 שכבות עם חריטה. כל החווט הפנימי (פיקוד וכח) ימוספר בשני קצותיו. מספור החוטים יהא מספור "רץ". כל פריט בלוח ישולט בהתאם ליעודו וכל ממסר ותושבת שלו ישולטו עם שלטים ברי קיימא. השלטים יחוברו עם ניטים.

		יד.		כאשר המערכת כוללת לוחות ראשיים ולוחות משניים עם קשר ביניהם מודגש בזאת כי יש למנוע 
				מצב של מעבר מתח עבודה או פיקוד בלתי מבוקר ביניהם.

 		טו.		הקבלן יתכנן את הלוח על פי האפיון ויגיש לאישור המפקח את הפריטים הבאים:
				- 	סכמה תפעולית המבוססת על האפיון הפונקציונלי המובא בהמשך.
				- 	תכנית מבנה הלוח לרבות תכנית מפורטת של חזית הלוח עם כל הציוד לרבות נוסח השילוט
					של כל פריט בחזית הלוח.
				- 	תכנית המסך הגרפי בחזית הלוח.
				- 	רשימת ציוד.
				- 	כל הסכמות והתכנון יבוצעו במערכת תיב"ם (אוטוקד).

		טז.    	הציוד בחזית הלוח (מנורות, מפסקים, צגים וכו') יסודרו באופן שכל אחד משדות הפיקוד הנפרדים 
				של הלוח יהא מופרד ומוצג באופן ברור. כל שדה ציוד כזה ישולט עם שם השדה בנוסף לשם הציוד.

		יז.    	בהתבסס על נתוני הציוד אותו מפעיל הלוח ימסור הקבלן למפקח את ההספקים החשמליים 
				הנדרשים וזאת בכדי שתבוצע הזנה מתאימה ללוח. פעולה זו תבוצע מוקדם ככל האפשר בכדי 
				לתת בזמן נתונים למתכנן וקבלן החשמל.
				ההספק המצוין בתכניות, באם הוא מצוין, הינו ראשוני בלבד.		

		יח.		בגמר העבודה יבצע הקבלן, על חשבונו, בדיקה על ידי בודק מוסמך (סוג 3) של הלוח ומערכת החשמל שבוצעה על ידו. הלוח יבדק במפעל יצרן הלוחות וכן באתר הפרויקט עם השלמת כל עבודות החשמל.		

		יט.		בגמר העבודה תצורף ללוח, בתוך נרתיק קשיח מיוחד, תכנית ביצוע סופית.

   		כ.		ציוד הלוח יהיה זהה לציוד הסטנדרטי הנמצא בשימוש המזמין. על הקבלן לקבל אישור המזמין והיועץ ללוח וציודו.

		כא.	כל החיווט יעשה בכבלים מונחים בתעלות מותקנות בגובה או על הקיר, עשויות פי.וי.סי. או פח מגולוון עם ירידות בצנרת מרירון לציוד, או בתוך צינורות מונחים במילוי הרצפה. כל הכניסות לציוד 
				חשמלי יעשו דרך  מעברי אנטיגרון אטומים לפי IP65 עבור כבלים. חיבורים לציוד יעשו בצינור שרשורי גמיש משוריין פלסטי.
 				אין לבצע חיווט בתעלות מונחות על הרצפה.

   		כב.		העבודה תעשה במקצועיות ובטיב מעולה. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה יהא הבורר והפוסק 
				האחרון המפקח באמצעות מהנדס החשמל המתכנן בפרויקט. 
				כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותעשה מחדש וכל נזק שיגרם מכך ישולם על ידי הקבלן.

		כג.		מדידה 
				לוח הפיקוד נמדד כיחידה קומפלט, מותקן במקום, ומחירו כולל את הציוד והחיווט בלוח ואת חיבור ההזנה ללוח, בדיקת הלוח והמערכת, סידור כיבוי אש בלוח, בקר מותאם לבקרת המבנה, תכנות הבקר, מסנני הבקרה, הכל לשם קבלת פעולה מושלמת של מערכת הפיקוד.
				מחיר הלוח לוקח בחשבון שינויים ותוספות של כ-  10% בפונקציות הלוח.
				החווט בין הלוח ובין מתקני החשמל השונים (משאבות, מנועים, אביזרי פיקוד וכו') נכלל במחירי 
				היחידה של אותם המתקנים.
				המחיר כולל את הסיוע והתאום עם קבלן בקרת המבנה בעת ביצוע חיבור הלוח לבקרת המבנה 
				(על ידי קבלן הבקרה).

2. 		מרכיבי הלוח העיקריים ודרישות כלליות
 		מרכיבים אלה הינם דרישה מינימלית. שאר מרכיבי הלוח כמופיע במפרט המיוחד לכל לוח.
		- 	מפסק ראשי.
		-	הזנה חיונית ללוח. 
		-	הזנת UPS ללוח. במידה ואין הזנת UPS יש להוסיף ללוח UPS משלו, מותקן מחוץ ללוח.
		-	מפסק מחליף בין הזנה חיונית להזנת UPS לבקר.

		-	ממסר אתראה על חוסר מתח הזנה ללוח.
 		- 	מפסק לכל שדה פיקוד.
		- 	מנורות סימון פאזות(LED) .
		- 	רב מודד דיגיטלי מדגםSATEC  עם יציאת תקשורת.
		- 	אמפרמטר למשאבות ומנועים בהספק מעל HP3.
		-	מפסק פיקוד 3 מצבים לציוד כגון משאבות, מדחסים וכו' (אוטומטי - אפס - ידני).
	 	- 	הגנה תרמית ומגנטית למשאבות ומנועים אחרים. למנועים תלת פאזיים ההגנה עם כיול.
	 	- 	מנורות סימון פעולה ותקלה למשאבות ומנועים (LED).
	 	- 	מנורות סימון תקלות ואתראות (LED).
		- 	מתנע אלקטרוני רך למנועים בהספק מעל KW 4 (במידה ואינם עם ממיר תדר). ביטול דרישה זו 
			רק על פי אישור מהנדס החשמל.
		- 	מונה שעות עבודה לכל משאבה ומנוע.
		- 	מפסק ידני לכל משאבה ומנוע, מותקן סמוך לציוד (במידת הצורך). מפסק למשאבת כיבוי יצויד במגע 
			לאתראה על משאבה מנותקת, אתראה שתחובר לבקרת המבנה או ללוח הפיקוד של המשאבה.
		- 	לאחר הפסקת חשמל המערכת תחזור לעבודה בצורה מדורגת.
		- 	כל מפסק פיקוד מצויד בקוטב נוסף הנותן חיווי לבקר על מצבו.
		- 	כל הבקרים המשמשים להפעלה או לאינדיקציה מותקנים בלוח הפיקוד כאשר רק הרגשים מותקנים 
			בצנרת/מיכלים וכו' (בקרת טמפ', לחץ, גובה וכו').
		- 	יציאות (מגעים יבשים) לסימון מצבי עבודה של כל המנועים הקשורים ללוח (משאבות, מדחסים וכו') ולסימון כל האתראות בלוח. כל היציאות מרוכזות בפס מהדקים.
			מגעים יבשים אלו הינם לצורך יציאה לבקרת מבנה ויש לבצעם גם אם הלוח כולל בקר אשר יכול להוציא יציאת תקשורת של כל המצבים.
		- 	ממסר חוסר/היפוך  פאזה כולל אתראה למצב חריג זה.
		- 	מנורת סימון ויציאת מגע יבש על מתח פיקוד תקין בלוח.
		- 	יציאות אנלוגיות (עבור בקרת המבנה) מכל ציוד המדידה (גובה, לחץ, ריכוז כלור וכו') המותקן בלוח.
	 	- 	מערכת ריכוז תקלות ואתראה מרכזית. יציאת אתראה מרוכזת, מגע יבש, לבקרה מרכזית.
		  	כל אחת ההתראות מפעילה את האתראה המרכזית.
		-	יציאות תקשורת תהיינה TCP/IP אלא אם צויין אחרת.
		- 	לחצן לבדיקת מערכת האתראות.
		- 	לחצן ניסוי לכל המנורות בלוח.
		-	כאשר הלוח מפוקד על ידי בקר, הוא יהיה בעל יכולת להתחבר לפרוטוקול תקשורת    MODBUS TCP/IP 
			או לכל פרוטוקול כפי שיוגדר על ידי המזמין. דגם הבקר והיצרן חייבים לקבל את אישור המזמין או מתכנן 
			הבקרה מאחר ועל הלוח להשתלב במערכת בקרת המבנה של המזמין.
			בהעדר יכולת זו, יותקן בלוח או מחוץ לו, בקר נוסף מתאים למטרה זו אך זאת בתשלום נוסף.







07.3.16  		הכנות לבקרת מבנה 

1.		בקרת מתקני התברואה, הגזים והכיבוי הינה עצמאית ואיננה תלויה בכניסות ממערכת בקרת בנין או כל 				מערכת בקרה אחרת.
		הקשר בין לוחות הפיקוד של מערכות התברואה, הגזים והכיבוי אל בקרת הבנין הינו לצורך העברת נתוני 
		עבודה, מדידות שונות, תקלות וכו' כך שתתקבל תמונה מלאה ומושלמת של פונקציות לוח הפיקוד והציוד.	 

2.		כאשר לוח הפיקוד מופעל בקר, הוא יהיה בעל יכולת להתחבר לפרוטוקול תקשורת MODBUS TCP/IP.
		סוג הבקר חייב להיות מאושר על ידי המזמין / מתכנן הבקרה.

3.		במקומות בהם אין לוח פיקוד אלא קיימת רק נקודת מדידה (כגון מתמר לחץ או טמפ' שאינם קשורים ללוח)		יש להבטיח כי בנקודת המדידה קיימת יציאה לחיבור לבקרת מבנה ובהעדרה יש להוסיף.

4.		החיבור אל מערכת בקרת המבנה, אם וכאשר יעשה, יבוצע על ידי קבלן הבקרה או קבלן אחר שיבחר, 
		כאשר על קבלן התברואה לסייע לו בכל הקשור להתחברות ללוח, אם למגעים היבשים או ליציאת 
		התקשורת.

5.		כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הלוח.



07.3.19		לוח פיקוד למערכת יצור מים חמים (לוח ח-2) במיון	 

1.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.		תאור הלוח
		מערכת חימום המים לצריכה נועדה לשרת את המיון והמחלקה לרפואה דחופה, בנין מגורי סגל ובנין 
       ההנהלה, וכוללת את השלבים הבאים:
		-	חימום מי מעגל ראשוני באמצעות משאבות חום או גופי חימום חשמליים בתוך אוגר המעגל הראשוני.
		-	חימום מי צריכה על ידי 2 מחליפי חום.
		-	סחרור מים חמים חוזרים מהבניינים.
		-	בקרות שונות (טמפ', חוסר לחץ, מדידת מים וכו').
		-	הכנות לבקרת מבנה.

3.		פונקציות הלוח
		3.1	כללי
				-	מפסקים ראשיים.
				-	הזנה ללוח:
						20 קוו"ט חיוני.
				-	ההזנה הינה לתפעול מלא של הלוח (פיקוד, משאבות סחרור, גופי חימום וכו').
				-	הלוח מקבל הזנה מ- UPS חיצוני עבור בקרת הלוח. באם אין הזנה כזו הלוח יכלול UPS פנימי 
					לצורך הזנת הבקר.
              -    הזנת חשמל למשאבות חום (25 קוו"ט לכל משאבה) בגג של בנין מגורי סגל הינה ישירה מלוח
                   חשמל של הבנין. בסמוך לכל משאבת חום יותקן לוח מקומי, מוגן מים, עם מפסק ניתוק מקומי 
                  והגנות נדרשות על פי החוק.
			
					המבנה הפונקציונלי של הלוח הינו כדלקמן:
						-	בקר הפעלה ראשי.
						-	מסך מגע גרפי גדול וברור בחזית הלוח עליו יופיעו כל נתוני פעולת המערכת (עבודה, 
							תקלה, טמפ', שעות עבודה, כמויות מים וכו'). המסך הגרפי בגודל של "12. כניסה לכיוון 
							ערכי העבודה מוגנת בסיסמה.
						-	אביזר בקרה חיוני (תרמוסטט בטחון) יהיה יחידת בקרה נפרדת על חזית הלוח. 
							יחידה זו תוציא נתונים לבקר הראשי בכדי שניתן יהא במקביל להציגם על המסך הגרפי.
						-	מפסקי הפעלה לציוד יהיו מכניים על חזית הלוח.

     	3.2	הזנת פוליפוספטים
         - מד מים עם פלט כפול. אחד למשאבת מינון ושני ללוח (מדידת מים).
         - הזנת חשמל למשאבת מינון. הזנת פוליפוספטים הינה ישירה על ידי המשאבה המקבלת פולס ממד 
           המים.
         - מנורת סימון הזנה פעילה.

		3.3	חימום מי מעגל ראשוני ע"י משאבות חום
			2 משאבות חום (התקנת משאבת חום שניה לפי החלטת המזמין) מחממות את המים באוגר 2-T. החימום
         נעשה על ידי 2 משאבות כאשר כל משאבת חום מצוידת במשאבת סחרור פנימית ובלוח פיקוד עצמאי    
         השולט על פעולתה.
			משאבות החום מוזנות ישירות מלוח החשמל של הבנין ומופעלות (פיקוד הפעלה) באמצעות לוח פיקוד 
         ראשי ח-2 המותקן בחדר מים חמים.
			פיקוד ההפעלה למשאבות החום מתקבל מהלוח הראשי ובכל הפעלה מופעלת משאבת החום
			ומשאבת הסחרור שלה. 
			סחרור המים במעגל החימום של משאבות החום הינו כדלקמן:
			משאבות החום מופעלות על פי פיקוד בקר טמפ' 2.3-TE באוגר 2-T בירידת טמפ' ל- c69°.
			כאשר לפחות אחת המשאבות המזרימות מים מהאוגר למחליפי החום פועלת, מופעלת משאבת 
			חום תורנית.
			משאבת חום נוספת נכנסת על פי הדרישה (ירידת טמפ' באוגר 2-T ל- c67°).
         פיקוד להפסקת משאבות חום בהגעת טמפ' באוגר 2-T ל- c74°.

		3.4	חימום מיכל אגירה מעגל ראשוני (2-T)
					מיכל האגירה יכול להיות מחומם באמצעות מים חמים ממשאבות החום או להיות מחומם 
					באמצעות גופי חימום חשמליים.

					א.	חימום על ידי מים ממשאבות חום
						לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
						הלוח הראשי ח-2 נותן פיקוד הפעלה ומקבל אתראות תקלה מכל משאבת חום.	
					-	הפעלת משאבת חום תורנית בפיקוד תרמוסטט 2.3-TE.
					-	הפעלת משאבת חום נוספת בירידת טמפ' באוגר 2-T (תרמוסטט 2.3-TE).
					-	החלפת תורנות בין המשאבות כל 24 שעות.
					-	לכל משאבת חום: 	מפסק:		מופסק
												              פיקוד הפעלה אוטומטי (על פי תרמוסטט 2.3-TE)
												התראה כללית מכל משאבה.
												מונה שעות לכל משאבת חום.

				ב.	חימום על ידי גופי חימום חשמליים
						-	מעבר למצב חימום חשמלי באוגר נעשה ידנית. כאשר החימום מופעל פעולתו אוטומטית 
							על פי פיקוד תרמוסטט עם הגנת תרמוסטט בטחון.
						-	הספק חימום חשמלי 15 קילו-וואט.
						-	בורר:	מופעל (פיקוד תרמוסטט).
									מופסק.
						-	מנורת סימון בורר במצב חימום חשמלי.
						-	הפעלה והפסקה ע"פ פיקוד תרמוסטט עבודה TE-2.1.
						-	הפסקת חימום וקבלת אתראה בהפעלת תרמוסטט בטחון TIS-2.2. אתחול ידני 
							לאחר תקלה.

				ג.		רגשי טמפ' אלקטרונים לבקרה על טמפ' המים במיכל האגירה. 

		3.5	חימום מי צריכה במחליף חום HE-1
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 2.2-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד
             תרמוסטט 6.2-TE.	
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.6	חימום מי צריכה במחליף חום HE-2
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 2.1-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד 
             תרמוסטט 6.1-TE.
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.7	משאבות סחרור מים חמים לבניינים
              מיון ומגורי סגל:
				2 משאבות במקביל (P-1.1, P-1.2). אחת פועלת. החלפת תורנות אוטומטית כל 24 שעות.
				-	בורר לכל משאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופעלת על פי תורנות (כל 24 שעות).
											מופסקת.
              בנין הנהלה:
              משאבה 1.3-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

		3.8	בקרות טמפרטורות
				א.	במערכת יצור המים החמים תרמוסטט בטחון כפי שתואר בסעיפים הקודמים, תרמוסטט זה
					הינו בקר טמפ' עצמאי המותקן בחזית הלוח ואשר כיוון ערכי העבודה והאתראה שלו נעשה
					עליו. תרמוסטט זה מוציא נתונים לבקר המרכזי.

				ב.	במערכת יותקנו רגשי טמפ' אלקטרוניים (TE) בנקודות שונות. הרגשים יחווטו ללוח הפיקוד 
					ויחוברו לבקר הראשי אשר יפעיל את המערכת, יתריעו על טמפ' גבוהות, נמוכות וכו', יציגו 
					נתונים במסך ויעבירו נתונים למערכת הבקרה.
					כיוון ערכי העבודה והאתראה נעשה דרך המסך הראשי לאחר כניסה עם סיסמה.

				ג.	ריכוז נתוני צריכה ממד מים חמים WM-1. 

		3.9	התראות
				-	כל ההתראות מופיעות במסך הגרפי.
				-	מנורת סימון תקלה ראשית.
				-	יציאת מגע יבש תקלה כללית.
				-	רשימת תקלות:
						-	תקלה משאבת חום HP-1.
						-	תקלה משאבת חום HP-2.
						-	תקלה משאבה P-6.2 חימום מחליף חום HE-1.
						-	תקלה משאבה P-6.1 חימום מחליף חום HE-2.
						-	תרמוסטט בטחון מיכל 2-T (TIS-2.2).
						-	תקלה משאבה P-1.1 סחרור מי חזרה ממיון ומגורי סגל.
						-	תקלה משאבה P-1.2 סחרור מי חזרה ממיון ומגורי סגל.
                       -    תקלה משאבה 1.3-P סחרור מי חזרה מהנהלה.
						-	טמפ' אספקת מים חמים גבוהה (תרמוסטט 4-TE).
								-	(השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ' אספקת מים חמים נמוכה (תרמוסטט 4-TE).
								-	 (השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ'  מי חזרה נמוכה (תרמוסטט 5.2-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
                       -	טמפ'  מי חזרה ממיון נמוכה (תרמוסטט 5.1-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
						-	רזרבה 5 תקלות.

		


07.3.20		לוח פיקוד למערכת יצור מים חמים (לוח ח-3) בבנין מחלקות 13-14	 

1.		לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.		תאור הלוח
		מערכת חימום המים לצריכה נועדה לשרת את בנין מחלקות 13-14, וכוללת את השלבים הבאים:
		-	חימום מי מעגל ראשוני באמצעות משאבות חום. אין אגירת מים במעגל הראשוני. המעגל נשמר חם על ידי 
         סחרור מי המעגל.
		-	חימום מי צריכה על ידי 2 מחליפי חום.
		-	סחרור מים חמים חוזרים מהבנין.
		-	בקרות שונות (טמפ', חוסר לחץ, מדידת מים וכו').
		-	הכנות לבקרת מבנה.

3.		פונקציות הלוח
		3.1	כללי
				-	מפסקים ראשיים.
				-	הזנה ללוח:
						10 קוו"ט חיוני.
				-	ההזנה הינה לתפעול מלא של הלוח (פיקוד, משאבות סחרור, וכו').
				-	הלוח מקבל הזנה מ- UPS חיצוני עבור בקרת הלוח. באם אין הזנה כזו הלוח יכלול UPS פנימי 
					לצורך הזנת הבקר.
              -    הזנת חשמל למשאבות חום (25 קוו"ט לכל משאבה) בגג של הבנין הינה מלוח ח-3.1.
			
					המבנה הפונקציונלי של הלוח הינו כדלקמן:
						-	בקר הפעלה ראשי.
						-	מסך מגע גרפי גדול וברור בחזית הלוח עליו יופיעו כל נתוני פעולת המערכת (עבודה, 
							תקלה, טמפ', שעות עבודה, כמויות מים וכו'). המסך הגרפי בגודל של "12. כניסה לכיוון 
							ערכי העבודה מוגנת בסיסמה.
						-	מפסקי הפעלה לציוד יהיו מכניים על חזית הלוח.

     	3.2	הזנת פוליפוספטים
         - מד מים עם פלט כפול. אחד למשאבת מינון ושני ללוח (מדידת מים).
         - הזנת חשמל למשאבת מינון. הזנת פוליפוספטים הינה ישירה על ידי המשאבה המקבלת פולס ממד 
           המים.
         - מנורת סימון הזנה פעילה.

		3.3	חימום מי מעגל ראשוני ע"י משאבות חום
			3 משאבות חום (התקנת משאבת חום שלישית לפי החלטת המזמין) מחממות את המעגל הראשוני.    
         החימום נעשה על ידי 3 משאבות כאשר כל משאבת חום מצוידת במשאבת סחרור פנימית ובלוח פיקוד
         עצמאי השולט על פעולתה.
			משאבות החום מוזנות מלוח ח-3.1 הנמצא סמוך אליהן, בגג, ומופעלות באמצעות לוח פיקוד ראשי ח-3 
         המותקן בחדר מים חמים.
			פיקוד ההפעלה למשאבות החום מתקבל מהלוח הראשי ובכל הפעלה מופעלת משאבת החום
			ומשאבת הסחרור שלה. 
			סחרור המים במעגל החימום של משאבות החום הינו כדלקמן:
			משאבות החום מופעלות על פי פיקוד בקר טמפ' 3-TE בקו חוזר למשאבות החום בירידת טמפ' ל- c69°.
			כאשר לפחות אחת המשאבות המזרימות מים למחליפי החום פועלת, מופעלת משאבת 
			חום תורנית.
			משאבת חום נוספת נכנסת על פי הדרישה (ירידת טמפ' ל- c67°).
         משאבת חום שלישית נכנסת בירידת טמפ' נוספת ל- c65°.
         פיקוד להפסקת משאבות חום בהגעת טמפ' ל- c74°.

		  לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
			הלוח הראשי ח-3 נותן פיקוד הפעלה ומקבל התראות תקלה מכל משאבת חום:	
					-	הפעלת משאבת חום תורנית בפיקוד תרמוסטט 3-TE.
					-	הפעלת משאבת חום נוספת בירידת טמפ' בקו חוזר למשאבות החום (תרמוסטט 3-TE).
					-	החלפת תורנות בין המשאבות כל 24 שעות.
					-	לכל משאבת חום: 	מפסק:		מופסק
															פיקוד הפעלה אוטומטי (על פי תרמוסטט 3-TE)
												התראה כללית מכל משאבה.
												מונה שעות לכל משאבת חום.

		3.4	חימום מי צריכה במחליף חום HE-1
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 1.1-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד
             תרמוסטט 4.1-TE.	
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות לכל משאבה.

		3.5	חימום מי צריכה במחליף חום HE-2
				חימום המים נעשה באמצעות משאבה 1.2-P המזרימה מים למחליף החום ע"פ פיקוד 
             תרמוסטט 4.2-TE.
				-	בורר למשאבה:	מופעלת אוטומטית (פיקוד תרמוסטט).
											מופסקת.
				-	מונה שעות לכל משאבה.

	3.6	שמירת חום בצנרת מעגל ראשוני
				שמירת חום בצנרת מעגל ראשוני נעשה באמצעות משאבת סחרור 2-P המופעלת כשהמשאבות
              המזרימות מים למחליפי החום לא פועלות.
				-	בורר למשאבה:		מופסקת.
                                              מופעלת ברציפות.
                                              מופעלת אוטומטית (לפי מצב המשאבות של מחליפי החום).
				-	מונה שעות.

		3.7	משאבות סחרור מים חמים לאגפי הבנין
              אגף 1:
              משאבה 3.1-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.

              אגף 2:
              משאבה 3.2-P.
             -	בורר למשאבה:	מופעלת (ברציפות).
											מופסקת.
				-	מונה שעות למשאבה.


		3.8	בקרות טמפרטורות
				א.	במערכת יותקנו רגשי טמפ' אלקטרוניים (TE) ובקרי טמפ' (TIT) בנקודות שונות. הרגשים יחווטו 
                   ללוח הפיקוד ויחוברו לבקר הראשי אשר יפעיל את המערכת, יתריעו על טמפ' גבוהות, נמוכות וכו',
                   יציגו נתונים במסך ויעבירו נתונים למערכת הבקרה.
					כיוון ערכי העבודה והאתראה נעשה דרך המסך הראשי לאחר כניסה עם סיסמה.

				ב.	ריכוז נתוני צריכה ממד מים חמים WM-1. 

		3.9	התראות
				-	כל ההתראות מופיעות במסך הגרפי.
				-	מנורת סימון תקלה ראשית.
				-	יציאת מגע יבש תקלה כללית.
				-	רשימת תקלות:
						-	תקלה משאבת חום HP-1.
						-	תקלה משאבת חום HP-2.
                       -    תקלה משאבת חום 3-HP.
						-	תקלה משאבה 1.1-P חימום מחליף חום HE-1.
						-	תקלה משאבה 1.2-P חימום מחליף חום HE-2.
						-	תקלה משאבת שמירת חום 2-P.
						-	תקלה משאבה P-3.1 סחרור מי חזרה מאגף 1.
						-	תקלה משאבה 3.2-P סחרור מי חזרה מאגף 2.
                       	-	טמפ' אספקת מים חמים גבוהה (תרמוסטט 4-TE).
								-	(השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ' אספקת מים חמים נמוכה (תרמוסטט 4-TE).
								-	 (השהייה 0-2 דקות).
						-	טמפ'  מי חזרה מאגף 1 נמוכה (תרמוסטט 5.1-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
                       -	טמפ'  מי חזרה מאגף 2 נמוכה (תרמוסטט 5.2-TE).
								-	 (השהייה 0-10 דקות).
						-	רזרבה 5 תקלות.



07.3.21		לוח הזנה מקומי למשאבות חום בגג בנין מחלקות 13-14 (ח- 3.1)

1.			לוח הפיקוד ועבודות החשמל כמתואר בפרק תנאים כלליים ללוחות פיקוד ובפרק הכנות לבקרת מבנה.

2.			הלוח מיועד לספק הזנה ל- 3 משאבות החום בגג והזנות ל-3 בקרי טמפ' מותקנים ביציאת מים ממשאבות החום.	 
			הלוח מותקן גלוי בגג ולפיכך הינו בארון פוליאסטר אטום למים עם חלון תצוגה.

3.			פונקציות הלוח
			3.1		הזנה		
							-	הזנה      	kw 75.
							-	מנורות סימון הזנות.

			3.2		הפעלת משאבות חום (3 יחידות)
						לכל משאבת חום יש לוח פיקוד עצמאי כמפורט בפרק משאבות החום.
						הלוח ח-3.1 נותן הזנה ללוח פיקוד של כל משאבת חום.
						-	לכל משאבת חום:	מפסק הזנה ON\OFF							
													מנורת סימון פאזות

			3.3		מדידות טמפרטורה
						בקו היציאה מכל משאבת חום מותקנים בקרי טמפרטורה דיגיטליים המיועדים לספק נתונים על 
						טמפ' המים לבקר הראשי של לוח ח- 3.
						סה"כ יותקנו 3 בקרי טמפרטורות שיקבלו הזנת חשמל מלוח ח-3.1.

4.			מחיר הלוח כולל את ההגנה על הלוח המותקן בחוץ על הגג ובסיס בטון.


רשימת תכניות לפרויקט 2514


שם הפרוייקט:  מרכז בריאות הנפש באר שבע – שינוי מערכת מים חמים
תברואה						 						         תאריך עדכון אחרון: 13.10.25

	מספר
התכנית
	ש    ם
	מהדורה
	תאריך
עדכון
	הערות

	A2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב א'
	1
	13.10.25
	למכרז

	B2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ב'
	1
	13.10.25
	למכרז

	C2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ג'
	1
	13.10.25
	למכרז

	D2514-01
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ד' - סופי
	1
	13.10.25
	למכרז

	0858-05
	מיון ומחלקה לרפואה דחופה – סכמת אספקת מים חמים - מצב קיים
	
	
	

	A2514-02
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב א'
	1
	13.10.25
	למכרז

	B2514-02
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים שדרוג – שלב ב' - סופי
	1
	13.10.25
	למכרז

	0325-06
	מבנים 13-14 – סכמת אספקת מים חמים - מצב קיים
	
	
	

	2514-02-00
	מבנים 13-14 – תכנית עקרונית להעמדה
	1
	13.10.25
	למכרז

	2514-3001
	פרטים
	1
	13.10.25
	למכרז
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16/10/2025 זרכמ
דף מס':     001 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.1 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ ח  ,ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  1.70.1 ק ר פ  ת ת       
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.001
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


2/1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.002
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


4/3" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.003
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.004
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


5.1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      15                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.005
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


2" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      20                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     1.07.1.006
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)1"( מ"מ 23 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      10                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     1.07.1.007
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)5.1"( מ"מ 05 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      20                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     1.07.1.008
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)2"( מ"מ 36 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      20                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.009
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"1/2 רטמ      10                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.010
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"3/4 רטמ      10                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.011
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"1 רטמ      10                     
1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     002 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.012


5.1" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      10                     
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.013


2" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      35                     
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     1.07.1.014


3" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      50                     
      
רטוק ,ל"נה תרנצל )תויופעתסה ,תותשק( םינוש םיחפס     1.07.1.015


"3 'חי      40                     
      
רטוק לכב םייק ליעפ וקל 1''-2'' רטוקב םימ וק תורבחתה     1.07.1.016


טלפמוק ,שורדה רמוחה לכו רוביחה םואת תוברל 'חי      10                     
      
ןגוא /קקפ תנקתה תוברל 2"-6" רטוקב םייק וק קותינ     1.07.1.017


טלפמוק ,רווע ןגואו 'חי      5                      
      
3 םע 'מ 1-כ ךרוא ,רוחש רוניצ יושע 4'' םימח םימ קלחמ     1.07.1.018
,הרוטרפמט דמל רוביח )3x1,''2x2''( םינגואמ םירוביח      
,ןבל חפ תפיטעו דודיב ,העיבצ ,הכימת ללוכ ,1'' זוקינ      


.תינכותה יפל לכה 'חי      2                      
      
רטוק ,מ"מ 91 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     1.07.1.019


2/1"-4/3" רוניצה רטמ      10                     
      
רטוק ,מ"מ 23 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     1.07.1.020


1" רוניצה רטמ      20                     
      
רטוק ,מ"מ 05 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     1.07.1.021


5.1" רוניצה רטמ      30                     
      
רטוק ,מ"מ 36 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     1.07.1.022


2" רוניצה רטמ      30                     
      


2/1"-4/3" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      10                    1.07.1.023
      
23( 1" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     1.07.1.024


)מ"מ רטמ      10                     
      
05( 5.1" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     1.07.1.025


)מ"מ רטמ      20                     
      
36( 2" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     1.07.1.026


)מ"מ רטמ      20                     
      


3" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      50                    1.07.1.027
      


1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     1.07.1.028
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"1/2 'חי      2                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     1.07.1.029
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"3/4 'חי      2                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     1.07.1.030


1" רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי 'חי      10                     
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     1.07.1.031
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"1.5 'חי      10                     
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     1.07.1.032


2" רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי 'חי      26                     
      
הלעפה לגלגו תרוסמת םע לזרב תקיצימ רפרפ ףוגמ     1.07.1.033


3" רטוק 'חי      6                      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח לא םותסש     1.07.1.034


1" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      2                      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח-לא םותסש     1.07.1.035


5.1" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      4                      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח-לא םותסש     1.07.1.036


2" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      2                      
      
,זילפ יושע תחפומ ץחל רוזא סופיטמ תרזוח המירז ענומ     1.07.1.037


ךמסומ ןיקתמ ידי לע הנקתה  .".י.ר.א" תרצות ,1" רטוק 'חי      1                      
      
,זילפ יושע תחפומ ץחל רוזא סופיטמ תרזוח המירז ענומ     1.07.1.038


ךמסומ ןיקתמ ידי לע הנקתה  .".י.ר.א" תרצות ,2" רטוק 'חי      1                      
      
קדוב ידי לע רטוק לכב לופכ רזוח לא /ח"זמ תקידב     1.07.1.039


ךמסומ 'חי      2                      
      
,מ"מ 1-6.0 ם"בלפ תשר םע הזנורב יושע תשר ןנסמ     1.07.1.040


1" רטוק 'חי      1                      
      
,מ"מ 1-6.0 ם"בלפ תשר םע הזנורב יושע תשר ןנסמ     1.07.1.041


2" רטוק 'חי      5                      
      
תירוניצ םע הטסורינמ 2/1" ירודכ זרב .הקידב זרב     1.07.1.042


טלפמוק ,האיציב מ"ס 02 ךרואב 4/1" הטסורינ 'חי      2                      
      


1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
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ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
ללוכהו הקסה /םימח םימל דעוימ יטמוטוא ריוא ררחשמ     1.07.1.043
ירוביח .זילפ יושע .תוזאפה ןיב לודג חפנב הדרפה רוזא      
תרצות .C011 'פמטו 'מטא 01 ץחלל .הגרבה      


2/1" רטוק )"סאלב" ןכוסה( "HCETORIPS" 'חי      5                      
      
,הטסורינמ תיב ,הטסורינ ןונגנמ ,ןודרוב סופיטמ ץחל דמ     1.07.1.044


4" הלקס 'חי      8                      
      
,ץחל תקירפ רודיס ,הלעפה תידי ,ץחל דמל קותינ זרב     1.07.1.045


"PORTNEVO" תרצות ,זילפ יושע 'חי      8                      
      
1'' רטוק ,זילפ יושע ,םימל ץחל ןיטקמ     1.07.1.046
,'מטא 5-3 :הסינכ ץחל      
,'מטא 2-1 :האיצי ץחל      
תרצות .ימינפ ןנסמו האיציבו הסינכב ץחל ידמ תוברל      


"ןמקוארב" 'חי      1                      
      
,הקסה ימל דעוימ ,המגרפאיד םע רוגס תוטשפתה לכימ     1.07.1.047


'מטא 6 ץחל ,רטיל 001 חפנ 'חי      1                      
      


ןדנ םע יתיוז/רשי יתיישעת רטמומרת 'חי      13                    1.07.1.048
      
ןקתומ שגר .)SIT( ילטיגיד גצ םע ינורטקלא 'פמט רקב     1.07.1.049
האיצי .ראומ גצ .חולב ןקתומ גצ/רקבה .הטסורינ סיכב      


טלפמוק ,הארתא תואיצי 2 -ו Am 02-4 תיגולנא 'חי      1                      
      
הטסורינ שגר )TIT( ילטיגיד גצ םע ינורטקלא 'פמט רקב     1.07.1.050
.ראומ גצ .חולב ןקתומ גצ/רקבה ,הטסורינ סיכב ןקתומ      


טלפמוק ,AM02-4 האיצי 'חי      2                      
      
סיכב ןקתומ הטסורינ שגר ,)ET( ינורטקלא 'פמט שגר     1.07.1.051


טלפמוק ,הרקבה חולל טוויח ,הטסורינ 'חי      12                     
      
חולל תושדח רורחס תובאשמ לש ינמז תונזה רוביח     1.07.1.052


.טלפמוק ,)1-ח( םייקה דוקיפ 'חי      1                      
      
הטסורינ יושע ,תוטלפ סופיט ,םימ-םימ ינוציח םוח ףילחמ     1.07.1.053


טרפמל םאתהב ,ש"לקק 000,001 הקופת ,613 'חי      2                      
      
.)P ,2.6-P-1.6( םוח יפילחמל רגוא ימ רורחס תבאשמ     1.07.1.054
דמוע ,ש"קמ 7 :הקיפס .הנתשמ תוריהמ רקב םע עונמ      


ינכטה טרפמל םאתהב ,םימ 'מ 6 'חי      2                      
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ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
םע )חותפ לגעמ(  הכירצל םימח םימ רורחס תבאשמ     1.07.1.056
הרימש רשפאל ידכב תוריהמ לע הטילשל הנבומ רקב      
העובק הקיפס וא/ו )םיצחל שרפה( עובק דמוע לע      
וא הזנורבמ יושע הבאשמה ףוג .)הקיפס דמ תועצמאב(      
םימ 'מ 01 :דמוע  ,ש"קמ 1 :הקיפס ,613 הטסורינ      


טלפמוק .ינכטה טרפמל םאתהב ,)P,2.1-P,3.1-P-1.1( 'חי      3                      
      
םומיחל תדעוימ .טאו-וליק 65 לש הקופתב םוח תבאשמ     1.07.1.057
ראותמכ .האיפק תעינמ תכרעמ .C57 'פמטב םימ      


טלפמוק .ינכטה טרפמב 'חי      2                      
      
ןקתמה .תטקשומ המירז לש הטישב ךולכל דירפמו ןנסמ     1.07.1.058
םימל דעוימ ,הטסורינמ םיימינפ םיקלח ,זילפמ יושע      
,5.1" רטוק ,ש"קמ 3 דע הדובע תקיפס ,הכירצל םימח      


)סאלב ןכוסה( "HCETORIPS" תרצות .1" ןותחת זוקינ 'חי      1                      
      
,)2-ח( םימח םימ רוציי תכרעמ תלעפהל ישאר דוקיפ חול     1.07.1.059


ינכטה טרפמב ראותמכ 'חי      1                      
      
םע 2" םימ דמ תללוכה םיטפסופילופ תפסוה תכרעמ     1.07.1.060
,לכימ ,רקב םע העשל רטיל 3 ןונימ תבאשמ ,םיסלופ      
.םישורדה תוחיטבהו הרקבה ירזיבא לכו תרנצ ,הרצאמ      


טלפמוק 'חי      1                      
      
םימה רדחב )2-ח( דוקיפה חולמ תרושקתה תאיצי רוביח     1.07.1.061
ןוקפא תרבח( םילוחה תיב לש הנבמה תרקב לא םימחה      
לע תונגה תוברל ,שרדנה לכ תועצמאב רוביחה .)הרקב      
תוסינכל ימוקמה רקבהמ תרושקתה תאיצי תמאתה ,וקה      
  IMH תיצקילפא ןוכדע ,הנבמה תרקב חולב תושרדנה    
תכרעמה ינותנ לכ תגצהו תלבק ךרוצל הנבמה תרקבב      


.עבקיש יפכ תימוקמה 'חי      1                      
      
עפומ םע םייקה ןושחנה ןגואל םיאתמ שדח ןגוא     1.07.1.063


3'' רוניצל תורבחתה 'חי      1                      
      
תרימש ידכ ךות ,שדחה ומוקמל T-1 רגוא תקתעה     1.07.1.064


.טלפמוק .תומייקה תויתשתל וירוביח 'חי      1                      
      
04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצמ 2" רטוק זוקינ ףקז תנכה     1.07.1.065


.)הדוקנה םואת רובע םולשתה .דרפנב דדמנ רוניצה( 'חי      4                      
      
רמוח לכמ 4"-6" רטוקב םייק זקנ/ןטלוקל תורבחתה     1.07.1.067


קותינ ,םואת ,חפסה תליתשו וקה ךותיח תוברל ,אוהש 'חי      1                      
      
,םוטיאה תחיתפ ללוכ םייק גג לע םוח תבאשמל סיסב     1.07.1.068
תויחנהל םאתהב םוטיא תמלשה ,שדח ןיוזמ ןוטב סיסב      


.טלפמוק .ונובשח לע ןלבקה חקייש םוטיא ץעוי 'חי      2                      
      


1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 2514   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     006 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
תוטלחה יפלו תינכותה יפל תמייק תרנצו דויצ קורפ     1.07.1.069


.טלפמוק ,חטשב 'חי      1                      
      
םימחהו םירקה םימה תכרעמ לכ לש יוטיחו הפיטש     1.07.1.070
ןלבק ידי לע השעי יוטיחה .טקיורפה תרגסמב העצובש      
יוטיחה רמגבו תואירבה דרשמ ידי לע וז הדובעל רשואמ      
תוקידב ,תרכומ הדבעמ תועצמאב ,ןלבקה עצבי      
דרשמ תויחנה יפ לע שרדנכ תורחאו תויגולוירטקב      
.תואירבה      
יוטיחו הפיטשב ךישמי ןלבקה הניקת אל האצותהו הדימב      
.סולכא תרשפאמה הניקת האצות תלבק דע      
יפ לע( םיבלשב םיעצובמ יוטיחהו הפיטשהו הדימב      


.טקיורפה לכל רומאכ וניה ןיוצמה ריחמה )לשמל תומוק 'חי      1                      
      
,זוקינל,יומס וא יולג ןקתומ 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     1.07.1.071


2" רטוק ,זילפמ םיירטינס םיחפס ,גרבומ רטמ      10                     
      
םימ ןגומ חולה .םוחה תבאשמל למשח תנזהל ימוקמ חול     1.07.1.072
יקוח יפ לע תושרדנ תונגהו ימוקמ קותינ קספמ ללוכו      
ךומס ןקתומ חולה .ט"ווק 52 הנזהה לדוג .למשחה      


.טלפמוק .םוחה תבאשמל 'חי      2                      
םירזיבאו םימח ,םירק םימ תרנצ 1.70.1 כ"הס          
האורבת ינקתמ 70.1 כ"הס          


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 כ"הס        
קובץ: 2514   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     007 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס


ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.2 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ ח  ,ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  1.70.2 ק ר פ  ת ת       
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.001
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


2/1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.002
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


4/3" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.003
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      10                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.004
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


5.1" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      15                     
      
הגרבהב רבוחמ 04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.005
ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ      


2" רטוק םיחפס תוברל ,)לוחש רטמ      20                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     2.07.1.006
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)1"( מ"מ 23 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      10                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     2.07.1.007
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)5.1"( מ"מ 05 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      20                     
      
םימל ,R-PP תיכוכז יביסב קזוחמ ןליפורפילופ רוניצ     2.07.1.008
וא יולג ןקתומ .)RDS 4.7 רזייפ לורילופ( םימחו םירק      
,רוביח רזיבא ללוכ ללוכ .ףיצר קוזיחל תשר תלעת .יומס      


)2"( מ"מ 36 רטוק םיחפסו הצק ירזיבא רטמ      20                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.009
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"1/2 רטמ      10                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.010
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"3/4 רטמ      10                     
      
רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.011
רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ ,הגרבהב      


"1 רטמ      10                     
      


1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 2514   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     008 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.012


5.1" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      15                     
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.013


2" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      30                     
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.014


3" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      10                     
      
,ךותירב רבוחמ ,04 לוידקס ,רפת אלל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.015


4" רטוק )ןוטב תפיטעב( יולימב ,יומס ,יולג ןקתומ רטמ      60                     
      
רטוק ,ל"נה תרנצל )תויופעתסה ,תותשק( םינוש םיחפס     2.07.1.016


"3 'חי      10                     
      
רטוק ,ל"נה תרנצל )תויופעתסה ,תותשק( םינוש םיחפס     2.07.1.017


"4 'חי      50                     
      
ןקתומ ,ךותירב רבוחמ ,035 .י.ת יפל רוחש הדלפ רוניצ     2.07.1.018


4/1" ןפוד יבוע 6" רטוק ,יולג רטמ      50                     
      


6" רטוק ל"נה תרנצל םינוש ךותיר יחפס 'חי      40                    2.07.1.019
      
רטוק לכב םייק ליעפ וקל 1''-2'' רטוקב םימ וק תורבחתה     2.07.1.020


טלפמוק ,שורדה רמוחה לכו רוביחה םואת תוברל 'חי      8                      
      
ןגוא /קקפ תנקתה תוברל 2"-6" רטוקב םייק וק קותינ     2.07.1.021


טלפמוק ,רווע ןגואו 'חי      4                      
      
רטוק ,מ"מ 91 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.022


2/1"-4/3" רוניצה רטמ      10                     
      
רטוק ,מ"מ 23 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.023


1" רוניצה רטמ      10                     
      
רטוק ,מ"מ 05 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.024


5.1" רוניצה רטמ      20                     
      
רטוק ,מ"מ 36 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.025


2" רוניצה רטמ      20                     
      
רטוק ,מ"מ 91 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.026


3" רוניצה רטמ      10                     
      
רטוק ,מ"מ 91 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.027


4" רוניצה רטמ      60                     
      
      


1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 2514   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     009 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
רטוק ,מ"מ 91 דודיבה יבוע ,היולג תרנצל ימרת דודיב     2.07.1.028


6" רוניצה רטמ      40                     
      


2/1"-4/3" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      10                    2.07.1.029
      
23( 1" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     2.07.1.030


)מ"מ רטמ      20                     
      
05( 5.1" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     2.07.1.031


)מ"מ רטמ      20                     
      
36( 2" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע     2.07.1.032


)מ"מ רטמ      20                     
      


3" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      10                    2.07.1.033
      


4" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      40                    2.07.1.034
      


6" רטוקב םידדובמ תורוניצל ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ      50                    2.07.1.035
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     2.07.1.036
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"1/2 'חי      5                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     2.07.1.037
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"3/4 'חי      5                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     2.07.1.038


1" רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי 'חי      8                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     2.07.1.039
רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי      


"1.5 'חי      8                      
      
,ןולפט םטא ,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     2.07.1.040


2" רטוק ,002 הרדס "ביגש" תרצות ,הכורא תכתמ תידי 'חי      18                     
      
הלעפה לגלגו תרוסמת םע לזרב תקיצימ רפרפ ףוגמ     2.07.1.041


3" רטוק 'חי      1                      
      
,הזנורב יושע )תוסיול דעוימ( יראניל ןיפוא םע רבעמ זרב     2.07.1.042
תוסיו תידי ,הגרבה ירוביח ,קזוחמ ןולפט םטא םע רגס      


1" רטוק ,)סאלב( "PORTNEVO" תרצות ,תותנש םע 'חי      1                      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח לא םותסש     2.07.1.043


1" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      3                      
      


1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 2514   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     010 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח-לא םותסש     2.07.1.044


5.1" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      2                      
      
המיטא ,ץיפק תרזחומ תיקסיד סופיט רזוח-לא םותסש     2.07.1.045


2" רטוק ,"הלקוס" תרצות זילפ יושע ,הכר 'חי      4                      
      
,זילפ יושע תחפומ ץחל רוזא סופיטמ תרזוח המירז ענומ     2.07.1.046


ךמסומ ןיקתמ ידי לע הנקתה  .".י.ר.א" תרצות ,1" רטוק 'חי      1                      
      
,זילפ יושע תחפומ ץחל רוזא סופיטמ תרזוח המירז ענומ     2.07.1.047


ךמסומ ןיקתמ ידי לע הנקתה  .".י.ר.א" תרצות ,2" רטוק 'חי      1                      
      
קדוב ידי לע רטוק לכב לופכ רזוח לא /ח"זמ תקידב     2.07.1.048


ךמסומ 'חי      2                      
      


1'' תשר ןנסמ 'חי      1                     2.07.1.049
      
,מ"מ 1-6.0 ם"בלפ תשר םע הזנורב יושע תשר ןנסמ     2.07.1.050


2" רטוק 'חי      4                      
      
תירוניצ םע הטסורינמ 2/1" ירודכ זרב .הקידב זרב     2.07.1.051


טלפמוק ,האיציב מ"ס 02 ךרואב 4/1" הטסורינ 'חי      2                      
      
ללוכהו הקסה /םימח םימל דעוימ יטמוטוא ריוא ררחשמ     2.07.1.052
ירוביח .זילפ יושע .תוזאפה ןיב לודג חפנב הדרפה רוזא      
תרצות .C011 'פמטו 'מטא 01 ץחלל .הגרבה      


2/1" רטוק )"סאלב" ןכוסה( "HCETORIPS" 'חי      6                      
      
,הטסורינמ תיב ,הטסורינ ןונגנמ ,ןודרוב סופיטמ ץחל דמ     2.07.1.053


4" הלקס 'חי      8                      
      
,ץחל תקירפ רודיס ,הלעפה תידי ,ץחל דמל קותינ זרב     2.07.1.054


"PORTNEVO" תרצות ,זילפ יושע 'חי      8                      
      
1'' רטוק ,זילפ יושע ,םימל ץחל ןיטקמ     2.07.1.055
,'מטא 5-3 :הסינכ ץחל      
,'מטא 2-1 :האיצי ץחל      
תרצות .ימינפ ןנסמו האיציבו הסינכב ץחל ידמ תוברל      


"ןמקוארב" 'חי      1                      
      
,הקסה ימל דעוימ ,המגרפאיד םע רוגס תוטשפתה לכימ     2.07.1.056


'מטא 6 ץחל ,רטיל 001 חפנ 'חי      1                      
      


ןדנ םע יתיוז/רשי יתיישעת רטמומרת 'חי      15                    2.07.1.057
      
הטסורינ שגר )TIT( ילטיגיד גצ םע ינורטקלא 'פמט רקב     2.07.1.058
.ראומ גצ .חולב ןקתומ גצ/רקבה ,הטסורינ סיכב ןקתומ      


טלפמוק ,AM02-4 האיצי 'חי      3                      
1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        


קובץ: 2514   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     011 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
סוכב ןקתומ הטסורינ שגר ,)ET( ינורטקלא 'פמט שגר     2.07.1.059


טלפמוק ,הרקבה חולל טוויח ,הטסורינ 'חי      8                      
      
חולל תושדח רורחס תובאשמ לש תונזה לש ינמז רוביח     2.07.1.060


.טלפמוק ,)1-ח( םייקה דוקיפ 'חי      1                      
      
הטסורינ יושע ,תוטלפ סופיט ,םימ-םימ ינוציח םוח ףילחמ     2.07.1.061


טרפמל םאתהב ,ש"לקק 000,001 הקופת ,613 'חי      2                      
      
,P-1.4( ,םוח יפילחמל ינושאר לגעמ ימ רורחס תבאשמ     2.07.1.062
    2.4-P( ש"קמ 7 :הקיפס ,הנתשמ תוריהמ רקב עונמ,  


ינכטה טרפמל םאתהב ,הבוג 'מ 6 דמוע 'חי      2                      
      
םע )חותפ לגעמ(  הכירצל םימח םימ רורחס תבאשמ     2.07.1.064
הרימש רשפאל ידכב תוריהמ לע הטילשל הנבומ רקב      
העובק הקיפס וא/ו )םיצחל שרפה( עובק דמוע לע      
וא הזנורבמ יושע הבאשמה ףוג .)הקיפס דמ תועצמאב(      
םימ 'מ 7 :דמוע  ,ש"קמ 3 :הקיפס ,613 הטסורינ      


טלפמוק ינכטה טרפמל םאתהב )P,2.3-P-1.3( 'חי      2                      
      
םומיחל תדעוימ .טאו-וליק 65 לש הקופתב םוח תבאשמ     2.07.1.065
ראותמכ .האיפק תעינמ תכרעמ .C57 'פמטב םימ      


טלפמוק .ינכטה טרפמב 'חי      3                      
      
ןקתמה .תטקשומ המירז לש הטישב ךולכל דירפמו ןנסמ     2.07.1.066
םימל דעוימ ,הטסורינמ םיימינפ םיקלח ,זילפמ יושע      
,5.1" רטוק ,ש"קמ 3 דע הדובע תקיפס ,הכירצל םימח      


)סאלב ןכוסה( "HCETORIPS" תרצות .1" ןותחת זוקינ 'חי      1                      
      
,)3-ח( םימ םימ רוצי תכרעמ תלעפהל ישאר דוקיפ חול     2.07.1.067


ינכטה טרפמב ראותמכ 'חי      1                      
      
חולה ,)1.3-ח( גגה לע םוח תובאשמל למשח תנזה חול     2.07.1.068
,PI-45 תומיטא תמר םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראב      


ינכטה טרפמל םאתהב 'חי      1                      
      
םע 2" םימ דמ תללוכה םיטפסופילופ תפסוה תכרעמ     2.07.1.069
,לכימ ,רקב םע העשל רטיל 3 ןונימ תבאשמ ,םיסלופ      
.םישורדה תוחיטבהו הרקבה ירזיבא לכו תרנצ ,הרצאמ      


טלפמוק 'חי      1                      
      
םימה רדחב )3-ח( דוקיפה חולמ תרושקתה תאיצי רוביח     2.07.1.070
ןוקפא תרבח( םילוחה תיב לש הנבמה תרקב לא םימחה      
לע תונגה תוברל ,שרדנה לכ תועצמאב רוביחה .)הרקב      
תוסינכל ימוקמה רקבהמ תרושקתה תאיצי תמאתה ,וקה      
IMH היצקילפא ןוכדע ,הנבמה תרקב חולב תושרדנה      
תכרעמה ינותנ לכ תגצהו תלבק ךרוצל הנבמה תרקב      


.עבקיש יפכ תימוקמה 'חי      1                      
1.70.2 קרפ תתב הרבעהל        


קובץ: 2514   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     012 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ
      
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              


      
      
04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצמ 2" רטוק זוקינ ףקז תנכה     2.07.1.072


.)הדוקנה םואת רובע םולשתה .דרפנב דדמנ רוניצה( 'חי      8                      
      
,זוקינל ,יומס וא יולג ןקתומ 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     2.07.1.073


2" רטוק ,זילפמ םיירטינס םיחפס ,גרבומ רטמ      10                     
      
,אוהש רמוח לכמ 4" רטוקב םייק זקנ/ןטלוקל תורבחתה     2.07.1.074


קותינ ,םואת ,חפסה תליתשו וקה ךותיח תוברל 'חי      3                      
      
,םוטיאה תחיתפ ללוכ םייק גג לע םוח תבאשמל סיסב     2.07.1.075
תויחנהל םאתהב םוטיא תמלשה ,שדח ןיוזמ ןוטב סיסב      


.טלפמוק .ונובשח לע ןלבקה חקיש םוטיא ץעוי 'חי      4                      
      


טלפמוק ,תינכותה יפל תמייק תרנצו דויצ קורפ 'חי      1                     2.07.1.076
      
םימחהו םירקה םימה תכרעמ לכ לש יוטיחו הפיטש     2.07.1.077
ןלבק ידי לע השעי יוטיחה .טקיורפה תרגסמב העצובש      
יוטיחה רמגבו תואירבה דרשמ ידי לע וז הדובעל רשואמ      
תוקידב ,תרכומ הדבעמ תועצמאב ,ןלבקה עצבי      
דרשמ תויחנה יפ לע שרדנכ תורחאו תויגולוירטקב      
.תואירבה      
יוטיחו הפיטשב ךישמי ןלבקה הניקת אל האצותהו הדימב      
.סולכא תרשפאמה הניקת האצות תלבק דע      
יפ לע( םיבלשב םיעצובמ יוטיחהו הפיטשהו הדימב      


.טקיורפה לכל רומאכ וניה ןיוצמה ריחמה )לשמל תומוק 'חי      1                      
םירזיבאו םימח ,םירק םימ תרנצ 1.70.2 כ"הס          
האורבת ינקתמ 70.2 כ"הס          


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 כ"הס        
קובץ: 2514   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 


16/10/2025 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     013 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


  
כ"הס  


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םירזיבאו םימח ,םירק םימ תרנצ 1.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 כ"הס   
  
41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םירזיבאו םימח ,םירק םימ תרנצ 1.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 כ"הס   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


קובץ: 2514   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה







מ " ע ב  ם י ס ד נ ה מ  ר ל ד נ ה                 
2190406-30:סקפ 2936645-30:לט 107216 א"ת 19712 ד"ת


 
16/10/2025
דף מס':     014 41-31-ו ןוימ לש םימח םימ רוצי תוכרעמב םייוניש-עבש ראב .נ.ב.מ


  
כ"הס  


ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 הנבמ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
ןוימ םימח םימ תכרעמ 1 כ"הס   
  
41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 הנבמ   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
41-31 םינבמ םימח םימ תכרעמ 2 כ"הס   


 
  
כ"הס  


 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
____________                     _______________________________


ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 


קובץ: 2514 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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 מדינת ישראל
 אגף החשב הכללי -משרד האוצר 


 ולוגיסטיקה רכש, נכסים חטיבת


 משרד


   אגף / יחידה


 חוזה מס'


  _______ בשנת   ___________ בחודש   __________ חוזה זה נערך ונחתם ביום 


 ב י ן


 /ממשלת ישראל 


 לבין
 
 
 
 
 


 בדבר ביצועו של
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 2019 אפריל - חנוסח התשע"


 3210מדף 


  







2 


 


 מדינת ישראל
  __________________ חוזה מס' 


  ___________ בשנת   _________ בחודש   ____________ חוזה זה נערך ונחתם ביום 


 בין


  _________ בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי   ________________  /ממשלת ישראל 


__________________________________________________________ 


 ,מצד אחד ", המזמין "שתיקרא להלן 


 לבין


_____________________________________________________________________ 


 .מצד שני", הקבלן"שייקרא להלן   _______________________________ 


 _________________________דהיינו , הואיל והמזמין רוצה בביצוע של המבנה
 


___________________________________________________________ 
 לביצוע המבנה תמורת סכום של  ____________ וקיבל את הצעתו של הקבלן מיום 


  ________________________________________ : במילים(ח "ש  ____________ 


 כמוגדר,  __________ שנת   __________ סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש 
, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה, בתנאי החוזה 62בסעיף 


 :שני הצדדים לידי הסכם כדלהלןבאו 


 ):החוזה -להלן (המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה  .1
 ;הצעתו של הקבלן ) א( 
תנאי  -להלן (טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן  )ב(


 );החוזה
 ;המפרט )ג(
 ;כתב הכמויות )ד(
 ;התכניות )ה(
 .תנאים מיוחדים )ו(


מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם , כמוסכם בחוזה, החוזהתמורת תשלום שכר  .2
 .להוראות החוזה


מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר , תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל .3
 .החוזה כמוסכם בחוזה


 :לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן .4


  _____________________________________________________ כתובת המזמין 


  ______________________________________________________ כתובת הקבלן 


 ,הצדדים על החתוםולראיה באו 
 :הקבלן  :בשם המזמין 


1____________________                                                          ____________________. 


2____________________. 


3____________________. 
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 עמוד              מפתח


 2……………………………………………………………  טופס החוזה 
 


 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן
 


 כללי '– א פרק
 5 ......................................................................................הגדרות  – 1סעיף 
 6   ניהול יומן ............................... –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   - 2סעיף 
   7 .................. ........................................................... הסבת החוזה – 3סעיף 
 7........... ...........היקף החוזה ......................................................... – 4סעיף 


 7......................... .......סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים ....... – 5 עיףס
  8 .....................................אספקת תכניות ...................................... – 6סעיף 
 9...................... ............ביצוע המבנה ............................................ – 7סעיף 
 9.................... ..................ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים ... – 8סעיף 
 9....... ...........מסירת הודעות ......................................................... – 9סעיף 


 
 הכנה לביצוע –פרק ב' 


  10......................................................................  בדיקות מוקדמות – 10סעיף 
  10  ...............................................................דרכי ביצוע ולוח זמנים – 11סעיף 
 11............... .....................................................סימון ונקודות גובה – 12סעיף 


 וביטוח נזיקין ,השגחה – ג פרק
 


  12   ................................................................ השגחה מטעם הקבלן - 13סעיף 
     12.. ................................................ רשיונות כניסה והרחקת עובדים - 14סעיף 
  12.................  אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה, גידור, שמירה - 15סעיף 
 13................  ............................................................. נזיקין למבנה - 16סעיף 
 13................  ................................................. נזיקין לגוף או לרכוש - 17סעיף 
 14................  .......................................................... נזיקין לעובדים - 18סעיף 
 14....................................................................  ביטוח על ידי הקבלן - 19סעיף 
   15.................................................................... ביטוח על ידי המנהל - 20סעיף 
 15...................... פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  - 21סעיף 


 התחייבויות כלליות -פרק ד׳ 


 16....................................................... גישת המפקח למקום המבנה  - 22סעיף 
  16.......................................................... ב "מציאת עתיקות וכיו - 23סעיף 
  16........................................................... ב "זכויות פטנטים וכיו - 24סעיף 
  16....................................................... תשלום תמורת זכויות הנאה  - 25סעיף 
 16 .............................פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  - 26סעיף 
 17................... .........תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב ... - 27סעיף 
   17................................................................ מניעת הפרעות לתנועה  - 28סעיף 
 17... ......................................אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  - 29סעיף 
 17הקשר עם קבלנים אחרים ............................................................  - 30סעיף 
 18סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה ...................  - 31סעיף 


 עובדים -פרק ה׳ 
  19אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן..................................  - 32סעיף 


 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 
  20אספקת ציוד, מתקנים וחומרים ..................................................  - 33סעיף 
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 20..................... .................................העדפת טובין מתוצרת הארץ  - 34סעיף 
 20...................... ........................................טיב החומרים והעבודה  - 35סעיף 
  22..................... .........................................חומרים במקום המבנה  - 36סעיף 
  23..................... .............דו להיות מכוסים בדיקת חלקי המבנה שנוע - 37סעיף 
  24.............. ...........................סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה  - 38סעיף 


 
 מהלך ביצוע המבנה -פרק ז׳ 


 25 ................................................................ המבנההתחלת ביצוע  - 39סעיף 
  25.................. .........................העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן  - 40סעיף 
  25................... ..............................................מועד השלמת המבנה  - 41סעיף 


 25................. ...............................ארכה או קיצור להשלמת המבנה  - 42ף סעי
  27.................. ....................................עבודה בשעות היום בימי חול  - 43סעיף 
   27.................. .........................................החשת קצב ביצוע המבנה  - 44סעיף 
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 מדינת ישראל


 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן


 כללי -פרק א' 
 הגדרות


  מדינת ישראל באמצעות משרד -״ המזמין״      ) 1. (1


 לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו, מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין -" המנהל"


 .לצורך החוזה או כל חלק ממנו


לרבות כל , יורשיו ומורשיו המוסמכים, שלוחיו, לרבות נציגיו של הקבלן, הקבלן - ״הקבלן״


 . מבנה או כל חלק ממנואו מטעמו בביצוע ה/קבלן משנה הפועל בשמו ו
על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק , מזמן לזמן, מי שנתמנה בכתב - "המפקח"


 .ממנו
לרבות כל מבנה ארעי או עבודה , המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה - ״המבנה״


 .ארעית
מבנה ארעי או עבודה וביצועו של כל , לרבות השלמתו ובדקו, ביצוע המבנה - ״ביצוע המבנה״


 .ארעית בהתאם להוראות החוזה
כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של  - ״מבנה ארעי״


 .המבנה
, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה - ״חומרים״


וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -מוצרים , לרבות אבזרים


 .חלק מן המבנה
 ,יבוצע המבנה, מתחתם או מעליהם, דרכם, המקרקעין אשר בהם - ״מקום המבנה״


 .לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה
 .שמירה מטעם המזמיןמקום המבנה שהוא מגודר ויש בו  - ״אתר סגור״
 .מקום המבנה שאינו מגודר ואין בו שמירה -״ אתר פתוח״
המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות  - ״המפרט הכללי״


באותם , צ״מינהל התכנון וההנדסה ומע /משרד הבינוי והשיכון , אגף בינוי /משרד הביטחון 


 .חוזהפרקים ובאותן מהדורות שנקבעו ב
הדרישות , מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה - ״המפרט המיוחד״


לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד , השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, הנוספות


 .ממסמכי החוזה
 .המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד - ״המפרט״
לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה , התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה - ״תכניות״


וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על , בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה


 .מזמן לזמן, ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה
התחלת  צו; -הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה - ״עבודהצו התחלת ״


ואילו צו התחלת עבודה שהוצא , יהיה חתום על ידי המזמין -עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 


 .יהיה חתום על ידי המנהל -לאחר חתימת החוזה 
ואולם  2017-התשע"זמוסר תשלומים לספקים,  חוק - "חוק מוסר תשלומים לספקים"  


תבוא ההגדרה של , 1961-"אהתשכ, פסיקת ריבית והצמדה שבחוק"מדד"  במקום ההגדרה של
 .  בנוגע למדד פרויקטליבהוראות התכ"ם "מדד" ש


הוראות החשב הכללי המתפרסמות מדי פעם באתר האינטרנט שכתובתו  -" "םהתכ הוראות" 







6 


 


http://www.mof.gov.il/Takam .לרבות ההודעות והטפסים 
לרבות כל תוספת , הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה -״ שכר החוזה״


מהסכום הנקוב  ולהוציא כל סכום שיופחת, בהתאם להוראות החוזהשתיווסף לסכום הנקוב 


 .בהתאם להוראות החוזה
לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק משמעותו . יחול על החוזה 1981 -א ״התשמ, חוק הפרשנות )2(


 .בחוק האמור


 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 


שמשתמשים בהם  ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומריםהמפקח רשאי לבדוק את המבנה  ) 1( .2


כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות . וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה


 .על ידי הקבלן, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, החוזה


 


כי , ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיחאו למפקח על /אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו )2(


הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו . הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו


 .כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה


בו יירשמו מידי יום הפרטים ) היומן -להלן (ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים , במקום המבנה )3(


כי הרישומים כאמור ייעשו על , אלא אם קבע המפקח, כוחו המוסמך-הקבלן או באהבאים על ידי 


 :ידו
 ;מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה )א(


 ;הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה )ב(


 ;תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה )ג(


 ;העבודות שבוצעו במשך היום )ד(


 .את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנהכל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף  )ה(


הסתייגויות , רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן) 3(בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן  )4(


וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב , והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה


כוחו המוסמך רשאי לרשום -הקבלן או בא. בציון תאריך הרישום, העובדתי במהלך ביצוע המבנה


אולם רישומים אלה יחייבו את , בציון תאריך רישומן, ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה


יום מיום  14המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 


 מסירת


 .ה דרישה לתשלום כלשהוורק בתנאי שאין ברישומים אל, העתק מרישומים אלה למפקח


ולאחר מכן , כוחו המוסמך-על ידי הקבלן או בא, בתום הרישום בו, כל דף של יומן העבודה ייחתם )5(


 .על ידי המפקח


כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא )6(


דבר . ידי מסירת הודעה בכתב למפקחעל , ימים ממסירת ההעתק כאמור 7תוך , פרט הרשום בו


, כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור-לא הודיע הקבלן או בא. הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן


 .הפרטים הרשומים ביומן רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות


 
ובכפוף לסיפא של סעיף , כוחו המוסמך הסתייג מהם-פרט לאלה שהקבלן או בא, הרישומים ביומן )7(



http://www.mof.gov.il/Takam
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 .ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם), 4(קטן 


ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום , פי החוזה מבוצעות במפעלים-אם חלק מהעובדות על )8(


שאר . בציון תאריך הרישום, כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה-הקבלן או בא 


כמפורט בסעיף קטן , בשינויים המחויבים, לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו הרישומים ביומן


 .חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה) 7( -ו) 6), (5(והוראות סעיפים קטנים ), 4(


 הסבת חוזה


וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר , אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו  ) 1( .3


 .אלא בהסכמת המזמין בכתב, זכות לפי החוזה כל
יאשר , אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, על אף האמור לעיל


 .המזמין בכתב את בקשת הקבלן


. אלא בהסכמת המזמין בכתב, כולו או מקצתו, אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה )2(


, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, עובדיםואולם העסקת 


הודיע הקבלן למנהל בכתב . לאחר, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, אין בה כשלעצמה


והמנהל לא הודיע , שיצוין בהודעה, מהמבנה לקבלן משנה על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו


ייחשב הדבר , על התנגדותו לכך, ימים מיום קבלת הודעת הקבלן האמורה 10תוך , בלקבלן בכת


 לקבלן המשנה שצויין, כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצויין בהודעה


 .בהודעה


 


אין ההסכמה , בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, בין במפורש ובין מכללא, נתן המזמין את הסכמתו )3(


והקבלן ישא באחריות מלאה לכל , האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה


 .כוחם ועובדיהם-באי , מעשה או מחדל של מבצעי המבנה


 -ט"תשכ, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, הקבלן מצהיר בזה )4(
עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם  ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע, 1969


 .אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור


 היקף החוזה


המכונות וכל , הציוד, הכלים, החומרים, לרבות המצאת כח האדם, הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה .4


 .הנחוץ לשם כך , בין קבוע ובין ארעי, מרכיב אחר


 במסמכים ועדיפות בין מסמכיםסתירות 


השונים המהווים  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים ) 1( .5


או בכל מסמך אחר ממסמכי  ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד, את החוזה


 שלהלן: נקבע ברשימה -לעניין הביצוע  -סדר העדיפות , החוזה


 ;תכניות )א(


 ;מיפרט מיוחד )ב(


 ;כתב כמויות )ג( 
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 ;אופני מדידה מיוחדים )ד(


 ;)ואופני מדידה(מיפרט כללי  )ה(


 ;תנאי החוזה  )ו(


  תקנים ישראליים )ז(


 .כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו


משלימים את , התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במיפרט ובכל יתר מסמכי החוזה )2(


 .כל עוד אין סתירה ביניהם, התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות 


על כל , או את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודהיר, במיפרט ובכל יתר מסמכי החוזה


 .ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים, כפי שמצוין בכתב הכמויות, פרטיה ואופן ביצועה


סדר , בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה


 :נקבע ברשימה שלהלן -לעניין התשלום  -העדיפות 


 ;כתב כמויות )א(


 ;אופני מדידה מיוחדים )ב(


 ;מיפרט מיוחד )ג(


 ;תכניות )ד(


 ;)ואופני מדידה(מיפרט כללי  )ה(


 ;תנאי החוזה  )ו(


 .תקנים ישראליים )ז(


אין , קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות


בתנאי שהדרישה , לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרהבו כדי 


 .כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו


, המיפרט הכללי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של )3(


האמור בפרק המיפרט הכללי הדן  עדיף -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -לגבי אותה עבודה 


 .באותה עבודה מסוימת


 


אינן חלות על עבודות לפי , הוראות העדיפות בין מסמכים לענין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל )4(


 .הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן מחיר פאושל כמוגדר במיפרט


גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת  )5(


מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה , או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה


יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות  - לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה


יעכב , עד קבלת הוראותיו של המנהל. בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, לרבות תכניות לפי הצורך, בכתב


 .הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל


 אספקת תכניות


עותק נוסף שיהיה  כל. מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלוםשלושה עותקים מכל אחת ) 1( .6


יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות , עם השלמת המבנה. יוכן על חשבון הקבלן -דרוש לקבלן 
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 .שברשותו
 


המפקח וכל , המנהל. יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה, עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה )2(


 .שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירהאדם 


 ביצוע המבנה


  המנהל והמפקח. הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של ) 1( .7


 


תכניות המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות  ) 2(
אולם אין האמור בסעיף  לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן,


 קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.


 


 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים


, על ידי המזמין להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ) 1( .8


בגובה  - התקף לפי הוראות התכ"ם בנוסח –ערבות בנקאית , עם חתימת החוזה, מציא הקבלן למזמיןי


והערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף  הבלתי צמוד מערך החוזה 5%של 


 .בתנאי החוזה 60


 


חשבון לאחר שניתן הצו והקבלן הגיש , הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה )2(


יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין , להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה


 15-על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ). 1(את הערבות כאמור בסעיף קטן 
 .יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון


יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי , ור לעילאיחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמ )3(


לא , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, המזמין


 .או ריבית כלשהי/ישא הפרשי הצמדה ו


 מסירת הודעות


השני לפי הכתובת תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד , כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה .9


של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו 


 .של הצד השני


. שעות ממועד מסירתה בדואר 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 


הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב . במועד מסירתההודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה 


.כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה
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 הכנה לביצוע -פרק ב׳ 


 בדיקות מוקדמות


את טיב , את מקום המבנה וסביבותיו, לפני הגשת הצעתו, רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר ) 1( .10


את דרכי הגישה , כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנהאת , הקרקע


 .וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו , למקום המבנה


המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן  ) 2(


 ).1( כנדרש בסעיף קטן , לבצע בעצמו בדיקותמהחובה המוטלת עליו 


הוא הוגן , כי שכר החוזה שהוצע על ידו, רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות )2(


 .ומניח את דעתו


 דרכי ביצוע ולוח זמנים


התחלת בצו  יום מיום התחלת ביצוע המבנה שנקבע 30תוך , הקבלן ימציא לאישור המפקח )א(  ) 1(  .11


לרבות הסדרים והשיטות אשר , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, העבודה


פרטים , לפי דרישתו מזמן לזמן, כן ימציא הקבלן למפקח. לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה


לרבות רשימת מתקני , נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים


המצאת המסמכים האמורים על ידי . יש בדעת הקבלן להשתמש בהםהעבודה ומבני העזר ש


אינה פוטרת את , בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, למפקח הקבלן


רשאי המזמין  ,במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה. הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו


יום  30-מנים תוך פחות מ הז לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח


 ;מיום התחלת ביצוע המבנה


 


בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו  ) ב(   


עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה . אם פורטו, בחוזה


 .לשינויים שאושרו  ייערך לוח הזמנים בהתאם, יאושרו על ידי המפקח
 


ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את ), 1( לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  ) 2(


 .הקבלן


או בתדירות אחרת , ולא יותר מאחת לחודש, הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח )3(


יעודכן לוח הזמנים על  ,לוח הזמניםלא עדכן הקבלן את . אם נקבעה, שנקבעה באחד ממסמכי החוזה


 .ידי המפקח ויחייב את הקבלן


 


בנסיבות , או בעדכונו על ידי המפקח/ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו )4(


, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, כמפורט לעיל
 .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית. חילוט ערבויותלרבות באמצעות 
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 סימון ונקודות גובה


לסימון הנכון  הקבלן יהיה אחראי. המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו )א(  ) 1( .12


הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה , והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים


 .;ם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהלבהתחשב ע


   גורמים אחרים  ואם נעשו כבר על ידי, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, כל המדידות )ב(


 ;לנסיבות הכל לפי המקרה ובהתאם, ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן -


 
ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל הקבלן חייב לשמור על קיומם  )ג(


ואם נקודות הקבע או סימון המבנה נעלמו או , תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו


 ;חייב הקבלן לחדשם, טושטשו


לרבות העסקת  ,לעיל) ג(-ו) ב(כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות  )ד(


 .חלות על הקבלן, המדידה הדרושים למודדיםמודדים ואספקת מכשירי 
 


יבדוק הקבלן את אותן תכניות , נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים )2(


מבלי להביא , הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות. עבודהלפני התחלת ה


לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה  .גומות מקומיות שבין נקודות אלהבחשבון בליטות או 


יראו את , יום מיום מסירת אותן תכניות 14תוך , אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות


.והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל, התכניות האמורות כנכונות ומדויקות
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג׳ 


 השגחה מטעם הקבלן


מינוי . כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה-הקבלן או בא .13


והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את , כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל-בא


 .מך של הקבלן כדין הקבלן כוחו המוס-דין בא. אישורו או לבטלו בכל עת


 רשיונות כניסה והרחקת עובדים


הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו במקום  ) 1( .14


התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או , אם לדעת המנהל, המבנה


, לא יחזור הקבלן להעסיקו -כאמור  אדם שהורחק לפי דרישה. תפקידיושהוא נוהג ברשלנות בביצוע 


 .במקום המבנה, בין במישרין ובין בעקיפין


 


. או מקצתו כולו, המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה )2(


את רשימות העובדים שיהיה , מזמן לזמן, משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן


כפי שידרוש  -זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 


 .כפי שימצא לנכון, והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה -המפקח 


 


והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רשיון יהיה רכושו של המזמין ) 2(כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן  )3(


וכן , מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון


כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל . בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו


 .אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו


או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה ) 2(ן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן אדם שלא נית )4(


 .אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה -שלו 


 .יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה) 4( -ו) 3), (2(הסעיפים הקטנים  )5(


 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה


, ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על פי כל דין, גידור, שמירה, חשבונועל , הקבלן מתחייב לספק ) 1( .15
אם אלה , נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים


 .פורטו בחוזה


 :לפי דרישות המזמין שנקבעו בחוזה, במקום המבנה, על חשבונו, הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק ) 2(


 ;מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח )א( 
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 .כל מיתקן אחר או ציוד אחר )ב( 


מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום המבנה עם גמר , כל מבנה ) 3(


 .אלא אם נקבע אחרת בחוזה, ביצוע העבודות לפי החוזה


 נזיקין למבנה


כמצויין בתעודת  לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה, כולו או מקצתו, המבנהמיום העמדת  ) 1( .16


בכל מקרה של נזק למבנה  .יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו, השלמת המבנה


, הקבלן לתקן את הנזק יהיה על -) 4(פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן  -הנובע מסיבה כלשהי 
ם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו בהקד, על חשבונו


 .להוראות החוזה
 


תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק ) 1(הוראות סעיף קטן  )2(


בתנאי  55בהתאם לסעיף  ,המבנהשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת 


 .החוזה
 
בהקדם , בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק )3(


 .והוצאות התיקון יחולו על המזמין, ידרוש ממנו לעשות כןאם המנהל , האפשרי


, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, מלחמה: פירושו -" סיכון מוסכם" )4(
 .בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו -פעולת מדינה אויבת וקרבות , פלישת אויב


או כתוצאה ממתן , בתכניות או במיפרטים, נזק למבנה שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים )5(


לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו , הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח


 .כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם


אף , נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהמבנה )6(


 .דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם, השלמה עבורובטרם שניתנה תעודת 


 נזיקין לגוף או לרכוש


עקב רשלנותו או בגין הפרת , שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן ) 1( .17


לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים , שגרמה לנזק, דרישות חוזה זה


 .למניעתם 


אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי לחייב ) 1(שום דבר האמור בסעיף קטן  )2(


 :את הקבלן לפצות את המזמין עבורם


התאם וב השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה, נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה )א( 


 .;לתנאיו
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 ;לחוזה נזק הנובע מתוך כך שאין למזמין זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם )ב( 
 
כל זכות  זכות מים או, זכות אויר, לזכות דרך, בין קבועה ובין זמנית, נזק הנובע מהפרעה )ג(


 ;שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה, שימוש אחרת של מישהו
 
המפקח  ,מצד המנהל, שנגרם על ידי מעשה או מחדל, לגופו או לרכושו, נזק לאדם כלשהו )ד(


 .כוחם-או באי 
 


 נזיקין לעובדים


או כל מי מטעמו /או שלוחיו ו/או למי מעובדי הקבלן ו/המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו .18


 17בכפוף לאמור בסעיף , או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה/ו
 .לעיל


 ביטוח על ידי הקבלן


 :לטובתו ולטובת המזמין יחדיו, על חשבונו, הקבלן יבטח ) 1( .19


המבנה לצורך  המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום, הציוד, החומרים: את המבנה לרבות )א(


 ;או אובדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה/נגד כל נזק ו, במלוא ערכו מזמן לזמן, ביצוע המבנה
 
העבודות לגופו  תוך כדי ביצוע, במישרין או בעקיפין, או אבדן העלולים להיגרם/מפני נזק ו )ב(


אדם עובדי המזמין וכל , קבלני המשנה ועובדיהם, לרבות עובדי הקבלן, או לרכושו של כל אדם/ו


 .אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין
 


 :הם) 1(הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן  ) 2(
 
האחריות כלפי  וביטוח, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, ביטוח אחריות קבלנים )א(


 ;צד שלישי 
 .ביטוח אחריות מעבידים )ב(


ולהמציא , כמפורט במסמכי החוזה, הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת המזמין )3(


הכל לפי , למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע המבנה


 .התאריך המוקדם יותר


 . 18 -ו 17, 16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  )4(


אם יידרש , ת כל פעולההקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשו )5(


 .לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך


יהיה הקבלן בלבד זכאי , תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון )6(


 .לתבוע את כספי הביטוח
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 ביטוח על ידי המנהל


יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים , החוזהאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי  .20


מכל סכום שיגיע , והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, תחתיו ולשלם את דמי הביטוח


 .וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת, בכל עת, ממנו לקבלן


 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן


או ) נוסח חדש, (הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין .21


אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי . לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך, לפי כל דין אחר


ום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכ, פיצויים כלשהם


.המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה
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 התחייבויות כלליות -פרק ד׳ 


 גישת המפקח למקום המבנה


להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו , הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו .22


 .ממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזהוכן לכל מקום ש, נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה


 מציאת עתיקות וכיו"ב


, בתוקף או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה 1978 -ח ״תשל, עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות) 1( .23


יתגלו במקום המבנה  וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר, מזמן לזמן


והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או , נכסי המדינה הם -


 .הזזתם שלא לצורך


. יודיע הקבלן למפקח על הגילוי, מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם )2(
 .כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות


יחולו על המזמין וישולמו בהתאם , התחייבויותיו לפי סעיף זהההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי  )3(


כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה , בתנאי החוזה) 3( 46לסעיף 


 .בתנאי החוזה) 1( 46כאמור בסעיף , זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל


 זכויות פטנטים וכיו"ב


היטל , הוצאה, נזק, הליך, דרישה, מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעההקבלן ימנע כל נזק  .24


, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, מדגמים, ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים"וכיו
 .במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן, במתקני המבנה, תוך כדי ביצוע המבנה


 ויות הנאהתשלום תמורת זכ


אם לביצוע המבנה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום  .25


יהיה  -או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה , לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול: כגון, המבנה


 .הבעלים לבין הקבלןהקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין 


 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים


או בזכות /בנוחיות הציבור ו, תוך כדי ביצוע המבנה, הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך .26


. ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו"שביל וכיו , דרך, השימוש והמעבר של כל אדם בכביש
דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט , על חשבונו, יבצע הקבלןלצורך כך 


 .בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור
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 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב


, קרקעיות -קרקעיות והעל  -לרבות המערכות התת , הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים .27
בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  -תוך כדי ביצוע המבנה על ידו 


באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות , על חשבונו, יתוקן -לביצוע המבנה 


לא יהיה אחראי לנזק או קלקול  ובלבד שהקבלן, המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים


אלא אם , שנגרמו למתקנים האמורים שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח


או אם נודע , בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, במיפרטים, סומנו המתקנים האמורים בתכניות


 .אחרת לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל דרך


 מניעת הפרעות לתנועה


בדרך שלא תגרום הפרעה , ככל האפשר, הקבלן אחראי שהובלת מיטענים אל מקום המבנה וממנו תיעשה .28


ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד , לתנועה השוטפת


 .בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות


 משאות מיוחדיםאמצעי הגנה להעברת 


, לגשר, לכביש אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק ) 1( .29
יודיע  -אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים , ב"לכבל וכיו, לצינור, לרשת טלפון, לרשת חשמל


תכניתו להבטחת אמצעי ועל , על פרטי החפץ שיש להעבירו, לפני ההעברה, הקבלן בכתב למפקח


 .הגנה מתאימים


את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר , על חשבון המזמין, הקבלן יהיה רשאי לבצע )2(


 .ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות, שיקבל את אישורו של המפקח


 הקשר עם קבלנים אחרים


ידי המזמין  לכל קבלן אחר המועסק על, הוראות המפקחלפי , הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה ) 1( .30


הן במקום ), הקבלן האחר -להלן (ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם 


יאפשר להם את השימוש בשירותים  ,וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, המבנה והן בסמוך אליו


 .הכל בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי -ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 


וההתקשרות עם הקבלנים האחרים , אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה )2(


ען נקבעו על פי או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצו/ו, נעשתה באמצעות הקבלן


וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה , חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות


שתחושב , 12%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה -באמצעות הקבלן 


, חוזהאם פירסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות ב. בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי
התמורה לה זכאי הקבלן בגין  -וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין 


 .שתחושב בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי, 6%עבודות הקבלנים האחרים תהיה 







18 


 


כאשר הקבלן , נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו )3(


יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בהתאם להוראות , ישירות על ידי המזמיןהאחר מועסק 


 .בתנאי החוזה 42סעיף 


 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה


ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו , מזמן לזמן, הקבלן יסלק ) 1( .31


לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי , המועסקים ישירות על ידי הקבלןופעילות קבלנים אחרים 


, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק ,שקדמו לתחילת ביצוע העבודה' הרחקת גרוטאות וכו, השטח


 .פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום, עקירה או גדיעה של עצים, הריסה


 


, מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותריםינקה הקבלן את , מיד עם גמר ביצוע העבודות )2(
 .וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא


והסילוק , הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות )3(


. ריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונוהוא באח, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, לאתר
יקבע , בתנאי החוזה 30במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 


 .המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת
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 עובדים -פרק ה׳ 


 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן


את ההשגחה על כח אדם , את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, חשבונועל , הקבלן מתחייב לספק ) 1( .32


 .וכל דבר אחר הכרוך בכך , את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, זה


במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך , מקצועיים ואחרים, הקבלן מתחייב להעסיק עובדים )2(


חייב , כל דין רשיון או היתר לפי, צורך ברישוםובעבודה שלביצועה יש , התקופה שנקבעה בחוזה


כן מתחייב הקבלן לדאוג  .לפי העניין, הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור


 .במשך כל שעות העבודה כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה -לכך שבא 
 
או על , 1959 -ט "תשי, שירות התעסוקהלביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק  )3(


הכל , ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים


 .בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין


הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי  )4(


 .יעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דיןבש


הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  )5(


כפי שיידרש על ידי מפקחי  -ובאין דרישה חוקית , ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין


 ,שמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודההעבודה כמ
.1954 -ד "התשי
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 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 


 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים


האבזרים וכל הדברים , החומרים, המתקנים, את כל הציוד, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק ) 1( .33


 .בקצב הדרושהאחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה 


, יעברו במועד אספקתם כאמור, חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו ) 2(
 .לבעלות המזמין 


אין הקבלן  ,ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו )3(


ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף . רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב


רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים , בתנאי החוזה) 1( 54


 .לו ואת עודפי החומרים
 
שהציוד , או הורה המפקח בכתב) 6(בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן  )4(


רשאי הקבלן להוציאם , אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה) 3(עד ) 1(והחומרים לפי סעיפים קטנים 


 .חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, ממקום המבנה
חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר , נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים


רשאי המזמין להוציאם ממקום המבנה לכל , להוראה זולא ציית הקבלן . מהמועד שנקבע כאמור


 .והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם, על חשבון הקבלן, מקום שייראה בעיניו
 
והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע , הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים )5(


רשאי המזמין להשתמש , בתנאי החוזה 63אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף , החוזה


וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות , בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף


 .כאמור 63המזמין על פי סעיף 


והמפקח , וחומרים כלשהםאין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד  )6(


 .רשאי לפסלם בכל עת
 


 העדפת טובין מתוצרת הארץ


וחובת  העדפת תוצרת הארץ(לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים  .34


 .1995 -ה ״התשנ), שיתוף פעולה עסקי
 


 טיב החומרים והעבודה


בכתב , בתכניות, בהתאם לאמור במיפרטיםהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה  ) 1( .35


לדרישות התקנים כפי  כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו. הכמויות ובשאר מסמכי החוזה


יתאימו החומרים לסוג המובחר של  -אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים . שנקבע בחוזה


 .המתאים פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן, החומר
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 -הישראלי  חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים (א) )2(
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים;


 


 -אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי , חומרים מתוצרת הארץ )ב(


 ;בחוזהיתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו 


חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו   )ג(


 ;בחוזה


 .חלה על הקבלן, לעיל) ג( -ו) ב), (א(חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  )ד(


 ;ישאו תו תקן, חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים )א(  )3(


אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד   )ב(


אולם בתנאי , יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן -הנושא תו תקן 


 ;שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים


 .הקבלןחלה על , לעיל) ב( -ו) א(חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  )ג(


הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו , הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח )4(


כי בשום פנים אין אישור , אולם מוסכם בזה במפורש, להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים


המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים  המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור


חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי . אם אין אותם החומרים מתאימים למיפרט, שרממקור מאו


 .הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח


הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל  )5(


המבנה יתאימו  החומרים שיספק הקבלן למקום. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ידי המעבדה


 מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך


מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים . התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע


יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים שאינם תואמים , שאושרו כאמור


 .אלא אם המפקח הורה אחרת


האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות , ההעמסה והפריקה, ההובלה, פעולות האריזההקבלן יבצע את  )6(


זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך , באופן שימנע את קלקולם, בהבאת החומרים למקום המבנה


החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל . אחרת


 .והפרעה מכל סוג אחר


אותם או  דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין, לפי דרישת המפקח, יספקהקבלן  )א( )7(


  ;בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה
 


הביצוע  הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר )ב(


כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא . תוישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעו


 ;אם נקבע בחוזה אחרת
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הסעיף  תימדד הדוגמא במסגרת, בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא )ג(


אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר , המתאים של כתב הכמויות


 .האבזר המתאיםממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או 
 


של חומרים המסופקים , מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, על הקבלן למסור תעודות אחריות )8(


עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות , למקום המבנה


 .אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין


הקבלן לטיב  שלאין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  )9(


 .העבודה


והעבודות  דגימות מהחומרים, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, הקבלן מתחייב לספק )א(  )10(


כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום המבנה על , שנעשו וכן את הכלים


 ;הכל כפי שיורה המפקח, ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה


 


בעובדה זו  ואין, המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות )ב(


 .כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה
 


פרט להוצאות שלהלן , להוראות המפקח יחולו על המזמיןההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם  )11(


 :על הקבלן, בכל מקרה, שיחולו


 ;האספקה  הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות )א(


 


 ;החוזה  שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות, הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה )ב(


 


 .ב"לחסכון וכיו ,לנוחות בעבודה: כגון, שהקבלן הזמין למטרותיו הואהוצאות בגין בדיקות  )ג(


 


 חומרים במקום המבנה


חשבון בגין  יגיש הקבלן למפקח, סיפק הקבלן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלום )א( ) 1( .36


. בתנאי החוזה 59ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף , החומרים שסופקו למקום המבנה


 ;חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין


 


שהקבלן ימציא  יבוצע רק לאחר, התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח )ב(


, ערך החומרים שלבגובה  - התקף בהתאם להוראות התכ"םבנוסח  -למזמין ערבות בנקאית 


והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין  צמודה בלתי הערבות האמורה תהיה . התייקרותללא 


 ;יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים 15 -לא יאוחר מ


 


יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או , איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים )ג(


פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת אותו , לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים


 ;או ריבית כלשהי/לא ישא הפרשי הצמדה ו, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, הערבות
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הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום המבנה הושקעו , לבקשת הקבלן (ד)


 ;במבנה


 


כדין חומרים שהושקעו במבנה , דין חומרים שסופקו כאמור -בתנאי החוזה  62לצורך סעיף  (ה)


 .בתאריך אספקתם


 


המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה בחומרים שיסופקו על ידי המזמין ושתמורתם  )2(


 .תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן


והחומרים סופקו , כולם או מקצתם, הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה )3(


 :יחולו עליהם ההוראות כדלהלן -בהתאם לכך 


 ;הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה )א(


רשאי להוציא  לא יהיה הקבלן -עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה  )ב(


מוקדמת בכתב מאת  אלא אם קיבל רשות, ממקום המבנה, אותם או כל חלק מהם


 .;המפקח


 
אלא , לא יוחלפו בחומרים אחרים, הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם )ג(


 ;אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח


הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש  )ד(


 .וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים, בהם לביצוע המבנה


חייב הקבלן לשלם מיד למזמין ), ד) (3(לפי סעיף קטן , את החומרים או את עודפםלא החזיר הקבלן  )4(


 .תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום


 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים


מכוסה או  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות ) 1( .37


 .ללא הסכמתו של המפקח, מוסתר


 


יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור , הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר )2(


לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני , מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק


 .מקבלת הודעת הקבלןבדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר . כיסויו או הסתרתו


, לצורך בדיקתו, לפי הוראת המפקח, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, הקבלן יחשוף )3(


לא מילא הקבלן אחר  .לשביעות רצונו של המפקח, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו


ורים בכל חלק לקדוח קידוחים ולעשות ח, רשאי המנהל לחשוף, הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה


 .מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו


 


פרט אם קיים הקבלן את , תחולנה על הקבלן) 3(ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  )4(


 .והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה) 1(התחייבותו לפי סעיף קטן 
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המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או רשאי , הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן )5(


 .לרבות באמצעות חילוט ערבויות, לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת


 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה


 :תוך כדי מהלך העבודה, בכל עת, המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן) 1( .38


בכל מקרה  ,יקבע בהוראהבתוך פרק זמן אשר י, על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה )א( 


  ;ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה, שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה
 


שימוש  הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי, על סילוקו )ב( 


 .בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה
 


אינם , המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמוריםכל בדיקה שנערכה על ידי ) 2(


 ).1(גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 


יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון ), 1(לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן  )3(


ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע . הקבלן


לרבות באמצעות חילוט , אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת


.ערבויות
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 ביצוע המבנה מהלך -פרק ז׳ 


 התחלת ביצוע המבנה


להשלמת וימשיך בביצוע בקצב הדרוש , הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה .39


 .בתנאי החוזה  11המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 


 העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן


יעמיד המנהל לרשות הקבלן את , או במועד מתן אותה הוראה, לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה .40


מקום המבנה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים 


חלקים נוספים , מזמן לזמן, לרשות הקבלן לאחר מכן יעמיד המנהל. בתנאי החוזה 11הנזכר בסעיף 


 .ם האמורהכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמני, ממקום המבנה
 


 מועד השלמת המבנה


שמנינה יתחיל מהתאריך שנקבע , הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ) 1( .41


 .בצו התחלת העבודה 


תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים ) 1(הוראות סעיף קטן  )2(


 .בחוזהמהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה 


, בתנאי החוזה 42בהתאם לסעיף , ניתנה ארכה להשלמת המבנה או קוצר המועד להשלמת המבנה) 3(
 .ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך 


 ארכה או קיצור להשלמת המבנה


ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך  ) 1( .42


 46לפי סעיף , ודה או הפסקתהמועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבקביעת 


לקבוע בה את השינוי במועד , הקבלן ביוזמתו הוא או לפי בקשת, רשאי המזמין, בתנאי החוזה


 .השלמת המבנה


 


להשלמת רשאי הקבלן לבקש ארכה , נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין ) 2(


 ).4(בכפוף לתנאים בסעיף קטן , והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, המבנה


נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא היתה  ) 3(


ת רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמ, לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב


 ).4(בכפוף לתנאים בסעיף קטן , והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, המבנה


 :התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן  )4(


, העבודה לרבות יומן, לשביעות רצונו של המזמין, הקבלן יהיה חייב להביא ראיות )א( 
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 ;שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה


הנסיבות  יום מיום אירוע 60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  (ב) 


שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע 


הימים האמורים, בתנאי שהקבלן  60את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 


 לאיחור בבקשתו. יתן טעם סביר וינמק את הסיבות


 


ישלם , ) 2( -ו ) 1(נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים   )5(


הוצאות תקורה בשיעור שייקבע לפי הנוסחה  -) 4(בכפוף לתנאים בסעיף קטן  -המזמין לקבלן 


 :שלהלן


Q = P  �
T1
T0  x K0 − K1� 


 
 


Q = הוצאות התקורה; 


P =  5% -באתר סגור   : המוסכם המבוטא כשבר עשרוניאחוז ההוצאות ; 


 ; 6% -באתר פתוח 


K0  =מ"ללא מע, סכום החוזה; 


K1  =מ וללא התייקרות"ללא מע, סכום הביצוע במחירי בסיס; 


T0  =תקופת הביצוע החוזית; 


T1  =או תקופת הביצוע ) 2( -ו) 1(כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים , תקופת הביצוע


 .הקצרה מבין שתיהן -בפועל 


לא יובאו בחשבון התקופה של הפסקה זמנית בביצוע המבנה לפי סעיף  T1בחישוב תקופת הביצוע  )6(


התחלת וכן התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין תאריך , בתנאי החוזה 46


 .העבודה בפועל במקום המבנה


ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה כחלק מיתרת שכר החוזה ) 5(הוצאות התקורה לפי סעיף קטן   )7(


 בתנאי) 5( 62 -ו) 3( 60כאמור בסעיפים , הכולל התייקרות וריבית חשב כללי


כפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלן , החוזה


 .בתנאי החוזה 60בהתאם לסעיף 


מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצאות הקבלן ) 5(התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף קטן  )8(


 ,לפיצוי כאמור לעילומעבר  ,הן במקום המבנה והן מחוץ למקום המבנה, עקב התמשכות הביצוע


 .התמשכות ביצוע המבנה הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב
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 עבודה בשעות היום בימי חול


לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי שבת , פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ) 1( .43


 .ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין


ללא הפסק או , מטבע הדברים, חלות על עבודה שצריכה להיעשות) 1(אין הוראות סעיף קטן  )2(


או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון , במשמרות רצופות


 .ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, המבנה


 החשת קצב ביצוע המבנה


יפנה המזמין , להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, בכל עת, לדעת המזמין, היה צורך ) 1( .44


בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה בהתאם 


ימי העבודה ושיטות , שעות העבודה לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין


 .העבודה


 


והחיש את קצב ביצוע המבנה בהתאם לדרישת המזמין ) 1( מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) 2(


, ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה
עבור רווח  17%יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 


 .אם היו כאלה, וכן הוצאות מימון, והוצאות כלליות


 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים


 ,אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ) 1( .45


ישלם הקבלן למזמין את הסכום , בתנאי החוזה 42בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 


שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע 


סכום הפיצויים המוסכמים . להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל


ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש , בתנאי החוזה) א) (3( 62כמוגדר בסעיף  יהיה צמוד למדד


 .הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל


מכל סכום שיגיע לקבלן ) 1( המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  )2(


, תשלום הפיצויים. באמצעות חילוט ערבויותלרבות , בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת
ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות 


 .אחרת לפי החוזה


לפי סעיף , אם לפני השלמת המבנה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה )3(


יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת , שתמש בחלק האמורוהמזמין החזיק או ה, בתנאי החוזה 54


), 1(חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן , ההשלמה האמורה
 .לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו


 הפסקת עבודה


לפי הוראה בכתב מאת , מסוים או לצמיתותלזמן , כולו או מקצתו, הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה ) 1( .46
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ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם ניתנה לו , בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, המנהל


 .על ידי המנהל הוראה בכתב על כך


ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה ), 1( לפי סעיף קטן , כולו או מקצתו, הופסק ביצוע המבנה ) 2(


 .כפי שיאושרו על ידי המפקח, צורךולהגנתו לפי ה


כאמור , הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל ) 3(


תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור ), 1(בסעיף קטן 


הודעה בכתב על כוונתו לבקש את נתן למפקח , יום מיום קבלת הוראות המפקח 60תוך , אלא אם


בתנאי החוזה לאחר  49שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף . תשלום ההוצאות


 .קבלת בקשת הקבלן


בתנאי  39סעיף  אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי, לצמיתות, כולו או מקצתו, הופסק ביצוע המבנה )4(
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור  -ל והקבלן החל בביצוע המבנה בפוע, החוזה


וזאת לסילוק ), 5(לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן  שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן העבודה
לרבות הוצאותיו , ללא יוצא מן הכלל, סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור


לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי ). 6( בכפוף לאמור בסעיף קטן, והפסד רווחים
. הכל לפי העניין, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הקבלן


 .יום מיום הפסקת העבודה 45ייקבע תוך , ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן


 


 25% -יופחת מערך החוזה סכום השווה ל ), 4(כאמור בסעיף קטן , לצורך חישוב גובה הפיצויים )5(


וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה , במחירי בסיס החוזה


הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת . 5.2% -והיתרה תוכפל ב 


המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו יעודכן בהתאם להפרש שבין , העבודה


הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית חשב כללי ).א) (3( 62כמוגדר בסעיף , הופסקה העבודה


 ).8(מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב בסעיף קטן 


יקנה לקבלן זכות לא , מהיקפו או יותר 75%כי ביצוע החוזה בשיעור של , מוצהר בזה, למניעת ספק


 .לקבלת פיצויים כלשהם


הוצאות מיוחדות  כשיפוי הקבלן בגין) 5(רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן  )א(  )6(


פרט להוצאות הקמת , כולל הפסד רווחים, שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה


ופירוק של מתקני ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה , המתקנים כמפורט להלן


הקמת (כי הוצאותיו בסעיפים אלה , אם יוכיח הקבלן. ב"הכנת דרכי גישה וכיו , העזר


ישולם לקבלן מחצית הסכום ), 5(עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן ), המתקנים


, מבני עזר: ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של) 5(בסעיף קטן 


קווי מים ומערכות אחרות וכן , דרכי גישה, ל"לרבות היסודות לנ, ייצור לימפע, גדרות


 הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב), המתקנים -להלן (ושירותי עזר   עבודות


 ;הכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה


בפועל בערך  להחזר הוצאותיו הישירותיהיה זכאי , הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל )ב(


הוצאות אלה ישאו . היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה


 ).8(ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן 
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התחלת אך לפני שניתן צו , אחרי חתימת החוזה, לצמיתות, כולו או מקצתו, הופסק ביצוע המבנה )7(


יחולו  -אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה בפועל , העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה


ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן ) 5(הוראות סעיף קטן 


)5.( 


בכפוף לכך  ישולמו לקבלן), 7(או ) 6), (5), (4(הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים  )א(  )8(


בתנאי  60והוראות סעיף  ,יום מיום הפסקת העבודה 60 -שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ 


 ;גם על תשלום הסכומים האמורים, בשינויים המחויבים, החוזה יחולו


או /הפיצויים ו ישאו), א(הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה  )ב(


ריבית החשב הכללי מיום הפסקת ) 7(או ) 6), (5(ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים 


ישאו , איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי. העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי


מיום הפסקת  60 -או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה /הפיצויים ו


 .העבודה


 


 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים


לא תהווה תקדים ולא , הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים ) 1( .47


 .ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר


אין לראות  ,לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים )2(


בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות 


.לפי חוזה זה
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 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 


 שינויים


, כמותו ,גודלו, סוגו, איכותו, סגנונו, צורתו: לרבות, על כל שינויהמזמין רשאי להורות בכל עת  ) 1( .48
והקבלן  -פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה  -מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו , גובהו


מסכום  25% -מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 


החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל 


 .מהכמות בחוזה לפני שינויים 50% -בלמעלה מ 
 


תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב ) 1(הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי סעיף קטן  )2(


 .כשהיא חתומה על ידי המזמין


לרבות שינויים קודמים לפי , פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים )3(


י שינויים ולפני מס ערך מוסף מסכום החוזה לפנ 25% -לא יגדל או יקטן בלמעלה מ , ל"פקודות כנ


 .מהכמות בחוזה לפני שינויים 50% -או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ 


 הערכת שינויים


 25% -ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ  ) 1( .49
, את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות 50% -למעלה מ או שערכו אינו מגדיל ב/את סכום החוזה ו


לא נקבעו . ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, בתנאי החוזה 48כאמור בסעיף 


ייקבעו מחירי היחידות  -בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 


ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי ; )2(החסרים כאמור בסעיף קטן 


ה את סכום החוז 25% -ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ . קביעת ערכו של השינוי


 48כאמור בסעיף , את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות 50% -או שערכו מגדיל בלמעלה מ /ו
 ).3(ייקבע כאמור בסעיף קטן , בתנאי החוזה


יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה ), 1(כאמור בסעיף קטן , לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים ) 2(


. לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסריםהנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו 
 -בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 


הנקובים במחירון התקף של , ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים


כוללים " אוחדהממאגר "המחירים ב .וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות" , אוחדהמהמאגר "


 .רווח והוצאות כלליות של הקבלן


ועלויות החומרים,  ) יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה1בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן (  )3(
ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי מחירי יחידה  -כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו 


) לעיל. בהעדר 2", כאמור בס"ק (אוחדמתאימים, הנקובים במחירון התקף של "המאגר המבסעיפים 
על פי המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף  מחיריםיקבעו ה - "אוחדסעיפים מתאימים ב"מאגר המ


בתוספת הוצאות  17%בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו  לאישור המנהל.


וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן,  -אם היו כאלה  -מימון 
 יום. 60ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 
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קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר  )4(


 60לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו  -החוזה 


יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים 


לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר 


ימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם ה 60החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 


 סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.


 תשלומי עבודה יומית


ישולם לקבלן בעד , הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית ) 1( .50


בהתאם להוראות  ,במקום המבנהביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים 


 .בתנאי החוזה  49סעיף


על סמך מחירי , בין השאר, ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל )2(


בהן נרשמו , רשימות שניהל הקבלןועל יסוד , לעיל 49כמפורט בסעיף , אוחדהמהתשומות במאגר 


 :הפרטים הבאים


 ;כמויות החומרים שהושקעו בעבודה )א(


 ;סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה, מקצועותיהם, שמות העובדים )ב(


 ;הוצאות הובלה )ג(


 ;הוצאות ציוד מכני כבד )ד(
 .הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה )ה(


 


בסוף , בשני עותקים, תימסרנה למפקח) ה( -ו ) ד), (ג), (א(פסקאות ) 2(הרשימות כאמור בסעיף קטן  )3(


לאחר כל יום , בשני עותקים ,תימסר למפקח) ב) (2(ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן , כל שבוע


הגשתו יוחזר לקבלן לשם , לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, אחד העותקים מכל רשימה; עבודה


 .לתשלום


 רשימת תביעות


בחוזה ואשר  הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ) 1(  .51


יום לאחר תום אותו  60 -מ  לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך חודש מסוים, לא יאוחר


 חודש.


ויתר עליה  רואים כאילו הקבלן), 1(כאמור בסעיף קטן , ברשימת התביעותכל תביעה שלא נכללה  )2(


אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים . לחלוטין וללא תנאי


בתנאי שהקבלן , נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל


.יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו 
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 מדידות -פרק ט׳ 


 מדידת כמויות


הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין לראותן  ) 1( .52


 .ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה 


הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן  ) 2(


או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן /בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו


כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות . הכל לפי העניין, ויאושרו על ידי המפקח


 .מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן


כוונתו לעשות כן  קח הודעה מראש לקבלן עללפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, יתן המפ )  3(


כוח לצורך זה ולעזור  -לשלוח בא  ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או


לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע  למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן
 הדרושים בקשר לכך. את הפרטים המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח


רשאי המפקח או נציגו לבצע את  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -לא נכח הקבלן או בא  )  4(


והקבלן לא יהיה רשאי , ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, המדידות בהעדרם


כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על . לערער עליהן


 ).3(יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן , לביצוע המדידות כאמור


על כל כמות  ימים, 7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות  )  5(


ל הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השניה שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה ש


 יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.


לא ידחה  -היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  )  6(


 סבירותהמפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות 


 הקצבים ומחירי יסוד


לא  -מהמבנה  סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו ) 1( .53


במקום הסכום שנכלל  ,ייכלל בשכר החוזה, ואם בוצע חלק המבנה האמור; ייכלל בשכר החוזה


  .אי החוזהבתנ 49שייקבע בהתאם להוראות סעיף , ערכו של חלק המבנה האמור, כהקצב
 


במקום רכישתו  מחיר נטו: פירושו, לגבי חומר או מוצר", מחיר יסוד"בכל מקום שבו נקבע בחוזה  ) 2(


רווח , פחת, גזורת, הובלה, פריקה ,מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה -של אותו חומר או מוצר 


הכמויות או בכל מסמך אחר מחיר נקוב בכתב  ב כפי שאותו"מימון והוצאותיו האחרות וכיו , הקבלן


במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר  .ממסמכי החוזה


 -ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה , לבין מועד רכישתו בפועל
יו מחושבת ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד לפ


 .ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר
בתוספת , לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם
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לא יחולו ההנחה , נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה. ההתייקרות כאמור לעיל


לטיב , הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה. ודאו התוספת על מחירי היס


 .המוצרים ולמחיריהם, החומרים
 


ב הנוגעים "קבלה וכיו, שובר, חשבון, כל הצעת מחיר, לפי דרישתו, הקבלן מתחייב להמציא למפקח )3(


).2( -ו ) 1(לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים 
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 השלמה, בדק ותיקונים -פרק י' 


 תעודת השלמה למבנה


יום  15 תוך, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה -הושלם המבנה  ) 1( .54


המפקח את המבנה  מצא. יום מהיום שהתחיל בה 30וישלים את הבדיקה תוך , מיום קבלת ההודעה


ימסור  -ואם לא ; יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה -מתאים לדרישות החוזה 


והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה , או עבודות ההשלמה הדרושים/המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו


ודת לתת לקבלן תע, על פי שיקול דעתו, אולם המנהל רשאי, סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח


כנגד קבלת התחייבות בכתב , או עבודות ההשלמה כאמור/השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו


 .או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה/שיבצע וישלים את התיקונים ו, מהקבלן


 


גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו ) 1(אין האמור בסעיף קטן  )2(


והקבלן חייב לבצע את , או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה/במבנה עבודות התיקונים ו


 .או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח/התיקונים ו


, או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח/לא ביצע הקבלן את התיקונים ו )3(


או את עבודות ההשלמה בעמו או בכל דרך אחרת שימצא /ו יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים


או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות /הוצאות ביצוע התיקונים ו. לנכון


מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של , אלה


הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את . לרבות באמצעות חילוט ערבויות ,אותן מהקבלן בכל דרך אחרת


 .פירוט ההוצאות האמורות


 


אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך  )4(


השתמש , הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמזמין החזיק בו


והוראות , רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה האמור, עומד להחזיק בובו או 


 .הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה כולו


 בדק ותיקונים


          מסמך בכל  חודשים או תקופה אחרת שנקבעה 12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  ) 1(.   55


אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה 


תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של  בתנאי החוזה או במקרה של 54למבנה, בהתאם לסעיף 


 כמצוין בתעודות ההשלמה. מיום השלמתם של אותם חלקים -המבנה 
 


נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש , תקופת הבדקתוך , נתהווה במבנה )2(


חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם -בתנאי החוזה ) 9( 35בכפוף לאמור בסעיף , בחומרים פגומים


חודשים  3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ, הכל לפי דרישת המפקח, כאמור


גבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע הוא הדין ל; לאחר תום תקופת הבדק


 .בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים 27לפי סעיף 


 .בתנאי החוזה) 2( 56כדי לגרוע מהאמור בסעיף ) 2(אין באמור בסעיף קטן  )3(


 .יחולו על הקבלן) 2(ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן   )4(
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 פגמים וחקירת סיבותיהם


אחר סיבות  רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור, או פגם במבנה בזמן ביצועו/נתגלו אי התאמה ו )1( .56


או הפגם /היתה אי ההתאמה ו. או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח/אי ההתאמה ו


היתה אי ; יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין -כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 


וכן , יחולו הוצאות החקירה על הקבלן -או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה /ההתאמה ו


התאמה אם אי ה. או הפגם וכל הכרוך בכך/את אי ההתאמה ו, על חשבונו, יהיה הקבלן חייב לתקן


 .יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין, או הפגם אינם ניתנים לתיקון/ו


 


, שנים אחר גמר תקופת הבדק 5או פגם במבנה תוך /נתגלו אי התאמה ו, בנוסף לכל האמור בחוזה זה ) 2(
יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה , הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה


יהיה , או הפגם אינם ניתנים לתיקון/ואם אי ההתאמה ו, על חשבונו, הפגם וכל הכרוך בכךאו /ו


 .הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין


 56 -) ו 2( 55), 2( 46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 


וזאת לאחר , בתנאי החוזה 56או ) 2( 55), 2( 46אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  .57


רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר , יום 14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 


יהיה המזמין , ןואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבל, או בכל דרך אחרת


מכל סכום שיגיע , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של , רשאי לנכות את ההוצאות האמורות


 .לרבות באמצעות חילוט ערבויות, לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
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 תשלומים -פרק י״א 


 מקדמה על חשבון שכר החוזה


כמבוקש   מקדמה על חשבון שכר החוזה, יאשר המזמין לקבלן את המקדמהביקש הקבלן מהמזמין  ) 1(  .58


במועד הגשת החשבון  שנותרה לביצוע מערך החוזה או מיתרת ערך החוזה 10%ובלבד שלא תעלה על 


התקף בהתאם להוראות ערבות בנקאית בנוסח  עבור המקדמה, וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין


 צמודה.בלתי לו. הערבות האמורה תהיה  התייקרות, שתשולםבגובה המקדמה, ללא  -התכ"ם 
 


רק לאחר שהוצא לו צו התחלת ), 1(כאמור בסעיף קטן , הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה )2(


 .עבודה


 62סעיף ל בהתאםההתייקרות המגיעה לקבלן בגין המקדמה תהיה בשיעור עליית המדד,  (א) )3(
בתנאי החוזה, בין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון 


 עבור המקדמה;
 


סעיף בהתאם ל תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד, למקדמה שתשולם )ב( 


המחושב לפי המדד בחודש בו הגיש הקבלן את , הפרש סכום ההתייקרות. החוזהבתנאי  62


לפי המקרה וללא  -ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן , החשבון עבור המקדמה


עם תשלום הביניים בגין החשבון הראשון שהקבלן הגיש  -או ריבית כלשהי /הפרשי הצמדה ו


 .הקבלן את החשבון עבור המקדמהלאחר פרסום המדד בחודש בו הגיש 
 


המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל חשבון שיאושר  )4(


סכום החזר . עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן, לפני חישוב ההתייקרות, לקבלן


ההתייקרות ; ההתייקרותלפני חישוב , המקדמה ינוכה מהסכום שאושר לתשלום בכל חשבון


בכל , המקדמה תוחזר למזמין במלואה .המגיעה לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום


 .לפני המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה, מקרה


מיום הגשת החשבון  30 -החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה  )5(


ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור המקדמה ועד המקדמה לא תישא . למפקח


 .ליום התשלום במועד שלעיל


יום לפני  15-לא יאוחר מ , תומצא על ידי הקבלן למזמין), 1(כאמור בסעיף קטן , הערבות למקדמה )6(


יתווסף לפרק הזמן שנקבע  ,איחר הקבלן בהמצאת הערבות. המועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה


והתשלום בפרק הזמן הנוסף , המקדמה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום


 .או הפרשי הצמדה/לא ישא ריבית כלשהי ו, כאמור


ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה , הערבות האמורה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה, לבקשת הקבלן


 .הוחזרה על ידו במלואה למזמין, ששולמה לו על ידי המזמין


 תשלומי ביניים


 :יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו, אחת לחודש  )1( .59


, ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון )א(
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 ;לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים


, הגשת החשבוןערכם של החומרים המצויים במקום המבנה לשם ביצוע המבנה במועד  )ב(


 ;בתנאי החוזה 36בהתאם לסעיף 


 .בתנאי החוזה 62סעיף בהתאם לההתייקרות המגיעה בגין תנודות במדד  )ג(


המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו  )2(


 .המנהלותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי , מתייחס החשבון


יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו ), 2(כאמור בסעיף קטן , מתשלומי הביניים שאושרו על יד המנהל )3(
וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור 


 :קביעת המזמין מראשלפי , להלן) ב(או האמור בפיסקה ) א(ולגבי היתרה יחול האמור בפיסקה , לעיל


היתרה לא  מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן למפקח; 38 -היתרה תשולם לקבלן ביום ה  )א(


תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב 
 לעיל לתשלום היתרה;


הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  30על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת  )ב(


היתרה . שיעור הריבית יהיה השיעור שחל ביום הגשת החשבון; על ידי הקבלן למפקח


מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן  44 -בתוספת הריבית כאמור תשולם לקבלן ביום ה 


 .למפקח


קבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים בחוזים בהם תשלום החשבונות נ )4(


אלא , בשלמותם או בחלקם, בתנאי החוזה 59 -ו  58, 52, 36לא יחולו הוראות סעיפים , מראש


 .בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה


בתנאי  8כאמור בסעיף , ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה )5(


 .הומצאה על ידי הקבלן למזמין, החוזה


, לאשרו רשאי המנהל -הגיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים  )א(  )6(


 -למזמין ערבות בנקאית  והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא


. לתשלוםשאושר לו , ללא התייקרות, בגובה הסכום -התקף בהוראות התכ"ם  בנוסח 


 15 -והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ , צמודהבלתי הערבות האמורה תהיה 


 .יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון


גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס לעבודות , בשינויים המחויבים, האמור לעיל יחול


 ;שבוצעו במפעלים


יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום ), א(איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה  )ב(


אותו פרק זמן שבו , החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים


לא ישא הפרשי , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, איחר הקבלן בהמצאת הערבות


 ;או ריבית כלשהי/הצמדה ו


תוחזר לו , לבקשת הקבלן -החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור  סיפק הקבלן את )ג(


סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו . הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום המבנה


תוחזר לו הערבות האמורה לאחר שהחומרים , לבקשת הקבלן -במפעלים לאתר פתוח 


 .שסיפק למקום המבנה הושקעו במבנה
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 כלהלן:קבלן תשולם ל, בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזהבמקרה של פיגור  )7(


 85-היום ההתשלום או  ועד , לפי העניין,מיום הגשת החשבון 45-האו  39-היום ה(א) בתקופה מ 


 החשב הכללי;ריבית תוספת של  , תשולם(המוקדם מיבניהם)


מיום הגשת   86-מהיום הבתקופה אזי  85-עד היום ה והריבית כאמורם הביניים תשלולא שולם (ב)  


תשולם  –(המוקדם מיבניהם)  115-ועד התשלום או היום ה ,, לפי הענייןהחשבון או דרישת הריבית


 ;לספקיםבהתאם לחוק מוסר תשלומים  תוספת של הפרשי הצמדה וריבית


מיום הגשת החשבון  116-אזי בתקופה מהיום ה 115-עד היום ה והריבית תשלום הביניים(ג) לא שולם  


בהתאם לחוק מוסר תשלומים  ריבית פיגוריםשל תשולם תוספת  –או דרישת הריבית ועד התשלום 
 ;לספקים


אין בהם משום הסכמת המנהל או , אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלהא7( )8(


בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים המפקח לטיב העבודה שנעשתה 


 .כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים


 סילוק שכר החוזה


כל המסמכים   יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף 60-לא יאוחר מ    ) 1(.   60


 הסופיות.הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו 


שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות  )2(
בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים , בתנאי החוזה 52שנמדדו לפי סעיף 


 .החוזהבתנאי  62 -ו  53ובהתחשב באמור בסעיפים , בתנאי החוזה 50 -ו  49, 48כאמור בסעיפים 


בתנאי  59משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  )3(
החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל 


ן הקבלן או סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבי
הימים הראשונים מיום הגשת  52על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת ו -מכל סיבה אחרת 


החשבון הסופי על ידי הקבלן; שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה. היתרה בתוספת 
או במקרים  מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן 85 -ה  היום עדהריבית כאמור תשולם לקבלן 


מתום אותו החודש  70-חריגים רשאי חשב המזמין לאשר כי מועד התשלום יהיה עד היום ה
 האמור. 85-שבמהלכו הומצא החשבון למזמין במקום היום ה


 בוטל )4(


הסופי,  מיום הגשת החשבון 85 –), תשולם לקבלן לפני היום ה 3( ןקט ףאם היתרה, כאמור בסעי )5(


 תוקטן בהתאם התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי;


לא תישא , )יתרת שכר החוזה -להלן ) (3( ןקט ףבתוספת ריבית החשב הכללי כאמור בסעי היתרה )6(
או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום השלמת המבנה עד ליום הגשת החשבון הסופי /הפרשי הצמדה ו


 .כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרתאו לתקופה נוספת 


לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל , יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל )7(
התקף  הערבותבנוסח  -לתקופת הבדק , תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח


ללא ההתייקרות בגין שינוי , מערך השכר הסופי של החוזה 2%בגובה של  - בהתאם להוראות התכ"ם


 .צמודהבלתי הערבות האמורה תהיה . בתנאי החוזה 62כהגדרתו בסעיף , תנודות במדד


יהיה הקבלן , לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל )8(
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ים אף ללא חתימה לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדד, בכפוף להוראות סעיף זה, רשאי


 .בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו, על הצהרה על חיסול כל תביעותיו


הגיעו הצדדים לידי הסכמה ), 8(כאמור בסעיף קטן , שאינו שנוי במחלוקתאם לאחר תשלום הסכום  )9(


, הנוסף כאמורישלם המזמין לקבלן את הסכום , בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו
תיווסף ריבית , לסכום הנוסף כאמור. לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו


מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן ועד ליום תשלום הסכום  45 -החשב הכללי החל מהיום ה 
חריגים רשאי  במקריםאולם  ,הסופי, המוקדם מיבניהם החשבוןמיום הגשת  85-עד היום ה או הנוסף


הומצא מתום אותו החודש שבמהלכו  70-חשב המזמין לאשר כי מועד התשלום יהיה עד היום ה
 .ראמוה 85-הם יוה מקוםב החשבון למזמין


כפיצוי , תישא יתרת שכר החוזה, במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה )10(


לתקופה החל  בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים  וריביתהפרשי הצמדה , הפיגור בתשלום בגין


ימים  30ובחלוף  ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל , לפי העניין,71-או היום ה 86-מהיום ה


 . יםבתוספת ריבית פיגורים בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספק – מהמועד האמור
 
רשאי הקבלן , בתנאי החוזה 54כאמור בסעיף , מהמבנהבכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק  )11(


והוראות סעיפים קטנים , להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה


 .יחולו בהתאמה גם במקרה זה) 10(עד ) 1(


יום מיום השלמת המבנה, רשאי המנהל, לאחר הודעה  60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  )12(


משכר החוזה שיקבע  בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה.


מהן כתמורה להוצאות  12% כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של


הימים הראשונים מיום הודעת  120לתקופת  ועל היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי -משרדיות 


תשולם לקבלן לא , היתרה בתוספת הריבית כאמור לעיל .ריכת החשבון הסופיהמנהל לקבלן על ע


  .יום מיום הודעת המנהל לקבלן כאמור 195יאוחר מתום 


מיום הודעת המנהל לקבלן על עריכת  135 -אם היתרה כאמור לעיל תשולם לקבלן לפני היום ה
תוקטן התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור כך שבכל , החשבון הסופי


הימים האחרונים לפני מועד תשלום היתרה  15מקרה לא תשולם לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 
 .בתוספת הריבית


או ריבית כלשהי /לא תישא הפרשי הצמדה ו), יתרת שכר החוזה -להלן (היתרה בתוספת הריבית 


החל מיום השלמת המבנה עד ליום הודעת המנהל על עריכת החשבון הסופי וכן לתקופה לתקופה 


הימים  15מיום הודעת המנהל עד ליום תשלום יתרת שכר החוזה או לתקופת  121 -החל מהיום ה 


מיום הודעת  135 -אם שולמה היתרה לפני היום ה , האחרונים לפני מועד תשלום יתרת שכר החוזה


 .עריכת החשבון הסופיהמנהל על 
 .שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה הוא סופי


 .תשמש כערבות לתקופת הבדק, מערך השכר הסופי של החוזה 2%בגובה של , הערבות לקיום החוזה


 תשלומי יתר


ממועד דרישתו יום  15תוך , יחזירם למזמין, אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה .61


אין האמור לעיל גורע מזכותו של . בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל, בכתב


מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות , המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור


, בינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרתחילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר ש
 .מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן
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 ים ובערך העבודהתנודות במחירי החומר


  -  בחוזה זה  )1( .62


 הנוגעות לעניין.בהתאם להוראות תכ"ם הצמדה למדד הפרויקטלי  –" תנודות במדד"
 


 .שלהלן )3(כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן , מוסכם במפורש ) 2(
 


הנוגעות במקרה של תנודות במדד תופעל ההצמדה לפי הכללים שנקבעו בהוראות התכ"ם   )א( ) 3(


 .הקבלנים הצעותהתקפות במועד הגשת למדד הפרויקטלי 
 


תקופת הביצוע   חודשים לאחר תוםנגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של עד שלושה  ב)(


המבנה של עד שלושה  החוזית, או ניתנה לקבלן לפי בקשתו הוא ארכה להשלמת ביצוע
בתנאי  42פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף  -חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 


בהתאם לחישוב יגדל שכר החוזה  ,לעיל א))(3( 62לפי סעיף  במדדאם יחולו תנודות  -החוזה 
  הבא:


תנודות במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים 
הנוגעות למדד  (כהגדרתו בהוראות התכ"םלפי "מקדם העדכון" , תחושבנה כאמור


הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן  30 -ב  הפרויקטלי הידוע הפרויקטלי) לפי המדד
מדד הנוסף בכל אחד משלושת ב שינויהמ 50%זה ובתוספת לבצע עבודה בהתאם לחו


 ;שים האמוריםהחוד
 


תקופת  נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של יותר משלושה חודשים לאחר תום )ג(
המבנה של יותר  או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע, הביצוע החוזית


פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף  -משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 
יראו במקרה של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה מעבר לשלושת  -בתנאי החוזה  42


הימים  30החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע החוזית כעבודה שבוצעה בתקופת 
 .בצעה בהתאם לחוזההאחרונים שעל הקבלן היה ל


 


לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן , אם בתשלומי הביניים )4(


יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה , הגיש למפקח חשבון עבור אותה עבודה


להתייקרות המגיעה פרט . בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים


לא ישאו , לקבלן עבור סכומים אלה בתשלום הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה


או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי החשבון /הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו


 .שהוגש על ידי הקבלן


עולה על כל תשלומי , בתנאי החוזה 60כאמור בסעיף , הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל )5(


כתשלום , המגיע לקבלן, במחירי בסיס החוזה, יראו את יתרת התשלום, הביניים ששולמו לקבלן


הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה  30עבור עבודה שבוצעה בתקופת 


אם המבנה הושלם לפני תום תקופת  ,הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע המבנה 30בתקופת 


.הביצוע החוזית
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 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י"ב 


 סילוק יד הקבלן ממקום המבנה


ולהשלים את  הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בוהמזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של  ) 1(  .63


 :מהמקרים המנויים להלן בכל אחד-בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -המבנה 


כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את  )א(


או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  -יום  14ולא ציית תוך , ביצועו


או , להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה -במפורש בחוזה 


 ;כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת


כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע  )ב(


או במקרים  -יום  14והקבלן לא ציית תוך , תובחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמ


להוראה בכתב מהמנהל לנקוט  -מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 


באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה 


 ;בתנאי החוזה 42כאמור בסעיף , או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו


שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם , להנחת דעתו, י המנהל הוכחותכשיש ביד )ג(


לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות , לתכניות וליתר מסמכי החוזה, למפרטים


 ;רצויות


 ;בלי הסכמת המזמין בכתב -לאחר , כולו או חלק ממנו, כשהקבלן הסב את החוזה )ד(


ולא נענה להוראות , בכתב או מכללא, המזמיןכשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת  )ה(


 ;המנהל לסלקו מביצוע המבנה


כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  )ו(


פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף  -כשהגוף בפירוק , נושיו ובגוף מאוגד


 ;רשום לפי החוקובלבד שיהיה קבלן , מאוגד אחר


שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או , להנחת דעתו, כשיש בידי המנהל הוכחות )ז(


דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר , מענק, הציע לאדם כלשהו שוחד


 ;להשמיע טענותיו בפני המנהל, אם רצונו בכך, הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן


 ה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בהכשהקבלן הושע )ח(


 .כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה


רשאי המזמין לנהוג , באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה )2(


 :כדלהלן
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, המבנה המצויים במקום, או בכל חלק מהם, הציוד והמתקנים, להשתמש בכל החומרים (א)


 ;לצורך השלמת המבנה


 


, החומרים לסלק ממקום המבנה את כל, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לדרוש מהקבלן (ב)


רשאי המזמין לסלקם , יום 1 4תוך , לא ציית הקבלן לדרישה זו. הציוד והמתקנים או חלק מהם


יהיה אחראי לכל נזק או והמזמין לא , על חשבון הקבלן, ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו


 .אבדן שייגרמו להם


 


 :יחולו ההוראות שלהלן, תפס המזמין את החזקה במקום המבנה )3(


להוצאות  הוצאות השלמת המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף (א)


 ;מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%האמורות בתוספת של 


 


ידו וכן לערוך  לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוקהמפקח יזמין את הקבלן  ב)(


 ;הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה, את רשימת החומרים


 


התשלומים בפועל  בתנאי החוזה ואילו 60הוראות סעיף   הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו (ג)


  ;המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה


 


אלא , לחוזה לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר, נתפס מקום המבנה (ד)


 );ה( בכפוף לאמור להלן בפיסקה 


 


אומדן  -להלן ( עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (ה)


האחרים ששולמו לקבלן לפני  והתשלומיםעל הסכום הכולל של תשלומי הביניים ), שכר החוזה


ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים  של הוצאות השלמת המבנה, תפיסת מקום המבנה


ושל פיצויים על נזקים שנגרמו ), א(לרבות התוספת האמורה בפיסקה , שיאושרו על ידי המנהל


ההפרש  ין חייב בתשלוםיהיה המזמ -למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים 


 ;שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור


 


 עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן )ו(


של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים , לפני תפיסת מקום המבנה


ושל פיצויים על נזקים שנגרמו  ),א(לרבות התוספת האמורה בפיסקה , שיאושרו על ידי המנהל


יהיה הקבלן  -על אומדן שכר החוזה , נזקים אחרים למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת


 .הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה חייב בתשלום ההפרש שבין
 


אין בהם משום ביטול החוזה ), 1(עיף קטן לפי ס, תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו )4(


 .על ידי המזמין


 .בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן 33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  )5(
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 קיזוז


כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי , המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה .64


בכל מקרה זכות הקיזוז  .וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין, שבינו לבין הקבלןכל חוזה אחר 


הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של . תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין


המציא לחוזה לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן , המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת


 .זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין


 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין


 אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה


מלחמה או כל סיבה  מפאת, כולו או מקצתו, אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה) 1( .65
כי אמנם אין אפשרות , יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, שליטה עליהאחרת שאין לקבלן 


והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע  ,כולו או מקצתו, להמשיך בביצוע המבנה


 .המבנה כאמור
 


ערך , יהיה) 1(הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן  )2(


בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  -העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 


 46נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף . הכמויות ובפקודות השינויים


 .בתנאי החוזה


כולל תביעות פיצויים , תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן )3(
 .ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור


ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או , הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים )4(


המזמין לבצע את  רשאי), 1(ת המנהל לפי סעיף קטן שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראו


והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות  ,בעצמו או בכל דרך אחרת, הפעולות האמורות על חשבון הקבלן


ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  -משרדיות  מהן כתמורה להוצאות 12%בתוספת של , בכך


 .האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין  לכיסוי חלק סביר מההוצאות


 


 מס ערך מוסף


 .המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף ) 1( .66


 .המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה )2(


 ):2(על אף האמור בסעיף קטן  )3(


כאמור בסעיף  ,החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופיאם איחר הקבלן בהגשת  )א(


הועלה שיעורו של , יום מיום השלמת המבנה 195ובפרק הזמן החל מתום , בתנאי החוזה 60


ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום  -מס הערך המוסף 


 ;60שנקבע בסעיף  יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד


 


, בתנאי החוזה 42 -ו  41לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים  )ב(
הועלה שיעורו , יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את המבנה 195ובפרק הזמן החל מתום 
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ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע  -של מס הערך המוסף 
 לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד
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 2017-ז"התשע, לספקים תשלומים מוסרחוק  להוראותבהתאם  שינויים טבלת
 2018יולי  – "םהתכ והוראות


 


 בתנאים סעיף
 הכלליים


 השינויים תיאור


 תכ"ם""הוראות  -"חוק מוסר תשלומים" והגדרות  הוספת .1


 ;)(ב)1(36 ;)1(8
); )(א6(59; )1(58
60)7( 


 ותהיה לפי הנוסח בתכ"ם מודה למדדהערבות לא תהיה צ 


 עודכן "המאגר המאוחד"שם  )2(50; )2(49


 .מותאם לחוק מוסר תשלומים )7(59
 


 מותאם לחוק מוסר תשלומים לספקים 59


 מותאם לחוק מוסר תשלומים לספקים  60


 להוראות התכ"ם לעניין מדד פרויקטלימותאם   62


 סעיף ביול נמחק הישן 66
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