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דוח ביצוע ביקורת הפרדת מדידה ואספקת מים בישוב מתוכנן
	תאריך ביקורת: 

	שם הישוב: 

	מס' רישיון: 

	מושב/קיבוץ: 


	איש קשר: 

	טלפון: 

	דוא"ל: 

	מבצע הביקורת: 



נתונים למילוי לפני ביצוע הביקורת

	
	ערך
	הערות

	אומדן צריכה לנפש 

	 (מ"ק\נפש\שנה) 188
	סך צריכה ביתית 2020  :  49,628
סך נפשות בישוב למ"ס 2019 :  263
הקצאת גינון ציבורי  2021  ( במידה ונקבעה הקצאה  חובה לבדוק אסמכתאות לכמות שדווחה כמכירה בתעריף כמות מוכרת ): 
הקצאת עתודה לגינון ציבורי (במידה והעתודה גבוהה מ-8,000 מ"ק יש לבקש הסבר מהספק): 
אחוז הפחת לבית במחנה (במקרים בהם הפחת נמוך מ-5% יש לבצע בדיקה קפדנית של הדיווח ולבקש הסבר מהספק): 19%
האם העביר הצהרת מנכ"ל (לפי סעיף 27): כן

	סוג הפרדה 
	מלאה 
	

	האם נדרש לבדוק אספקה לצרכנים מפורטים 
	לא 
	

	 האם נדרש לבדוק אספקת מים שאינם שפירים  
	לא
	


נתונים למילוי במהלך הביקורת משרדי הספק: נתוני אספקה לשנת 2020
	מהות השימוש במים
	האם במדידה (כן/לא)
	האם האסמכתאות תואמות את טופס הדיווח (כן/לא)
	האם יש הבדל בין תעריפי המים בישוב ובהרחבה? (במידה וקיימת)
	תעריף חיוב א' 2021 (לציין האם כולל מע"מ)
	תעריף חיוב ב' 2021 (לציין האם כולל מע"מ)
	תעריף אחר
	הערות – יש לצרף אסמכתאות  דוח מהמערכת הממוחשבת של הישוב על הקריאות וסווג המים לשימושים השונים כולל אסמכתא על הכמות שסופקה למפורטים, במידה וקיימים

	מגורים
	כן
	לא
	לא קיימת הרחבה.
	4 כולל מע"מ 
	10 כולל מע"מ
	
	ע"פ דיווח סופקו 52,520 מ"ק, ע"פ אסמכתאות במשרדי הספק (מצ"ב) סופקו בפועל 57,300 מ"ק למטרת מגורים

	גינון ציבורי
	כן
	כן
	
	
	
	

	מוסדות ושירותים ציבוריים/מסחר
	כן
	כן
	
	
	
	

	חקלאות  
	כן
	לא
	לא למילוי
	לא למילוי
	ע"פ דיווח סופקו 243,600 מ"ק, ע"פ אסמכתאות במשרדי הספק (מצ"ב) סופקו בפועל 235,300 מ"ק למטרת חקלאות

	צרכנים מפורטים
	-
	-
	
	
	

	מים שאינם שפירים (בהתייחס לכל איכויות המים)
	-
	-
	לא למילוי
	לא למילוי
	

	בדיקת אסמכתאות על דיווח האספקה בכמות מוכרת מינואר עד דצמבר 2020  
	תקין/לא תקין
	פרוט: לא תקין, ע"פ דיווח נמכרו בתעריף א' 25,652 מ"ק. ע"פ אסמכתאות נמכרו בתעריף א' 22,320 מ"ק


שרותי ביוב: האם מעביר נתונים לספק הביוב? (כן/לא) _____כן______ במידה ולא, הסבר: 

	שם ספק שרותי הביוב


	תדירות העברת הנתונים (חודשי, דו חודשי)
	מתכונת הדיווח (צפייה במערכת המידע קובץ אקסל, פקס)- יש לצרף אסמכתא מהדיווח האחרון
	האם התושבים משלמים ישירות לספק שירותי הביוב  או באופן אחר (פרט) 
	הערות

	מ"א גן רווה
	דו חודשי
	אקסל
	תשלום ישיר לספק שירותי הביוב
	


החלפת מדים: ע"פ הכללים יש להחליף מד מים לצרכן ביתי מדי 6 שנים.

האם קיימת תכנית עבודה שנתית להחלפת מדי המים לצריכה ביתית? (כן/לא) במידה וכן, יש לצרף דוח מתאים. _כן, מצ"ב דוח______________________________________________________________________________________________________________________
האם קיימים מדים לצריכה ביתית אשר חלף מועד שירותם (פועלים מעל 6 שנים)? _______כן, נמצאו 12 מדים _________________________________________________________________________________________________________________
הצהרת מנכ"ל 2020 (בהתאם לסעיף 27 בכללי המים, קביעת תנאים ברישיון) 
	1. האם העביר אל רשות המים הצהרת מנהל כללי לשנת 2020? (כן/לא) כן, נשלח בתאריך 6/5/21

	


	2. האם, באיזה אופן ובאיזו תדירות נבדק פחת המים בישוב? פעם בשנה, דוח של הנה"ח.

	


	3. האם הפחת נרשם? אם כן, יש לבדוק את רישומי השנה האחרונה, לא ניתן לבדיקה-רשימות נמצאות  במשרדי   הנה"ח  כאשר מרוחקים מישוב. נזכר לעיל כי במושב מבצעים מעקב פעם בשנה.

	


	4. פרוט פעולות שבוצעו להקטנת הפחת: טיפול שוטף במערוכות המים, על ידי החלפת, תיקון  אזורים מסוימים של  מערכת המים.

	


	5. מתקני תשתית: אילו פעולות אחזקה נוקט הספק בתשתיות המים לאספקה ביתית (צנרת, משאבות, בריכות אגירה וכד')- יש להביא דוגמאות לפעולות שבוצעו: החלפת פעם ב 5 שנים מדי המים. 

	


	6. האם הוכנה תכנית תלת שנתית לשיקום מתקני התשתית לאספקה ביתית, הטעונים תיקון או החלפה? אם כן, יש לפרט אילו מתקנים כלולים בתכנית : אין תכנית

	


	7. האם והיכן נשמרות תכניות של מתקני התשתית שהקמתם הסתיימה מאז 2015?: לא

	


כמות מוכרת לשנת 2021
	האם מנוהל מסד נתונים הכולל צילום תעודות זהות של תושבי הישוב? מתי נערך סקר נפשות האחרון
	כן
	פרוט: מנוהל מסד נתונים הכולל צילום תעודות זהות. סקר נפשות האחרון נערך ב 2018 .

	בדיקת צילומי תעודות זהות של כל יחידות הדיור בעלות דיווח של מעל 10 נפשות
	תקין/לא תקין
	פרוט: בוצעה בדיקה של יחידת דיור אחת עליה דווחו 12 נפשות- נמצא תקין

	בדיקה צילומי תעודות זהות בשורה נוספת בטופס דיווח הכמות המוכרת או בדיקה מדגמית של 15 דיווחים
	תקין
	פרוט:  בדיקה מדגמית של 20 דיווחים – נמצא תקין
יש לבצע עדכון כולל בגלל שהעדכון האחרון בוצע ב2018.

	האם מתגוררים בישוב תושבים שכתובתם שונה משם היישוב 

כיצד מתייחסים אליהם לעניין כמות מוכרת 
	תיאור ופירוט
	תושבים שכתובתם שונה לא דווחו

	מספר נפשות כללי
	
	האם תואם טופס דיווח  (כן/לא): לא.


הפרדת מדידה:

	
	מספר נחלות בפועל
	האם תואם טופס דווח (כן/לא)
	הערות

	נחלות מעורבות (נחלות בהן מד חקלאי ומד ביתי)
	13
	לא
	צריכה תקינה.


	נושא הבדיקה
	שם הצרכן הנבדק
	סיבת הבדיקה (מבין סעיפים 1-8 מימין)
	ממצאים
	הערות

	
	
	
	מס' נפשות:


	חקלאות:


	תיאור כללי של הנחלה:


	בדיקת מערכת השקיה:
	

	יש לבדוק לפחות 10 נחלות מעורבות (במידה וישנן). בדיקת הפרדת שעונים בנחלות מעורבות תוך התייחסות ל:

1. נחלות מעורבות בהן הצריכה השנתית לבית נמוכה מ-120 מ"ק או הצריכה חודשית בקיץ נמוכה מ-10 מ"ק.
2. צריכה ביתית נמוכה לנפש
3. 2 הנחלות המעורבות עם הצריכה החקלאית הנמוכה ביותר
4. צריכה דומה קיץ וחורף
5. בחירה אקראית
6. אחר (יש לפרט)
7. קיבוצים בלבד: מדידת גינון ציבורי
8. קיבוצים בלבד: מדידת שימושים חקלאיים
	משק 1
	5
	5
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים.
מספר נפשות: 7, צריכה חקלאית 2020: 512 מ"ק, צריכה ביתית : 182 מ"ק
	השקיה מהמד החקלאי
	לא תקין- הגינה מושקית באמצעות המד החקלאי

	
	משק 20
	5
	6
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין

	
	משק 33
	5
	9
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
מספר נפשות: 6, צריכה חקלאית 2020: 452 מ"ק, צריכה ביתית : 122 מ"ק
	השקיה מהמד הביתי
	לא תקין- אין חקלאות

	
	משק 15
	5
	4
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין

	
	משק 7
	5
	2
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין

	
	משק 42
	5
	2
	עצי פרי
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין

	
	משק 35
	5
	3
	חממה
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין

	
	משק 24
	5
	2
	משתלה
	מדשאה קטנה, שיחים,עצים.
מספר נפשות: 5, צריכה חקלאית 2020: 3982 מ"ק, צריכה ביתית : 192 מ"ק
	השקיה מהמד הביתי
	לא תקין- בריכת שחיה מחוברת למד החקלאי

	
	משק 51
	5
	2
	עצי פרי
	שיחים,עצים
	השקיה מהמד הביתי
	תקין


בוצעה ביקורת מז"חים (דו"ח ביקורת מז"חים הועבר אל משרד הבריאות: (כן/לא):_____כן, מצ"ב דוח נפרד___________
סיכום, הערות והתרשמות כללית :
בביקורת במשרדי הספק עלה כי לא נמצא טופס 4 . יש לבצעה בדיקות של טפסים 2 על מנת לעדכן אותם לפי מצב הנוכחי ועל ספק המים לחתום על טופס 4 אחרי העדכון.
יש לבצעה סקר נפשות.
שם הבקר/ית:   
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