## גיליון1
מסמך ח' - כתב כמויות לא מחייב
מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | מחיר | סה"כ
00.00.000 | לול הוקעות - משרד החקלאות בית דגן
01.00.000 | עבודות עפר
01.20.000 | חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
01.20.010 | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 80 מ"ר ועד 100 מ"ק | מ"ק | 80 | 73 | 87.6 | 7008
01.50.000 | מילוי מובא, מצעים והידוק |  |  |  | 0
01.50.001 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק | מ"ק | 80 | 189 | 226.8 | 18144
01.50.003 | תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר | מ"ק | 80 | 2.7 | 3.24 | 259.2
01.50.004 | החזרת מיטב החומר החפור באתר, בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר (רק במקרה של ביצוע לא ע"י הקבלן שביצע את עבודות החפירה באתר - בהם החזרת החומר החפור כלולה במחיר החפירה) | מ"ק | 20 | 21.7 | 26.04 | 520.8
02.00.000 | עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  | 0
02.11.000 | עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות |  |  |  | 0
02.11.001 | עמודים או קורות פלדה מפרופילי R.H.S ו/או H.E.B וכד' מגולוונים וצבועים ב-4 שכבות, במידות שונות, לרבות פחי חיבור וקוצים | טון | 1 | 23300 | 27960 | 27960
05.00.000 | עבודות איטום |  |  |  | 0
05.12.000 | איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים |  |  |  | 0
05.12.001 | איטום משטחים וגגות בציפוי פוליאוריטן חד רכיבי מסוג "סיקה לסטיק-612" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 2.7 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.0-2.3 מ"מ, לרבות יריעת שריון מרשת/בד מסוג "SikaReemat Premium" בין השכבות, לרבות פריימר בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-2 שכבות | מ"ר | 450 | 168 | 236 | 106200
05.13.000 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
05.13.001 | איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או "ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראנובה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר | מ"ר | 450 |  | 99 | 44550
05.28.000 | איטום רצפות חדרים רטובים
05.28.001 | איטום רצפת חדרים רטובים במריחות קרות באמצעות חומר אלסטומרי סיליקוני חד רכיבי מסוג "Lastoflex-ST" או ש"ע, גוון לבן, על משטח יבש, ב- 2-3 שכבות (בכמות של כ- 3.5 ק"ג למ"ר) עד קבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 מ"מ, לרבות סגירת סדקים ומרווחים ע"י איטום מסוג " PU Elastoseal", פריימר אפוקסי על בסיס מים "EP-W " או ש"ע בכמות של 200 גרם/מ"ר | מ"ר | 50 |  | 157 | 7850
05.31.000 | הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון
05.31.001 | הכנת קירות קיימים לאיטום, טיח וצביעת חוץ ע"י שטיפת מים בלחץ גבוה (400-500 בר) לקבלת היספוס עדין ברמה של כ- CSP-3. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | מ"ר | 500 |  | 58 | 29000
05.32.000 | איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים |  |  |  | 0
05.32.001 | איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ- 10.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש 6 מ"מ, פריימר מסוג "פלקסיגום" או "B-TECH P4025" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E חלקה מסוג "פז 500 דריין ELT" או "פרוטקט 5" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ | מ"ר | 500 | 150 | 191 | 95500
05.32.002 | איטום קירות מרתף בציפוי אלסטומרי חד רכיבי רב עובי מסוג "A12" או ש"ע כדוגמת "ביטום" (בכמות של כ- 4.4 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 4 מ"מ והגנה ע"י בד גיאוטכני 200 גר'/מ"ר ויריעת H.D.P.E חלקה בעובי של 0.5 מ"מ | מ"ר | 150 |  | 123 | 18450
06.00.000 | נגרות אומן ומסגרות פלדה |  |  |  | 0
06.10.000 | מכסים, סבכות וכיסוי לחצר אנגלית |  |  |  | 0
06.10.001 | לוחות מפח מרוג ומגולוון בעובי 6 מ"מ לכיסוי תעלות, תשלום מינימלי לפי 1.0 מ"ר | מ"ר | 20 | 1080 | 1296 | 25920
06.20.000 | סולמות פלדה |  |  |  | 0
06.20.001 | סולם עליה קבוע לחדרי מכונות, גגות וכו' עשוי צינור "1/2 1 או 50/25 מ"מ עם שלבים מצינור "3/4, ברוחב לא פחות מ- 40 ס"מ | מ' | 10 | 960 | 1152 | 11520
06.20.002 | תוספת "כלוב" מגן לסולם עליה עשוי מפרופיל שטוח 40/5 מ"מ | מ' | 10 | 750 | 900 | 9000
06.33.000 | דלתות פלדה חסינות אש
06.33.001 | אספקה והתקנה של דלתות מפלב"מ (נירוסטה) חד / דו כנפיות ומשקופי פלב"מ עבור חדרים נקיים כולל אשנב מרובע עם זכוכית מחוסמת 6 מ"מ, כל פרזול הדלת מנירוסטה, אטם גומי היקפי לכוח אטימה של 40 פסקל ואטם תחתון מפלב"מ. כל הדלתות והמשקופים יהיו מוכנים למערכת חיגור דלתות (אינטרלוק). | יח' | 34 |  | 27000 | 918000
07.00.000 | מתקני תברואה |  |  |  | 0
07.11.000 | צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים |  |  |  | 0
07.11.001 | צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור "1/2, לרבות ספחים | מ' | 30 | 138 | 165.6 | 4968
07.12.000 | צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)
07.12.001 | צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 50 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים | מ' | 60 | 113 | 135.6 | 8136
07.12.002 | צינורות U-PVC דרג 10 מסוג "מרידור" או ש"ע לאספקת מים ואוויר, קוטר 110 מ"מ, חיבור בהדבקה, ללחץ עבודה 16 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לא כולל ספחים למעט מחברים | מ' | 40 | 167 | 200.4 | 8016
07.12.003 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות ומעבירים לצינורות U-PVC מסוג "מרידור" (דרג 10) או ש"ע, לרבות חיבור בהדבקה, קוטר 110 מ"מ | יח' | 20 | 140 | 168 | 3360
07.12.005 | אספקה והתקנה של 1. צינורות מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 50 מ"מ כדוגמת "גבריט" מותקן בתוך צינור קוטר 160 מ"מ קיים ממתקן טיהור השפכים של מעבדת לול הוקעות ועד לשוחה הקיימת. 2. אספקה והתקנה של המשך הקו מסעיף 1 מהשוחה הקיימת לשוחה עילית הממוקמת בסמוך למעבדת פה וטלפיים לרבות חפירה, ניסור אספלט, חיבורים אביזרים והסתעפויות והחזרת המקום לקדמותו. 3. אספקה והתקנה של שוחת בקרה עגולה מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ לעומס 5 טון, מכסה מפלסטיק קוטר 60 ס"מ, תוצרת "חופית" או ש"ע, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.25 מ',הכל קומפלט. | קומפ | 1 | 20000 | 24000 | 24000
07.84.000 | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין |  |  |  | 0
07.84.001 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם | קומפ | 3 | 2610 | 3132 | 9396
07.84.002 | ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 60/60/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת זרנוקים המשולמים בנפרד) | קומפ | 3 | 366 | 439.2 | 1317.6
08.00.000 | מתקני חשמל
08.01.000 | צנרת ומובילים
08.01.010 | אספקה והתקנה של צינור קוברה דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר של עד 50 מ"מ עם חבל משיכה להתקנה תת קרקעית | מטר | 500 | 16 | 16 | 8000
08.01.020 | אספקה והתקנה ו/או מונח בחפירה של צינור קשיח עשוי PVC בקוטר של עד 160 מ"מ דרג 10 מאושר חח"י | מטר | 480 | 66 | 66 | 31680
08.01.030 | אספקה והתקנה של צינור קוברה דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר של 160 מ"מ עם חבל משיכה להתקנה תת קרקעית | מטר | 120 | 60 | 60 | 7200
08.01.040 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של סולם כבלים כבד מגולוון ברוחב 400 מ"מ ובגובה דופן 93 מ"מ מחוזק עם מיתלים כפולים לתקרה או לקיר כולל פינות, זוויות, צומת T מחברים, זרועות וכל אלמנט אורגינלי של יצרן הסולמות וכל חומרי העזר הנדרשים להתקנה מושלמת | מטר | 150 | 180 | 180 | 27000
08.01.050 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של סולם כבלים כבד מגולוון ברוחב 600 מ"מ ובגובה דופן 150 מ"מ מחוזק עם מיתלים כפולים לתקרה או לקיר כולל פינות, זוויות, צומת T מחברים, זרועות וכל אלמנט אורגינלי של יצרן הסולמות וכל חומרי העזר הנדרשים להתקנה מושלמת | מטר | 80 | 230 | 230 | 18400
08.01.060 | תוספת לסולם כבלים ברוחב עד 600 מ"מ עבור מכסה לרבות כלל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת | מטר | 80 | 85 | 85 | 6800
08.01.070 | תעלת מתכת מגולוון מחורץ או אטום עם מכסה במידות עד 600X85 מ"מ ובעובי עד 1.5 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים, חיזוקים, זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תקרה כולל חומרי עזר להתקנה מושלמת | מטר | 80 | 234 | 234 | 18720
08.01.080 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של תעלת רשת מגולוונת במידות 400X85 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים חיזוקים זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תיקרה כולל כל חומרי העזר להתקנה מושלמת החיבור בין התעלות יעשה באמצעות ברגים עם אומים אבטחה עצמית | מטר | 100 | 62 | 62 | 6200
08.01.090 | תעלת מתכת מגולוון מחורץ או אטום עם מכסה במידות עד 400X85 מ"מ ובעובי עד 1.5 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים, חיזוקים, זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תקרה כולל חומרי עזר להתקנה מושלמת | מטר | 60 | 160 | 160 | 9600
08.01.100 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של תעלת רשת מגולוונת במידות 200X85 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים חיזוקים זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תיקרה כולל כל חומרי העזר להתקנה מושלמת החיבור בין התעלות יעשה באמצעות ברגים עם אומים אבטחה עצמית | מטר | 100 | 60 | 60 | 6000
08.01.110 | תעלת מתכת מגולוון מחורץ או אטום עם מכסה במידות עד 200X85 מ"מ ובעובי עד 1.5 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים, חיזוקים, זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תקרה כולל חומרי עזר להתקנה מושלמת | מטר | 60 | 112 | 112 | 6720
08.01.120 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של תעלת רשת מגולוונת במידות 100X85 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים חיזוקים, זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תיקרה כולל כל חומרי העזר להתקנה מושלמת החיבור בין התעלות יעשה באמצעות ברגים עם אומים אבטחה עצמית | מטר | 100 | 45 | 45 | 4500
08.01.130 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של תעלת פח אטומה עם מכסה עמידה בפני אש E90 לפי תקן DIN4102 במידות 200X60 מ"מ מותקנת ע"ג מתלים, חיזוקים, זרועות ואלמנטים אורגינליים ומתוצרת זהה לקיר או תקרה כולל חומרי עזר להתקנה מושלמת | מטר | 60 | 200 | 200 | 12000
08.02.000 | כבלים ומוליכים
08.02.010 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 3X2.5 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 2500 | 6.5 | 6.5 | 16250
08.02.020 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 3X6 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 600 | 8 | 8 | 4800
08.02.030 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 5X2.5 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 1000 | 9 | 9 | 9000
08.02.040 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 5X4 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 100 | 13 | 13 | 1300
08.02.050 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 5X6 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 60 | 17 | 17 | 1020
08.02.060 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 5X10 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 100 | 27 | 27 | 2700
08.02.070 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 5X16 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 200 | 41 | 41 | 8200
08.02.080 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X25 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 80 | 52 | 52 | 4160
08.02.090 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X35 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 200 | 70 | 70 | 14000
08.02.100 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X70 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 80 | 130 | 130 | 10400
08.02.110 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X95 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 400 | 166 | 166 | 66400
08.02.120 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X150 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 60 | 265 | 265 | 15900
08.02.130 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג N2XY בחתך עד 4X240 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 150 | 392 | 392 | 58800
08.02.140 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג NA2XY בחתך עד 4X120 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 100 | 70 | 70 | 7000
08.02.150 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג NA2XY בחתך עד 4X150 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 50 | 80 | 80 | 4000
08.02.160 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג NA2XY בחתך עד 4X240 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 600 | 120 | 120 | 72000
08.02.170 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 16 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 80 | 10 | 10 | 800
08.02.180 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 25 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 200 | 17 | 17 | 3400
08.02.190 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 35 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 80 | 23 | 23 | 1840
08.02.200 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 50 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 500 | 30 | 30 | 15000
08.02.210 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 70 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 100 | 41 | 41 | 4100
08.02.220 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 95 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 600 | 54 | 54 | 32400
08.02.230 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך נחושת מבודד מסוג N2XY בחתך עד 120 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 150 | 66 | 66 | 9900
08.02.240 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך מסוג "CU" נחושת גלוי שזור בחתך 16 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 1000 | 10 | 10 | 10000
08.02.250 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך מסוג "CU" נחושת גלוי שזור בחתך 25 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 300 | 14 | 14 | 4200
08.02.260 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך מסוג "CU" נחושת גלוי שזור בחתך 35 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת או טמון באדמה צמוד לצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 60 | 18 | 18 | 1080
08.02.270 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של מוליך מסוג "CU" נחושת גלוי שזור בחתך 95 ממ"ר ע"ג תעלות, סולמות ו/או מושחל בצנרת או טמון באדמה צמוד לצנרת הנמדדים בנפרד | מטר | 40 | 44 | 44 | 1760
08.02.280 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג חסין אש בצבע כתום HALOGEN-FREE עמיד לטמפרטורה 800 מעלות צילזיוס למשך 90 דקות מדגם NHXHXFE 180/E90 הכבל בחתך עד 4X2.5 ממ"ר | מטר | 200 | 12 | 12 | 2400
08.02.290 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג חסין אש בצבע כתום HALOGEN-FREE עמיד לטמפרטורה 800 מעלות צילזיוס למשך 90 דקות מדגם NHXHXFE 180/E90 הכבל בחתך עד 5X1.5 ממ"ר | מטר | 300 | 9.5 | 9.5 | 2850
08.02.300 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג חסין אש בצבע כתום HALOGEN-FREE עמיד לטמפרטורה 800 מעלות צילזיוס למשך 90 דקות מדגם NHXHXFE 180/E90 הכבל בחתך עד 7X1.5 ממ"ר | מטר | 80 | 12 | 12 | 960
08.02.310 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג חסין אש בצבע כתום HALOGEN-FREE עמיד לטמפרטורה 800 מעלות צילזיוס למשך 90 דקות מדגם NHXHXFE 180/E90 הכבל בחתך עד 12X1.5 ממ"ר | מטר | 100 | 18 | 18 | 1800
08.02.320 | אספקה, התקנה וחיבור מושלם של כבל מסוג חסין אש בצבע כתום HALOGEN-FREE עמיד לטמפרטורה 800 מעלות צילזיוס למשך 90 דקות מדגם NHXHXFE 180/E90 הכבל בחתך עד 5X16 ממ"ר | מטר | 80 | 29 | 29 | 2320
08.03.000 | הארקות והגנות
08.03.010 | פס השוואת פוטנציאלים מנחושת אלקטרוליטית בחתך של עד 10X100 מ"מ ובאורך עד 1500 מ"מ , מותקן ע"ג מבודדים, בתוך קופסא מוגנת, לרבות חיבור כל מוליכי ההארקה אליו, לרבות חיבור מוליך הארקה מפס השוואת הפוטנציאלים הראשי הפס יהיה לעד 18 ברגים, לרבות שילוט סנדוויץ חרוט 'בר קיימא' ע"ג כל מוליכי הארקה בפס | קומפ' | 1 | 2700 | 2700 | 2700
08.03.020 | פס השוואת פוטנציאלים מנחושת אלקטרוליטית בחתך של עד 50X5 מ"מ ובאורך עד 700 מ"מ , מותקן ע"ג מבודדים, בתוך קופסא מוגנת, לרבות חיבור כל מוליכי ההארקה אליו, לרבות חיבור מוליך הארקה מפס השוואת הפוטנציאלים הראשי הפס יהיה לעד 12 ברגים, לרבות שילוט סנדוויץ חרוט 'בר קיימא' ע"ג כל מוליכי הארקה בפס | קומפ' | 2 | 900 | 900 | 1800
08.03.030 | ביצוע חציבה בעמוד בטון הבניין ו/או בקורה מקשרת וחשיפת ברזל יסוד, ריתוך יציאת פלח מתכת מגולוון 4X40 מ"מ אספקה והתקנת קופסאת פטיש וריתוך יציאה נוספת לפס הארקה היקפי ו/או הכנה לחיבור לאלקטרודה הארקה הנמדדת בנפרד, לרבות השלמת בטון על אזור החציבה ושיקום החציבה כולל צביעה במידת הצורך והתקנת שילוט "הארקה לא לפרק" | קומפ' | 8 | 480 | 480 | 3840
08.03.040 | מכלול הארקות והשוואת פוטנציאלים במתקן חשמל למבנה לרבות חיבור מוליכי הארקה לתקרות אקוסטיות , צנרת מים , צנרת ביוב , צנרת ספרינקלרים , תעלות רשת , תעלות מתכת סולמות כבלים, תעלות מיזוג אוויר , פרטים מתכתיים של המבנה וכל שרות מתכתי אחר ,אבטחת רציפות חשמלית לכל שרות מתכתי , העבודה תכלול התחברות לשרות מתכתי ,לרבות מוליך הארקה , שלות , גישורים ואמצעי חיבור נדרשים . כולל מוליכים בחתך עד 25 ממ"ר וכל הנדרש לטובת השוואת פוטנציאלים ורציפות הארקה מושלמת למתקן בגודל עד 500 מ"ר כולל שילוט "הארקה לא לפרק" לכל נקודות הארקה הארקה קומפלט לכל המתקן!! | קומפ' | 1 | 25000 | 25000 | 25000
08.03.050 | ביצוע הארקת יסוד למבנה קיים בשטח כולל של עד 100 מ"ר באמצעות חפירה ו/או חציבה בסלע במרחק של עד 2 מטר מהמבנה ובהיקף המבנה החפירה לעומק 90 ס"מ וברוחב עד 40 ס"מ, הטמנת מוליך הארקה 95 ממ"ר או פלח הארקה 40X5 מ"מ לאורך החפירה עם כיסוי בטון והתחברות לאלקטרודות בקצוות המבנה. העבודה תכלול מוליך נחושת 95 ממ"ר או פלח הארקת, חפירה כיסוי ושיקום פני משטח לרבות צמחייה, גינון, מדרכות, אבני שפה, כביש אספלט והכל בהתאם לקיים בסביבת המבנה (אלקטרודות נמדדים בנפרד) | קומפ' | 1 | 12000 | 12000 | 12000
08.03.070 | אלקטרודת הארקה ממוטות פלדה מצופה נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך 3 מ', מותקנת אנכית בקרקע לרבות אספקה והתקנה של שוחת בטון בקוטר 60 ס"מ ובעומק 50 ס"מ כולל מכסה בטון, חוזק 8 טון, כולל מהדק יעודי ותקני לחיבור מוליך הארקה לאלקטרודה. לרבות התקנת שלט "הארקה לא לפרק" כולל צביעה בצבע צהוב / ירוק למכסה השוחה. המחיר כולל חפירה, התקנה, הרכבה, החזרת מצעים וחיבור מושלם של אלקטרודות ושוחת הארקה | קומפ' | 10 | 1750 | 1750 | 17500
08.03.080 | ביצוע בדיקת מגר אדמה למערכת הארקה יסוד / טבעת גישור למבנה בכל גודל העבודה כוללת בדיקת LT למערכות ההגנה, מדידת התנגדות האדמה לכלל מערכות הבניין / המבנה, בדיקת תקינות מוליכי הארקה ואמצעי ההגנה במתקן לרבות הפקת דו"ח | קומפ' | 2 | 2500 | 2500 | 5000
08.03.090 | ביצוע הארקת הגנה ושיטה לגנרטור במוליכים מתאימים לזרם עד 630A, העבודה כוללת מכלול ביצוע הארקות לגוף הגנרטור, התקנת איפוס / שיטה לגנרטור, סימון ושילוט "הארקה לא לפרק". העבודה כוללת התקנת הארקות למכלולי הגנרטור (מעצרה, צנרת סולר / דלק, וכל ציוד נלווה אחר) לרבות אספקה והתקנה של מוליכים עד 25 ממ"ר מצופה PVC, נעלי כבל, שילוט וחיבור מושלם לפס הארקות | קומפ' | 1 | 12000 | 12000 | 12000
08.03.100 | אספקה, התקנה וחיבור של מערכת כלא ברק הכוללת כלא ברק, כרטיס מניית עוצמת פגיעה לפי תקן בינלאומי 62305 על כל חלקיו, אישור מיקום הכלא יהיה מול המתכנן + הלקוח וכנגד הגשת סימולציה | קומפ' | 2 | 21120 | 21120 | 42240
08.03.110 | הגשת סימולציה ואישורה בכפוף לאישור הלקוח | קומפ' | 1 | 1980 | 1980 | 1980
08.03.120 | חיבור מערכת כלא ברק להארקת המבנה כולל הוספת כבילה נדרשת וחיבורה להארקת היסוד כולל הוספת אלקטרודות בהנחה ויידרש, ציוד נמדד בנפרד | קומפ' | 2 | 3800 | 3800 | 7600
08.03.130 | אספקה, התקנה וחיבור של תורן מדורג בגובה 5 מ' לפחות להתקנת הכלא ברק לפי דרישה וכנגד הגשת סימולציה בראש המבנה. | קומפ' | 2 | 4250 | 4250 | 8500
08.03.140 | אישור קונסטרוקטור לתורן המותקן בראש המבנה | קומפ' | 1 | 1500 | 1500 | 1500
08.03.150 | בדיקה סופית של המערכת ע"י מהנדס מומחה מוסמך לאחר ההתקנה כולל דו"ח בדיקה | קומפ' | 1 | 2500 | 2500 | 2500
08.04.000 | נק' חשמל ומנ"מ
08.04.010 | נקודת מאור חד פאזית לגוף רגיל או חירום או שלט מאור בצנרת בקוטר 20 מ"מ כבה מאליו וכבלים 2.5 ממ"ר כוללים מספר גידים לפי הצורך כולל קוי הזנה מהנקודות ועד ללוח, מפ"ז או לחצן מאור 10 א' גוויס יחיד רחב או כפול או מחליף כולל קופסאות הסתעפות לפי הצורך עם מהדקים ויציאה לגוף תאורה בקופסת חיבורים ומהדקים, מחיר ממוצע לכל סוגי הנקודות כולל שלט מואר. | נק' | 160 | 180 | 180 | 28800
08.04.020 | נקודת מאור לתאורת חוץ (מותקן על קיר המבנה/בגגון) בקו חד פאזי - המחיר כולל חלקו של הקו מלוח החשמל ועד לג"ת בכבל עד 2.5X3 ממ"ר (לרבות חיבורו לג"ת) מושחל בצינור בקוטר כנדרש מריכף כבה מאליו או מרירון או מונח בתעלת כבלים הנמדדת בנפרד. | נק' | 14 | 460 | 460 | 6440
08.04.030 | נקודת בית תקע מושלמת בהתקנה סמויה או חשיפה עם צינור בקוטר עד 25 מ"מ כולל כבל מסוג N2XY בחתך 3x2.5 ממ"ר עם בית תקע 16A תה"ט ו/או עה"ט, כדוגמת תוצרת "BTICINO" או "גוויס" או ש"ע מאושר | יח' | 35 | 200 | 200 | 7000
08.04.040 | תוספת לנקודת בית תקע הנ"ל עבור אביזר בית תקע כפול 16A | נק' | 35 | 50 | 50 | 1750
08.04.050 | נקודת בית תקע מוגן מים מושלמת בהתקנה סמויה או חשיפה עם צינור בקוטר עד 25 מ"מ כולל כבל מסוג N2XY בחתך 3x2.5 ממ"ר עם בית תקע 1x16A או 2X(1x16A) תה"ט ו/או עה"ט, כדוגמת תוצרת "BTICINO" או "גוויס" או ש"ע מאושר | נק' | 50 | 220 | 220 | 11000
08.04.060 | נקודת כח לדוד מים חמים חשמלי, בהתקנה סמויה או חשיפה עם צינורות מריכף בקוטר עד 25 מ"מ וכבלים מסוג N2XY בחתך 3x2.5 ממ"ר, עם קו הזנה לדוד מהמפסק עם פקט כולל נורה בצמוד ליחידה | נק' | 4 | 315 | 315 | 1260
08.04.070 | נקודה ישירה לצרכן כלשהו בכבלים מסוג N2XY בחתך עד 3X4 ממ"ר עם בית תקע מסוג CEE לזרם עד 3X16A מוגן IP55 תוצרת "PALAZZOLI", מותקן על הגבהת פח מגולבן 5 ס"מ מהרצפה כולל מתקן להתקנה ע"ג תעלה מתכתית וכן צינור גמיש משוריין ואביזרי חיבור קצה, ראה פרט בתוכנית, קומפלט | נק' | 6 | 420 | 420 | 2520
08.04.080 | נקודה ישירה לצרכן כלשהו בכבלים מסוג N2XY בחתך עד 5X4 ממ"ר עם בית תקע מסוג CEE לזרם עד 5X16A מוגן IP55 תוצרת "PALAZZOLI", מותקן על הגבהת פח מגולבן 5 ס"מ מהרצפה כולל מתקן להתקנה ע"ג תעלה מתכתית וכן צינור גמיש משוריין ואביזרי חיבור קצה,ראה פרט בתוכנית, קומפלט | נק' | 2 | 750 | 750 | 1500
08.04.090 | נקודה ישירה לצרכן כלשהו בכבלים מסוג N2XY בחתך עד 5X6 ממ"ר עם בית תקע מסוג CEE לזרם עד 5X32A מוגן IP55 תוצרת "PALAZZOLI", מותקן על הגבהת פח מגולבן 5 ס"מ מהרצפה כולל מתקן להתקנה ע"ג תעלה מתכתית וכן צינור גמיש משוריין ואביזרי חיבור קצה, ראה פרט בתוכנית, קומפלט | נק' | 2 | 960 | 960 | 1920
08.04.100 | אספקה והתקנה של עמדת עבודה דוגמאת D14 "עדא פלסט" העמדה תכלול 2 בתי תקע ישראלי לחשמל וכן מתאם ל2- שקעי תקשורת מחשבים ו2- שקעי טלפון כולל פנל דמי במידת הצורך. העמדה תכלול קו הזנה לחשמל ממוצא הנקודה ועד ללוח החשמל בכבל מסוג 3X2.5 N2XY ממ"ר בצינור מריכף בקוטר 25 מ"מ בנוסף לכך 2 צינורות בקוטר 25 מ"מ אשר ישמשו לנקודות הכנה לתקשורת אחידה כולל חוט משיכה. העמדה תחושב כקומפלט עד לחיבור מושלם | קומפ' | 6 | 700 | 700 | 4200
08.04.110 | אספקה והתקנה של עמדת עבודה דוגמאת D17 "עדא פלסט" העמדה תכלול 4 בתי תקע ישראלי לחשמל וכן מתאם ל2- שקעי תקשורת מחשבים ו2- שקעי טלפון כולל פנל דמי במידת הצורך. העמדה תכלול קו הזנה לחשמל ממוצא הנקודה ועד ללוח החשמל בכבל מסוג 3X2.5 N2XY ממ"ר בצינור מריכף בקוטר 25 מ"מ ובנוסף לכך 2 צינורות בקוטר 25 מ"מ אשר ישמשו לנקודות הכנה לתקשורת אחידה כולל חוט משיכה. העמדה תחושב כקומפלט עד לחיבור מושלם | קומפ' | 8 | 800 | 800 | 6400
08.04.120 | אספקה והתקנה של עמדת עבודה דוגמאת D18 "עדא פלסט" העמדה תכלול 6 בתי תקע ישראלי לחשמל וכן מתאם ל2- שקעי תקשורת מחשבים ו2- שקעי טלפון כולל פנל דמי במידתהצורך. העמדה תכלול קו הזנה לחשמל ממוצא הנקודה ועד ללוח החשמל בכבל מסוג 3X2.5 N2XY ממ"ר בצינור מריכף בקוטר 25 מ"מ ובנוסף לכך 2 צינורות בקוטר 25 מ"מ אשר ישמשו לנקודות הכנה לתקשורת אחידה כולל חוט משיכה. העמדה תחושב כקומפלט עד לחיבור מושלם | קומפ' | 30 | 900 | 900 | 27000
08.04.130 | נקודה לסט שקעים תלת פאזי וחד פאזי כולל כבל הזנה נחושת 5X10 ממ"ר כולל אספקה, התקנת הכבל לרבות קופסאות הסתעפות ומהדקים | נק' | 10 | 800 | 800 | 8000
08.04.140 | אספקה והתקנה של קופסת שקעים לתעשייה עשויה מחומר פלסטי כבה מאיליו ,קשיח,מוגן ואטום נגד מים IP65, דוגמת KAEDRA תוצרת Schneider Electric או שווה ערך הכולל: - מאושר תקן IEC 61439-4 כולל אביזרי מיתוג -2 שקעי "סיקון" 5X16A CEE IP67, -שקע ישראלי 16A -מא"ז 3X40A, -ממסר פחת 4X40A 30mA, -2 מא"זים 3X16A, -מא"ז 1X16A, קופסת השירות תהיה מחווטת ומוכנה להתקנה על הקיר קומפלט | נק' | 10 | 1150 | 1150 | 11500
08.04.150 | נקודת לחצן חרום הכוללת צינור בקוטר 20 מ"מ וכבל חסין אש כבל מסוג E90/FE180 NHXHX בחתך עד 5X2.5 ממ"ר מלוח החשמל ועד למוצא הנקודה כולל חיבור התקנה וחיזוק הכבל,וכן אספקה והתקנת אביזר סופי לחצן חרום עם 2 מגעי עזר כדוגמאת טלמכניק או ש"ע מאושר | נק' | 10 | 1368 | 1368 | 13680
08.04.160 | נקודת הזנה למזגן מפוצל חד פאזי - המחיר כולל הקו מלוח החשמל בכבל נחושת 3X2.5 / 3X4 ממ"ר בתוך צינור מריכף כבה מאליו / מרירון בקוטר כנדרש או מונח בתעלה הנמדדת בנפרד ועד למיקום המזגן בחלל המשרד | נק' | 2 | 200 | 200 | 400
08.04.170 | נקודת הזנה למזגן מפוצל תלת פאזי - המחיר כולל הקו מלוח החשמל בכבל נחושת 5X2.5 / 5X4 ממ"ר בתוך צינור מריכף כבה מאליו / מרירון בקוטר כנדרש או מונח בתעלה הנמדדת בנפרד ועד למיקום המזגן בחלל המשרד כולל סיום במנתק בטחון 3X25 אמפר, כולל קטע צינור מריכף / מרירון בקוטר כנדרש מהיחידה אל מיקום הטרמוסטט בקיר החדר | נק' | 2 | 600 | 600 | 1200
08.04.180 | שקע CEE 3X16 אמפר משולב אינטרלוק ע"פ תקן IEC 309 מדגם IB67 תוצרת גיוויס, דרגת אטימות IP67 המחיר כולל הקו עם כבל בחתך עד 2.5X3 ממ"ר, מותקן על תעלת רשת (הנמדדת בנפרד) מלוח החשמל ועד לאביזר קומפלט לחיבור מושלם | נק' | 2 | 400 | 400 | 800
08.04.190 | שקע CEE 5X16 אמפר משולב אינטרלוק ע"פ תקן IEC 309 מדגם IB67 תוצרת גיוויס, דרגת אטימות IP67 המחיר כולל הקו עם כבל בחתך עד 2.5X5 ממ"ר, מותקן על תעלת רשת (הנמדדת בנפרד) מלוח החשמל ועד לאביזר קומפלט לחיבור מושלם | נק' | 2 | 441 | 441 | 882
08.04.200 | נקודה חד פאזית לרכזת גילוי אש או חלונות שחרור עשן או לרכזת כריזה בצינור 20 מ"מ בכבל N2XY 3X2.5 מהנקודה ועד ללוח בקו ישיר עם נורת סימון ומפסק דו קוטבי | נק' | 4 | 254 | 254 | 1016
08.04.210 | נקודת הכנה בלבד לבקרת דלת מבוקרת ומוטרדת - המחיר כולל קטעי צינורות ממנגנון חשמלי של הדלת וממגנט בחלקו העליון של המשקוף ומקורא כרטיסים או מקודד ולסרינהמשני צידי הדלת . הכל בצינורות מריכף "פן" 16 מ"מ לקופסת חיבורים מעל חלל תקרה תותבת כולל תיבת חיבורים מדגם CI-3 וקטע צינור 23 מ"מ מתיבת החיבורים הנ"ל לתעלת מתח נמוך בתקרה תותבת (לא כולל אספקת האביזרים - מגנט ,קורא כרטיסים ,מקודד וכו') | נק' | 10 | 400 | 400 | 4000
08.04.220 | נקודת הכנה לתקשורת למערכת בטחון,טמס ומ.נ.מ. מכל סוג שהוא בהתקנה סמויה החל מארון תקשורת איזורי ו/או החל מתעלת תקשורת סמוכה ועד למוצא הנקודה, מבוצעת בצינורות מריכף בקוטר עד 25 מ"מ חוט משיכה מניילון, עם תיבת אביזר גלוייה או סמויה, מכסה ושלט. | נק' | 60 | 160 | 160 | 9600
08.05.000 | לוחות חשמל
08.05.010 | מבנה ללוח חשמל פנלים ודלתות בנוי ע"י יצרן לוחות סיסטם מקורי "ריטל" מורשה ובעל תו תקן 61439 בדרגת אטימות IP55 וברמת מידור FROM-2B עם פ"צ עד 4X1000A ע"פ המפרט במידות אשר יתאימו להתקנתו באתר, מיועד להתקנה ע"ג ריצפה או קיר בעומק משתנה בהתאם לדרישה. לרבות בסיס ללוח. כולל את כל ציוד הפרזול בלוח לרבות מהדקים, שלטי סנדביץ בצבעים ע"פ דרישה לסימון מעגלים, הגנה בפני מגע מקרי, המוליכים ושאר האבזרים הדרושים לקבלת לוח מושלם לרבות הכנות לגלאי אש ולנחיר כיבוי בגז. אבזרי המיתוג ימדדו בנפרד. המחיר כולל את הובלת והתקנת הלוח באתר וכל האבזרים והעבודות הדרושים לשם כך הקבלן יצרף ללוח תכניות אזמד ב-3 עותקים | מ"ר | 6 | 7500 | 7500 | 45000
08.05.020 | מבנה ללוח חשמל פנלים ודלתות בנוי ע"י יצרן לוחות סיסטם מקורי "ריטל" מורשה ובעל תו תקן 61439 בדרגת אטימות IP55 וברמת מידור FROM-2B עם פ"צ עד 4X400A ע"פ המפרט במידות אשר יתאימו להתקנתו באתר מיועד להתקנה ע"ג ריצפה או קיר בעומק משתנה בהתאם לדרישה. לרבות בסיס ללוח כולל את כל ציוד הפרזול בלוח לרבות מהדקים, שלטי סנדביץ בצבעים ע"פ דרישה לסימון מעגלים, הגנה בפני מגע מקרי, המוליכים ושאר האבזרים הדרושים לקבלת לוח מושלם לרבות הכנות לגלאי אש ולנחיר כיבוי בגז. אבזרי המיתוג ימדדו בנפרד. המחיר כולל את הובלת והתקנת הלוח באתר וכל האבזרים והעבודות הדרושים לשם כך הקבלן יצרף ללוח תכניות אזמד ב-3 עותקים | מ"ר | 8 | 4500 | 4500 | 36000
08.05.030 | מבנה ללוח חשמל עשוי פוליאסטר כדוגמאת "ארקו ענבר" בדרגת אטימות IP65 ובמידות עד 1250X1200X336 מ"מ לרבות מסד עבודה אמצעי פירזול, סימון ושילוט סנדביץ, תעלות חיווט ופ"צ , מיועד להתקנה ע"ג קיר , המחיר כולל את הובלת והתקנת הלוח באתר וכל האביזרים והעבודות הדרושות לשם כך הקבלן יצרף ללוח תכנית אזמד ב-3 עותקים | קומפ' | 1 | 7500 | 7500 | 7500
08.05.040 | תוספת לסעיף הנ"ל עבור בניית סוקל ( בגובה 600 ס"מ לפחות ) + גגון ללוח | קומפ' | 1 | 2850 | 2850 | 2850
08.05.050 | מפסק אוויר נשלף (כולל עגלת שליפה), ממונע 3X800A עומד בזרם קצר Ics-Icu-Icw-66KA/1s המפסק יכלול 8 מגעי עזר מחליפים רגילים OF, מגע תקלה SD וסלילי הפסקה והפעלה, סליל פתיחה וסגירה, כולל כרטיס תקשורת EIFE למפסק ACB עבור ניטור מלא של יחידת ההגנה EcoModbus עם חיווט מושלם ליחידת הבקרה IFE המפסק יהיה כדוגמת MTZ1-08H3 מתוצרת Schneider Electric | קומפ' | 2 | 12760 | 12760 | 25520
08.05.060 | יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה מתקדמת הכוללת רב מודד עם צג עבור כל מדידות האנרגיה והרמוניות, לרבות אפשרות לניתוח תקלות ע"י תפיסת גל - Wave Capture ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, וקצר לאדמה, לא יאושר מפסק ללא צג LCD. כולל רכיב תקשורת IFM כדוגמת /Micrologic 5.0X מתוצרת Schneider Electric | קומפ' | 2 | 3696 | 3696 | 7392
08.05.070 | מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי 3P ,630A, בעל כושר ניתוק Ics-100%Icu-36KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflex, כולל סליל הפסקה, כולל מגע עזר OF. כדוגמת NSX630F מתוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 1 | 3432 | 3432 | 3432
08.05.080 | מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי 3P ,400A, בעל כושר ניתוק Ics-100%Icu-36KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflex, כולל סליל הפסקה, כולל מגע עזר OF. כדוגמת NSX400F מתוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 3 | 3432 | 3432 | 10296
08.05.090 | יחידת הגנה אלקטרונית LS/I 630A/400A עבור מפסק יצוק, ניתנת להחלפה, כדוגמת Micrologic 2.3 תוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 4 | 2200 | 2200 | 8800
08.05.100 | תוספת יחידת הגנה LSI למפסקים 400A/630A MCCB מסוג אנרגיה עם צג LCD המראה נתונים מערך 5%In ורב מודד כולל הרמוניות .לדים לסיבת תקלה, כולל כרטיס תקשורת IFM - ULP/Modbus למפסקים NSX/Masterpact לרבות חיווט תקשורת NSX Cord כדוגמת Micrologic 5.3E תוצרת Schneider Electric | קומפ' | 4 | 4048 | 4048 | 16192
08.05.110 | מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי עד 3P ,250A, בעל כושר ניתוק Ics-100%Icu-36KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflex, כולל סליל הפסקה, כולל מגע עזר OF. כדוגמת NSX250F מתוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 1 | 1584 | 1584 | 1584
08.05.120 | מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי עד 3P ,160A, בעל כושר ניתוק Ics-100%Icu-36KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflex, כולל סליל הפסקה, כולל מגע עזר OF. כדוגמת NSX160F מתוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 2 | 880 | 880 | 1760
08.05.130 | מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי עד 3P ,100A, בעל כושר ניתוק Ics-100%Icu-36KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflex, כולל סליל הפסקה, כולל מגע עזר OF. כדוגמת NSX100F מתוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 8 | 572 | 572 | 4576
08.05.140 | יחידת הגנה תרמו-מגנטית TMD 250A עם מנגנון תרמי ומגנטי מתכיילים, ניתנת להחלפה כדוגמת TMD250 תוצרת Schneider-Electric | קומפ' | 1 | 968 | 968 | 968
08.05.150 | יחידת הגנה תרמו-מגנטית TMD 160A , ניתנת להחלפה כדוגמת TMD160 תוצרת Schneider-Electric | יח' | 1 | 616 | 616 | 616
08.05.160 | יחידת הגנה תרמו-מגנטית TMD 100A, ניתנת להחלפה כדוגמת TMD100 תוצרת Schneider-Electric | יח' | 8 | 308 | 308 | 2464
08.05.170 | יחידת הגנה אלקטרונית LS/I 100A/160A/250A עבור מפסק יצוק, ניתנת להחלפה, כדוגמת Micrologic 2.2 תוצרת Schneider-Electric | יח' | 3 | 968 | 968 | 2904
08.05.180 | יחידת הגנה מגנטית בלבד MA50 עבור מפסק יצוק, ניתנת להחלפה, כדוגמת MA50 תוצרת Schneider-Electric | יח' | 1 | 800 | 800 | 800
08.05.190 | תוספת יחידת הגנה LSI למפסקים 100A-250A MCCB מסוג אנרגיה עם צג LCD המראה נתונים מערך 5%In ורב מודד כולל הרמוניות .לדים לסיבת תקלה, כולל כרטיס תקשורת IFM - ULP/Modbus למפסקים NSX/Masterpact לרבות חיווט תקשורת NSX Cord כדוגמת Micrologic 5.2E תוצרת Schneider Electric | קומפ' | 4 | 3608 | 3608 | 14432
08.05.200 | תוספת למפסק (MCCB) עד 630A תוצרת Schneider-Electric עבור מנוע הפעלה למפסק כולל התקנה וחיבור וכל ציוד העזר הנדרש | יח' | 6 | 1150 | 1150 | 6900
08.05.210 | חיגור מכני לזוג מפסקים (MCCB) מסוג NSX לזרם עד 3P 630A או 4P מסוג קדמי או אחורי מיועד להפעלה ידנית או באמצעות מנועים והכל ע"פ דרישה וכמוגדר בתכניות | קומפ' | 1 | 680 | 680 | 680
08.05.220 | שנאי 230VAC/24VAC 50VA | יח' | 1 | 485 | 485 | 485
08.05.230 | מערכת החלפה ח"ח/גנרטור בין 2 מפסקים ממונעים או מגענים באמצעות בקר מתוצרת "אמדר" דגם AM530D עם פנל דיגיטלי כולל תקשורת מובנית RS-485 מותקן ומחובר לרבות בדיקה והפעלה מושלמת הכל מחובר ומחווט לפעילות מושלמת | קומפ' | 1 | 5000 | 5000 | 5000
08.05.240 | תוספת למפסק זרם באויר ACB נשלף או קבוע מ - 1000 ועד 3200A עבור מערכת חיגורים מכניים באמצעות כבלים והתקני פרזול אורגינליים הנדרשים, מותקן ומחובר למפסקים לרבות בדיקה והפעלה | קומפ' | 2 | 3250 | 3250 | 6500
08.05.250 | ספק כוח מיוצב עד 10A כולל סינון הרמוניות לרבות הגנת מנוע GV2P, פיקוד וחיווט. תוצרת שניידר אלקטריק. ספק לדוגמה: ABL8RPS24100 | קומפ' | 2 | 792 | 792 | 1584
08.05.260 | מא"ז חד קוטבי לזרם פיקוד עד 1X4A בכושר ניתוק 70KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 4 | 37 | 37 | 148
08.05.270 | מא"ז חד קוטבי לזרם עד 1X25A בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 80 | 30 | 30 | 2400
08.05.280 | מא"ז חד קוטבי לזרם עד 1X40A בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 10 | 43 | 43 | 430
08.05.290 | מא"ז דו קוטבי לזרם עד 1X16A+N בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H כולל התקן נעילה תוצרת Schneider Electric | יח' | 2 | 99 | 99 | 198
08.05.300 | מא"ז תלת קוטבי לזרם עד 3X4A בכושר ניתוק 70KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 4 | 143 | 143 | 572
08.05.310 | מא"ז תלת קוטבי לזרם עד 3X25A בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 8 | 141 | 141 | 1128
08.05.320 | מא"ז תלת קוטבי לזרם עד 3X40A בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 4 | 166 | 166 | 664
08.05.330 | מא"ז תלת קוטבי לזרם עד 3X63A בכושר ניתוק 10/15KA אופיין C או B מסדרת IC60H תוצרת Schneider Electric | יח' | 2 | 236 | 236 | 472
08.05.340 | ממסר פחת ארבע קוטבי לזרם עד 4X25/40/63A עם רגישות CLASS A 30MA עם דגלון מצב תקלה מסדרת ID תוצרת Schneider Electric | יח' | 8 | 210 | 210 | 1680
08.05.350 | תוספת למא"ז חד קוטבי או תלת קוטבי עבור מגע עזר מסוג 1C/O IOF או מגע עזר תקלה 1C/0 ISD תוצרת Schneider Electric | יח' | 10 | 74 | 74 | 740
08.05.360 | תוספת למא"ז חד קוטבי או תלת קוטבי עבור סליל חוסר מתח למפסקים מסדרת IC60H למתחים 220-240VAC או 48AC/DC או 115VAC בהתאם לדרישה תוצרת Schneider Electric | יח' | 10 | 187 | 187 | 1870
08.05.370 | ממסר פיקוד בעל 4 מגעים מחליפים עם בסיס תושבת לרבות לחצן בדיקה מנורת לד סימון אינדיקציה ולמתח סליל AC 230V/100V/48V/24V/12V או DC מסדרת RSB/Z מתוצרת "Schneider Electric" בהתאם לדרישה מותקן מחובר מסומן ומשולט | יח' | 10 | 74 | 74 | 740
08.05.380 | מפסק בורר לפיקוד מתכתי קוטר 22 מ"מ 1-2 או 1-0עם מפתח לרבות מגעי עזר NO-NC ע"פ הנדרש התקנה חיבור סימון ושילוט | יח' | 1 | 161 | 161 | 161
08.05.390 | מגען תלת קוטבי להספק עד25 כ"ס ולזרם עד 40A משטר עבודה AC3 דגם LC1D40ABBE/P7 כולל סט מגע עזר 1NO/1NC תוצרת Schneider Electric | יח' | 2 | 522 | 522 | 1044
08.05.400 | מגען תלת קוטבי להספק עד40 כ"ס ולזרם עד 63A משטר עבודה AC3 דגם LC1D65ABBE/P7 כולל סט מגע עזר 1NO/1NC תוצרת Schneider Electric | יח' | 4 | 868 | 868 | 3472
08.05.410 | מגען מודולרי מותקן ע"ג פס דין לזרם עד 4X25A למתח סליל 230VACאו 24VAC מסדרת ICT תוצרת Schneider Electric עם מגעים פתוחים או סגורים ע"פ דרישה | יח' | 10 | 220 | 220 | 2200
08.05.420 | ממסר צעד מודולרי עם יחידת שליטה מרכזית מורכבת אינטגראלית ע"ג פס דין לזרם עד 4X16A ומתח סליל ומגעים פתוחים או סגורים ע"פ דרישה מסדרת ITLM תוצרת Schneider Electric | יח' | 10 | 458 | 458 | 4580
08.05.430 | מפסק זרם מחליף בורר 1-0-2 מסדרת ISW עד 3X40A מותקן על פס דין מחובר ומסומן תוצרת Schneider Electric | יח' | 4 | 243 | 243 | 972
08.05.440 | טיימר קוצב זמן ניתן לכוון תחום זמן ON-D/OFF-D 0-300SEC עם מגעי עזר התקנה ע"ג פס דין חיבור כיוון בדיקה סימון ושילוט | יח' | 4 | 216 | 216 | 864
08.05.450 | צופר משולב מנורת לד מהבהבת עוצמת צופר 85DB למרחק 1 מטר מתח סליל 230V/24V AC/DC מסדרת XVE מתוצרת "Schneider Electric" מותקן ע"ג לוח חשמל לרבות חיבור באמצעות כבל נאופרן תואם בדיקה והפעלה | יח' | 4 | 339 | 339 | 1356
08.05.460 | שעון שבת אסטרונומי עם סוללת גיבוי רזרבה 84 תכניות 2 מגעים/ערוצים תכנות בעברית וזכרון חיצוני דגם SEL172-TOP2 מתוצרת "THEBEN" או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | קומפ' | 2 | 1505 | 1505 | 3010
08.05.470 | לחצן פטריה לפיקוד משתחרר בסיבוב כדוגמת Allen-Bradley 800FP-MT44 לרבות מגעי עזר NO-NC ע"פ הנדרש התקנה חיבור סימון ושילוט | יח' | 2 | 129 | 129 | 258
08.05.480 | תוספת ללחצן רגיל או פטריה עבור יחידת הגנה מפני נגיעה מקרית עם קלפה קפיצית | יח' | 2 | 53 | 53 | 106
08.05.490 | לחצן תלת קוטבי לפיקוד קוטר 22 מ"מ מסדרת ZB4B תוצרת Schneider Electric עם מגעי עזר NO-NC ע"פ הנדרש התקנה חיבור סימון ושילוט | יח' | 2 | 69 | 69 | 138
08.05.500 | מנורת סימון מודולרית מולטי לד בצבעים ע"פ דרישה מותקן על פס דין מחובר ומסומן תוצרת Schneider Electric | יח' | 12 | 48 | 48 | 576
08.05.510 | רב מודד מסוג ודגם SATEC/PM/135EH או ש"ע מאושר עם יחידת תקשורת מובנית RS485 להתקנה על פנל או דלת לרבות ביצוע פתח הנדרש התקנה וחיבור למשנ"ז | יח' | 4 | 2200 | 2200 | 8800
08.05.520 | משנה זרם תוצרת EMI או ש"ע מאושר CLASS 0.5 לזרם עד 1000/5A ובגודל הנדרש בהתאם למוליכים או פסי צבירה בלוח לרבות חיבור וחיווט מהדקי קצר תקניים | יח' | 3 | 203 | 203 | 609
08.05.530 | משנה זרם תוצרת EMI או ש"ע מאושר CLASS 0.5 לזרם עד 400/5A ובגודל הנדרש בהתאם למוליכים או פסי צבירה בלוח לרבות חיבור וחיווט מהדקי קצר תקניים | יח' | 9 | 203 | 203 | 1827
08.05.540 | הגנת מנוע מגנטית בלבד GV2L עד 5.5KW בכושר ניתוק עד 100KA תוצרת Schneider Electric | יח' | 8 | 317 | 317 | 2536
08.05.550 | מתנע טרמו מגנטי לזרם עד 2.5-4A הפעלה באמצעות לחצנים או ידית סיבובית מסדרת GV2-3 בכושר ניתוק עד 100KA תוצרת Schneider Electric | יח' | 10 | 264 | 264 | 2640
08.05.560 | מתנע טרמו מגנטי לזרם עד 4-6.3A הפעלה באמצעות לחצנים או ידית סיבובית מסדרת GV2-3 בכושר ניתוק עד 100KA תוצרת Schneider Electric | יח' | 6 | 264 | 264 | 1584
08.05.570 | ממסר בקרה לגילוי אש מתוצרת "מצג בקרה" דגם PSK/ISO556B4 עבור עד 4 יציאות התראה וניתוק לגילוי אש עם מנורות לד לאינדיקציה. התקנה חיבור בדיקה והפעלה | יח' | 1 | 560 | 560 | 560
08.05.580 | ממסר בקרה לגילוי אש מתוצרת "מצג בקרה" דגם PSK/ISO556B8 עבור עד 8 יציאות התראה וניתוק לגילוי אש עם מנורות לד לאינדיקציה. התקנה חיבור בדיקה והפעלה | יח' | 1 | 800 | 800 | 800
08.05.590 | ממסר בקרה לגילוי אש מתוצרת "מצג בקרה" דגם PSK/ISO556B12 עבור עד 12 יציאות התראה וניתוק לגילוי אש עם מנורות לד לאינדיקציה. התקנה חיבור בדיקה והפעלה | יח' | 1 | 870 | 870 | 870
08.05.600 | ממסר חוסר פאזה NVR תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע בהתאם לדרישה מותקן מחובר מסומן ומשולט | יח' | 1 | 550 | 550 | 550
08.05.610 | פוטו צל עם כיוונון Z-ZOOLOX בעל מגעים ל-10A מותקן בלוח על פס דין עם עינית נפרדת המותקנת ע"ג הלוח או מחוץ לחדר החשמל עם כיסוי הגנה חלקי למניעת הפרעות תאורה זרה דגם LU-109 תוצרת "THEBEN" או שו"ע מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 880 | 880 | 880
08.05.620 | מגן מתח יתר נשלף עם חלונית מצב היחידה 3P+N כולל מגע עזר עבור 2 &Type 1 מיועד לשיטת הארקה TN-S . מגן מתח יתר יעמוד בנתונים הבאים . Type 1 10/350 Iimp 25/100kA Type 2 8/20 Imax 40kA כולל הגנת נתיכים מתאימה בהתאם להוראות יצרן כדוגמת סדרת PRD125r תוצרת Schneider Electric | קומפ' | 1 | 3080 | 3080 | 3080
08.05.630 | מגן מתח יתר נשלף עם חלונית מצב היחידה 3P+N כולל מגע עזר עבור Type 2 מיועד לשיטת הארקה TN-S . מגן מתח יתר יעמוד בנתונים הבאים . Type 2 8/20 Imax 40kA כולל הגנת נתיכים מתאימה בהתאם להוראות יצרן כדוגמת סדרת PRD40r תוצרת Schneider Electric | קומפ' | 1 | 1132 | 1132 | 1132
08.06.000 | גופי תאורה
08.06.010 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורה דו תכליתי דו-צדדי להארת דרכי מילוט, גוף בעל תו תקו ישראלי 2.22, גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי, סוללות ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות. בעל זמן עבודה בחירום 180 דקות. כדוגמת IDO יבואן "אלתם עין השופט" או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 10 | 250 | 250 | 2500
08.06.020 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת חירום צמוד תקרה בהספק 3W בעל אופטיקה נדרשת בהאתאם להגדרת היצרן , גןף בעל תו תקן ישראלי , גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי, סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות. בעל זמן עבודה בחירום 180 דקות. כדוגמת SHIRA 2 יבואן "אלתם עין השופט" או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 8 | 300 | 300 | 2400
08.06.030 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת חירום שקוע תקרה בהספק 4W בעל אופטיקה נדרשת בהאתאם להגדרת היצרן , גןף בעל תו תקן ישראלי , גוף מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי, סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות. בעל זמן עבודה בחירום 180 דקות. כדוגמת SHIRA 1 יבואן "אלתם עין השופט" או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 32 | 250 | 250 | 8000
08.06.040 | אספקה, התקנה וחיבור של גןף תאורה לחדר נקי מדגם קליניק לד 12000, 60X120 בהספק 89W מק"ט 5VZ2041 יבואן געש תאורה או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 10 | 2630 | 2630 | 26300
08.06.050 | אספקה, התקנה וחיבור של גןף תאורה לחדר נקי מדגם קליניק לד 6000, 30X120 בהספק 44W מק"ט 5VZ1045 יבואן געש תאורה או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 10 | 1815 | 1815 | 18150
08.06.060 | אספקה, התקנה וחיבור של גןף תאורה לחדר נקי מדגם קליניק לד 6000, 60X60 בהספק 44W מק"ט 5VZ6045 יבואן געש תאורה או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 60 | 1800 | 1800 | 108000
08.06.070 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורה מדגם כרמל IP65 מוגן מים מאלומיניום בהספק 40W לכדוגמת אלתם עין השופט או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 20 | 325 | 325 | 6500
08.06.080 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורה מדגם VS PRIME KR 8" 30W 4000K 2500LM יבואן "אלתם עין השופט" או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 10 | 245 | 245 | 2450
08.06.090 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת חוץ מדגם CHAMPION IP67 80W 4000K 11920LM יבואן "אלתם עין השופט" או שו"ע באישור המתכנן | יח' | 14 | 885 | 885 | 12390
08.08.000 | פירוקים
08.08.010 | ניתוק ופרוק בלוח קיים של מאמ"ט תלת קוטבי מכל סוג עם או בלי הגנות מתכיילות לזרם עד 1000A מלוח קיים לרבות פרוק מוליכים וציוד עזר וכל הנדרש | קומפ' | 1 | 1360 | 1360 | 1360
08.08.020 | פרוק מערכת חשמל ותקשורת במבנה ביצים קיים המיועד לפירוק בשטח של עד 500 מ"ר הפרוק יכלול צנרת, נקודות כח ומאור נקודות תקשורת, גופי תאורה, תעלות חשמל ותקשורת מכל סוג, אביזרי קצה וכיו"ב, פינוי כל הפרוקים מהאתר למקום עליו יורה המזמין, העבודה כוללת פרוק כבלים, תעלות, אמצעי חיזוק ומובילים מכל סוג | קומפ' | 1 | 12000 | 12000 | 12000
08.09.000 | שינויים בלוחות חשמל
08.09.010 | ביצוע סקר ובדיקה ללוח חשמל במבנה קיים לצורך תוספת ציוד בלוח, לזרם פ"צ עד 2500A ובגודל עד 8 מטר ע"י טכנאי לוחות חשמל ממפעל לוחות מוסמך לת"י וכן הגשת דוח למצב תקינות הכבילה והציוד בלוח חשמל וביצוע תוכניות חד קווית אזמד על הציוד הקיים הכוללת את תוספת מערכות המיתוג והציוד הנדרש, והפקת דו"ח מפורט עם תוכנית ומסירתם למתכנן ולמזמין לאישור בטרם ביצוע | קומפ' | 1 | 23040 | 23040 | 23040
08.09.020 | ביצוע שינויים בלוח חשמל קיים במתקן ע"י צוות חווטים מורשה מטעם יצרן לוחות מוסמך ובהתאמה לתקן הישראלי ללוחות חשמל עבור תוספת של ציוד מיתוג או כל ציוד אחר הנדרש לשם השלמה בלוח קיים, המחיר כולל את כל ציוד העזר הנדרש לשם ביצוע התוספות לרבות אמצעי פירזול, אמצעי התקנה / הגבהה / חיזוק ופרופילים מתכתיים שונים, כולל ביצוע פתחים בחזית הלוח ובפנלים (באם נדרש) וכל הנדרש לשם התקנה והוספה של ציוד בלוח קיים ולזרם של עד 2500A | קומפ' | 1 | 24300 | 24300 | 24300
08.09.030 | אספקה התקנה וחווט בלוח קיים של מפסק אוויר נשלף (כולל עגלת שליפה), ממונע 3X800A עומד בזרם קצר Ics-Icu-Icw-66KA/1s המפסק יכלול 8 מגעי עזר מחליפים רגילים OF, מגע תקלה SD וסלילי הפסקה והפעלה, סליל פתיחה וסגירה, יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה מתקדמת הכוללת רב מודד עם צג עבור כל מדידות האנרגיה והרמוניות, לרבות אפשרות לניתוח תקלות ע"י תפיסת גל - Wave Capture ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, וקצר לאדמה, המפסק יהיה כדוגמת הקיים בלוח בלבד! להתקנה חיבור והפעלה מושלמת בלוח קיים לרבות הכנת פתחים והתאמות בפנל ו/או דלת הלוח | קומפ' | 1 | 25000 | 25000 | 25000
08.10.000 | מערכת אל-פסק
08.10.010 | אספקה, התקנה, העמדה וחיבור מושלם של מערכת אל-פסק בהספק של 20KVA כדוגמת L-FAMILY של חברת SOLAR EDGE CRITICAL POWER או שו"ע באישור המתכנן לרבות בקר תקשורת מובנה ומערך מצברים פנימי מלא (60 מצברים של 9א/ש) לרבות התקנה וחיבור מושלם כולל הרצה בעומס מלא והדרכה ללקוח | קומפ' | 1 | 25800 | 25800 | 25800
08.11.000 | חפירות, יציקות וחציבות
08.11.010 | חפירת/חציבת תעלות בעומק עד 200 ס"מ וברוחב עד 150 ס"מ לצנרת חשמל או תקשורת. בכלים ו/או בידיים וכל שיהיה בצמוד למערכות קיימות (כבלי חשמל חח"י, בזק, מים וכו' ) כולל סרט סימון תיקני, שכבות ריפוד וכיסוי חול בעובי 10 ס"מ מתחת ומעל לצינורות כולל המילוי החוזר והידוקו לדרגת הצפיפות הנדרשת כולל הרחבה לתאי ביקורת ובהתאם להנחיות הפיקוח ונציגי הרשות | מטר | 150 | 220 | 220 | 33000
08.11.020 | תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב 200 ס"מ. | מטר | 150 | 24 | 24 | 3600
08.11.030 | תוספת למחיר החפירה עבור ביצוע חפירה בידיים במקומות שיש מכשול כלשהוא | מטר | 25 | 100 | 100 | 2500
08.11.040 | תוספת לחפירה באזור מגונן/דשא, כולל החזרת פני השטח הסופיים לקדמותם. | מטר | 30 | 144 | 144 | 4320
08.11.050 | בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתך נמוך כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, חפירה, גישוש ידנית לעומק עד 2 מ' באורך עד 2 מ' ,ביצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי הנדרש | קומפ' | 2 | 900 | 900 | 1800
08.11.060 | תוספת לחפירה בגין פרוק משטח אבני מדרכה או שביל מכל סוג וכן אבני שפה, סידור כל אבני המדרכה והשפה במקום שיקבע ע"י המפקח לצורך שימוש חוזר, ריצוף מחודש בחומר המפורק כולל השלמת חומר אבני שפה ואבני מדרכה כדוגמאת הקיים עד להשלמת הריצוף והחזרת המצב לקדמותו | מ"ר | 10 | 120 | 120 | 1200
08.11.070 | ביצוע גישוש באזור הצטלבות בין כבלי הזנה קיימים למתחם האתר ובין חיבור צנרת חדשה לאזור הטכני באמצעות כלים מכניים ו/או ידניים חפירה לצורך איתור הכבלים בקרקע לרבות פינוי עודפי חפירה עד לגילוי כבלי ההזנה והכנת המקום לביצוע התחברות באמצעות שוחת בקרה | קומפ' | 2 | 2250 | 2250 | 4500
08.11.080 | תא בקרה לכבלים טרומי במידות 150/150/150 ס"מ כולל חפירה, חציבה, וכן שכבת חצץ של 20 ס"מ בתחתית השוחה או רצפת בטון לפי הנחיית הפיקוח לרבות מכסה מסוג B-400 לעומס של 40TON מידות פתח מכסה כדוגמת מכסה שוחות מדגם יציקת וולקן בגודל 127X57 ס"מ או בהתאם להנחיות הפיקוח. | קומפ' | 4 | 10000 | 10000 | 40000
08.11.090 | תא בקרה לכבלים טרומי במידות 100/100/150 ס"מ כולל חפירה, חציבה, וכן שכבת חצץ של 20 ס"מ בתחתית השוחה או רצפת בטון לפי הנחיית הפיקוח לרבות מכסה מסוג B-400 לעומס של 40TON מידות פתח מכסה כדוגמת מכסה שוחות מדגם יציקת וולקן בקוטר 60 או בהתאם להנחיות הפיקוח. | קומפ' | 4 | 6000 | 6000 | 24000
08.11.100 | חיבור צנרת חדשה למרתף במבנה קיים לרבות חפירה, חציבת פתח לצנרת עד "8 קוטר, סתימת הפתח בבטון והחזרת השטח לקדמותו | קומפ' | 4 | 1500 | 1500 | 6000
08.11.110 | זיהוי ומיפוי תשתית תת קרקעית טרם ביצוע עבודות תשתית וחפירה באמצעות מכשור מתאים ו/או מעבדה ניידת באזורים בהם אמורה להתבצע חפירה ובהתאם להנחיות הפיקוח בשטח כולל תאומים מול רשויות כגון בזק, חח"י וחברת YES ו/או תשתיות פרטיות של המזמין, סימון תוואי תשתית פנויה פתיחה ובדיקת תאי בקרה לצורך תאום מושלם טרם עבודות התשתית | מטר | 250 | 55 | 55 | 13750
08.11.120 | יום עבודה לביצוע מדידות תוואי חפירה צנרת ו/או כבלים באדמה באמצעות מודד מוסמך לרבות עדכון תשתית בתוכנת אוטוקד והפקת סט תוכניות ב - 3 עותקים ומסירתם למפקח | י"ע | 1 | 4320 | 4320 | 4320
08.12.000 | חשמל זמני
08.12.010 | אספקה והתקנת לוח חשמל זמני לאתר הכולל מאמ"ת 4X160A עם פחת משולב, שקע 2 ,CEE 5X125A שקעים 2 ,CEE 5X63A שקעים 2 ,CEE 5X32A שקעים CEE 5X16A ו - 2 שקעים CEE 3X16A | קומפ' | 1 | 25000 | 25000 | 25000
08.12.020 | אספקה והתקנת לוחות חשמל זמניים משניים עם ראשי עד 3X63A עם פחת משולב ועד 30 מאזים בגדלים שונים ושקעים ישראלים / CEE בהתאם להנחיית המתכנן (קו ההזנה יימדד בנפרד) | קומפ' | 2 | 6000 | 6000 | 12000
08.12.030 | חיבור לוחות חשמל זמניים ע"י כבל בחתך עד 5x16 ממ"ר מנחושת באורך עד 100 מטר תקניים המסופקים ע"י הקבלן מותקנים באופן בטיחותי מהלוח הזמני ועד הצרכנים בהתאם להנחיות המפקח בשטח. המחיר הוא קומפלט לכל כבל. הקבלן יקח בחשבון כי הנ"ל יפורק על ידו בסיום העבודה. | קומפ' | 2 | 6700 | 6700 | 13400
08.12.040 | אספקה והתקנה של עד 40 גופי תאורה מסוגים שונים IP65 וכן נקודת מאור וכל הנדרש לביצוע מערך תאורה זמני מושלם לכל צרכי הקבלנים השונים באתר בהתאם להנחיות המפקח בשטח, הקבלן יקח בחשבון כי הנ"ל יפורק על ידו בסיום העבודה. | קומפ' | 1 | 15000 | 15000 | 15000
08.12.050 | שעת עבודה של חשמלאי מקצועי מוסמך או עוזר חשמלאי לביצוע עבודות חשמל שונות בהתאם לדרישת הפיקוח | ש"ע | 40 | 120 | 120 | 4800
08.12.060 | שעת עבודה של חווט מקצועי לביצוע עבודות שונות בלוחות חשמל באתר, לרבות כל ציוד העזר הנדרש,בהתאם לדרישת הפיקוח | ש"ע | 40 | 150 | 150 | 6000
08.30.000 | שונות
08.30.010 | ביצוע מערך שלטי "סנדביץ" בצבעים שונים בקליט קשיח במידות שונות עפ"י הנדרש מוצמד לקונסטרוקציה ו/או לקיר ו/או לאביזרי קצה או בלוח חשמל או כל אלמנט אחר עפ"י דרישת המתכנן מעל ידי ברגי פטנט מגולבנים או ניטים ודבק . נוסח הרישום כפי שיקבע ע"י המתכנן. קומפלט לכל המתקן | קומפ' | 1 | 7200 | 7200 | 7200
08.30.020 | שעת עבודה של חשמלאי מקצועי מוסמך לביצוע עבודות חשמל שונות בהתאם לדרישת הפיקוח | ש"ע | 60 | 155 | 155 | 9300
08.30.030 | שעת עבודה של עוזר חשמלאי לביצוע עבודות חשמל שונות בהתאם לדרישת הפיקוח | ש"ע | 40 | 125 | 125 | 5000
08.30.040 | שעת עבודה של חווט מקצועי לביצוע עבודות שונות בלוחות חשמל באתר, לרבות כל ציוד העזר הנדרש,בהתאם לדרישת הפיקוח | ש"ע | 40 | 175 | 175 | 7000
08.30.050 | אספקה והתקנה של קונסטרוקציה מתכתית לביצוע עבודות שונות ובניהן תמיכות ללוחות חשמל ועבודות נוספות נדרשות לרבות פרופילי מתכת מגולוונים ו/או צבועים ומעובדים עפ"י הנדרש לרבות פלטקות וברגי עיגון | טון | 2 | 19000 | 19000 | 38000
08.30.060 | אספקה והתקנה של לוחות מפח מרוג ומגולוון בעובי 6 מ"מ כולל כל חומרי העזר הנדרשים להתקנה עד לגמר מושלם | מ"ר | 10 | 740 | 740 | 7400
08.30.070 | תאום והשתתפות בפגישות עם קבלן מתח נמוך מאד כגון גילוי אש, תקשורת כריזה ועוד לצורך תאומי עבודה עד להשלמת המתקן | קומפ' | 1 | 1080 | 1080 | 1080
08.30.080 | איטום כניסות ויציאות בלוחות חשמל לצורך מניעת התפשטות אש ע"י חומר תקני ומאושר ע"י יועץ בטיחות קומפלט לכל לוחות החשמל בפרוייקט בקומה או מפלס | קומפ' | 4 | 1500 | 1500 | 6000
08.30.090 | איטום מעברי כבלי חשמל/תקשורת בפתח ברצפה בעובי עד 50 ס"מ בחומר איטום תקני עמיד באש ל-120 דקות כולל קונסטרוקצית חיזוק האיטום, כולל ציפוי הכבלים בחומר מעכב אש, באורך של 50 ס"מ משני צידי הכבלים העוברים דרך הפתח. | מ"ר | 6 | 1250 | 1250 | 7500
08.30.100 | כל קצוות צנרת החשמל תאטם בסיליקון אנטי פונגצידי לפני חיבורה לאביזרי הקצה כגון:מפסק, שקע, גוף תאורה, נק חיבור לטלפון / תקשורת, האטימה תהיה מוחלטת - מערך זה צריך להחזיק משטר שיוגדר ע"י יועץ מיזוג האוויר (מחיר קומפלט לכל המתקן!) | קומפ' | 1 | 25000 | 25000 | 25000
08.30.110 | ביצוע סקר ע"י בודק קרינה מוסמך לצורך ביצוע מיגון קרינת ELF במבנה עד 3000 מ"ר כולל הפקת דוח מסודר ותכנון למיגון במידת הצורך כולל הגשה של היתר הקמה / היתר הפעלה | קומפ' | 1 | 7500 | 7500 | 7500
08.30.120 | ביצוע מיגון מפני קרינת ELF ע"י מתכת מיומטל , לפי תכנון של בודק הקרינה ע"פ סקר מוקדם | מ"ר | 10 | 1400 | 1400 | 14000
08.30.130 | חיבור כבלים מלוח החשמל ועד למנוע בהספק עד 30 כ"ס באמצעות צנרת וכבל חסין אש (שלא שימדדו בנפרד ) הכול קומפלט לפעילות מושלמת של המנוע. | קומפ' | 10 | 765 | 765 | 7650
08.30.140 | אספקת תיק תעוד AS MADE הכולל כל התוכניות כפי שבוצע משורטטים בתוכנת אוטוקד ומודפסים בקנה מידה 1:50, מפרטים טכניים של כל הציודים והאביזרים שהותקנו כולל אישורי תקינה והתאמות לתקן ישראלי בתיק, יסופק ב - 3 העתקים מודפסים בנייר ועל דיסק און קי בקבצי PDF ו - DWG | יח' | 1 | 8000 | 8000 | 8000
08.30.150 | בדיקת המתקן ע"י חשמלאי בודק סוג 3 כולל דוח בדיקה תקני הנמסר למתכנן ולממונה חשמל במפעל, יש לאשר את הבודק אצל המתכנן, כולל ביצוע כל הערות הבודק | קומפ' | 2 | 5500 | 5500 | 11000
08.30.160 | בדיקת המתקן ע"י בודק חשמל והוצאת מסמך המאשר עמידה במשטר הפעולות של יועץ הבטיחות | קומפ' | 1 | 3500 | 3500 | 3500
08.30.170 | בדיקת אינטגרציה ע"י מכון התקנים כולל איגוד כלל קבלני המשנה במעמד הבדיקה . להפעלות והתאמות נדרשות. | קומפ' | 2 | 5500 | 5500 | 11000
08.30.180 | פנל כבאים לפי הנחיות יועץ הבטיחות מאושר תקן וכולל פנל סינופטי חרוט, לחצני הפסקת חירום לכל מקורות ההזנה, מפסק הדממת גנרטור עם פיקוד ע"י מפתח, נוריות חיווי להתראות גנרטור, מפסק הדממת מערכת אל-פסק, מפסקים להפעלת מערכות לשחרור עשן, מפסקים להפעלת חלונות עשן, מפסיקים להפעלת דמפרי אש, טלפון כבאים, הכנה לפנל משנה לגילוי אש , מיקורופון כריזת חירום, לחצן גילוי אש וכל אשר יידרש לפי פרט ואפיון של יועץ הבטיחות , הכל קומפלט. | קומפ' | 1 | 18000 | 18000 | 18000
08.30.190 | בדיקת טיב הארקה ע"י חשמלאי בודק סוג 3 של כל צרכני המפעל לפי רשימת ציוד של הלקוח, כולל דוח בדיקה תקני הנמסר למתכנן ולממונה חשמל במפעל. יש לאשר את הבודק אצל המתכנן, כולל ביצוע כל הערות הבודק. | קומפ' | 1 | 8500 | 8500 | 8500
09.00.000 | עבודות טיח
09.13.000 | טיח גבס וטיח לממ"ד
09.13.001 | טיח "גבס" לבן ליישור והחלקת קירות פנים בעובי 10 מ"מ, מבוצע בשתי שכבות (ללא רשת) | מ"ר | 250 |  | 87 | 21750
11.00.000 | עבודות צביעה |  |  |  | 0
11.11.000 | צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס |  |  |  | 0
11.11.001 | מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | מ"ר | 500 | 44 | 52.8 | 26400
11.11.002 | ציפוי אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי לקירות בטון מסוג "EA-4 מט" או ש"ע, בשכבה אחת לקבלת ציפוי יבש בעובי 40 מיקרון, לרבות צבע יסוד מסוג "אפיקלט שקוף" או ש"ע והכנת שטח הקירות ע"י חספוס | מ"ר | 25 | 121 | 145.2 | 3630
11.11.003 | צבע פוליאוריתני אליפטי דו רכיבי, בעל עמידות פנימית וחיצונית מעולה. מתאים לאווירה תעשייתית או ימית עמידות מעולה לקרינת UV כדוגמת "טמגלס" או ש"ע. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע נמדד בנפרד | מ"ר | 1000 | 135 | 162 | 162000
12.00.000 | עבודות אלומיניום |  |  |  | 0
12.14.000 | דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום
12.14.001 | הספקה והתקנה של ארון מעבר דגם עשוי שלד אלומיניום 51/51 מ"מ ומילוי HPL גוון לבן אופוויט במידות כלליות חיצוניות 100/100 ובעומק 60 ס"מ, הדלתות במילוי זכוכית 3+3 שקופה והארון כולל חיגור חשמלי. מידות פנים שמתקבלות 79/83 ס"מ ובעומק 49 ס"מ מתוצרת "רינות מחיצות וריהוט" או ש"ע. | קומפ | 1 | 18500 | 22200 | 22200
12.16.000 | חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
12.16.001 | חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר | יח' | 30 |  | 1760 | 52800
15.00.000 | מתקני מיזוג אוויר |  |  |  | 0
15.81.000 | חדרי קירור
15.81.001 | אספקה הובלה והתקנה של חדר קירור הכולל: קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L (נירוסטה), בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 10 מ"ר, לרבות דלת במידות 90/190 ס"מ בעובי 100 מ"מ מבודדת על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, לרבות ידית עשויה פלב"מ 304L (נירוסטה), מנעול אינטגרלי בתוך הידית, אטם היקפי, גוף חימום לכל היקף משקוף הדלת וסף הדלת, לרבות גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 25 מ"ר, לרבות מערכת קירור לחדר קירור (4°C+) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 10 מ"ר. הכל קומפלט. | קומפ | 1 | 89000 | 106800 | 106800
15.81.002 | השלמת כלל העבודות של מיזוג האוויר ע"י קבלן א.מ. רון, על הקבלן הזוכה להעסיק דרכו את חברת א.מ. רון לצורך סיום כלל העבודות והפעלת מערכת המיזוג עד לגמר מושלם. הכל קומפלט | קומפ | 1 | 570000 | 526467.2 | 526467.2
16.00.000 | מתקני הסקה
16.42.000 | משאבות סחרור למערכת הסקה
16.42.001 | אספקה והתקנה של מערכת לנטרול שפכים הכוללת מערך בקרת כלור מתוצרת E+H עם משאבת מינון מתוצרת GRUNDFOS וזוג מיכל כלור 30 ליטר בתוך מעצרה. סינון מיקרוני מוגדל 20" BB למי דיגום. מערכת סינון אוטומטית. זוג משאבות סחרור הפניה מגנטית עשויות PP. צנרת PVC כולל ברז הפניה פנאומטי D דרך. לוח פיקוד ובקרה הכולל בקרה מלאה כולל בקר PLC עם תצוגה גרפית יוניטרוניקס כולל תוכנה. כדוגמת "AQUAPHOR ISRAEL" או ש"ע. | קומפ | 1 | 190000 | 228000 | 228000
16.42.002 | תכנון ביצוע למערכת אוטומציה מלאה במתקן פו"ט בהתאם למפרט טכני מיוחד "מכרז להשלמת עבודות - תכולת עבודה" המצורף לכתב כמויות זה. הסעיף הינו סעיף קומפלט לתכנון ביצוע של המערכת הכולל: פגישה של מבצע העבודה/קבלן/מתכנן הקבלן יחד עם שאול אגשטין ובוריס יעקובס בשטח קדם לתחילת העבודה לצורך קבלת הנחיות ראשוניות וסיור במתקן הקיים. הגשת תוכניות ביצוע מפורטות עבור מערכת האוטומציה לאישור המזמין והמתכנן. ועבודות הפעלה והרצה מלאה של מערכת בקרה מושלמת ללקוח, בדיקות בשטח מול המערכות השונות, כולל דרישות בטיחות. מסירת המערכת ותיק מתקן למזמין כמקובל בספר הכחול. | קומפ | 1 | 870000 | 1500000 | 1500000
17.00.000 | מעליות |  |  |  | 0
17.70.000 | מתקני הרמה לנכים |  |  |  | 0
17.70.001 | אספקה והתקנה של מעלון הידראולי לשתי תחנות בפיר סגור, לעומס 400 ק"ג, נע במהירות 0.15 מ'/שנ', לרבות ארגז פיקוד במפלס הקומה התחתונה, לרבות משטח מנירוסטה 316, לרבות הכנות בינוי וחשמל לצורך התקנת המעלון בתיאום מלא מול קבלן הבינוי וקבלן החשמל להכנת השטח לפעילות מושלמת של המעלון. | קומפ | 1 | 152000 | 182400 | 182400
18.00.000 | תשתיות תקשורת |  |  |  | 0
18.20.000 | אביזרי קצה לכבילת נחושת
18.20.001 | בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה | יח' | 100 | 10.5 | 12.6 | 1260
18.50.000 | תשתית אופטית
18.50.001 | ביצוע בדיקה לסיבים אופטים בודדים, עד 12 סיבים עד 6 מקטעי כבל, באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופיין | קומפ | 1 | 890 | 1068 | 1068
19.00.000 | מסגרות חרש |  |  |  | 0
19.10.001 | קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות של 0.4 טון עד 1 טון | טון | 1 | 23300 | 27960 | 27960
19.10.002 | תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה | טון | 1 | 2400 | 2880 | 2880
19.10.003 | אספקה והתקנת של מאצרה למערך ניטרול שפכים בהתאם להנחיות יצרן המערכת "AQUAPHOR ISRAEL" או ש"ע | קומפ | 1 | 9500 | 11400 | 11400
22.00.000 | רכיבים מתועשים בבניין
22.20.000 | תקרות אקוסטיות לחדרים נקיים
22.20.001 | תקרה לחדרים נקיים 4-CLASS דגם "MediCare plus" תוצרת "Rockfon" או ש''ע , 0.90=NRC, אריח במידות 61/61 ס"מ, עובי 20 מ"מ עשוי מצמר סלעים דחוס, גב הפנל מוגן עם ארג זכוכית, השוליים (הקנטים) יהיו מוגנים, עמידות בלחות 100%, פנלים חתוכים בהיקף לאיטום עם סיליקון. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, פרופיל T-24 מ"מ, פסי איטום הקפיים, קליפסים להידוק - 4 נקודות בכל אריח, אלמנטי התליה וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 195 ש''ח/מ''ר) | מ"ר | 250 |  | 439 | 109750
22.25.000 | תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות
22.25.001 | תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') | מ"ר | 200 |  | 236 | 47200
22.25.002 | תוספת לתקרת גבס (ולא לסינרי גבס) עבור סגירה אנכית בסוף תקרת גבס) סגירה בלוח גבס בגובה 10 ס"מ ועיבוד קצה עם פינה משתנה) במפגש עם תקרה אקוסטית באותו מפלס להנחת פרופיל "L" (הנמדד בתקרה האקוסטית) | מ' | 20 |  | 90 | 1800
22.25.003 | תוספת עבור לוח גבס כחול "Blue-Ex" (בלו אקס) עם יריעת סיבי זכוכית בשני הצדדים, בעובי 12.5 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד). הלוח עמיד בפני עובש, לחות ומים | מ"ר | 200 |  | 65 | 13000
24.00.000 | הריסות ופירוקים |  |  |  | 0
24.11.000 | הריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה
24.11.001 | הריסת מרצפי בטון לא מזוין בתוך המבנה, בעובי מעל 8 ס"מ ועד 15 ס"מ | מ"ר | 450 |  | 87 | 39150
24.32.000 | קידוחים באלמנטים מבטון מזוין
24.32.001 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 50 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר "4 | יח' | 2 | 600 | 720 | 1440
24.60.000 | פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה
24.60.001 | פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן | יח' | 33 |  | 200 | 6600
24.60.002 | פירוק דלתות פח דו כנפיות ומשקופיהן | יח' | 1 |  | 230 | 230
24.60.003 | פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר לשימוש חוזר | יח' | 40 |  | 203 | 8120
24.70.000 | פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום
24.70.001 | פירוק כללי של כל תעלות החשמל בכל הגדלים, כבילת החשמל בכל המידות השונות לרבות פינוי הפסולת מהאתר לאתר מורשה עליו יורה מזמין העבודה | קומפ' | 1 |  | 12000 | 12000
24.70.002 | פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ. | מ"ר | 15 | 1220 | 1464 | 21960
24.70.003 | פירוק חשמלי ומכני של כלל נקודות החשמל (מאור, שקעים ומפסקים) לרבות כל גופי התאורה השונים | קומפ' | 1 |  | 18000 | 18000
24.70.004 | פירוק תקרות אקוסטיות או תקרות גבס קיימות לרבות פירוק אלמנטי התליה, גופי תאורה והבידוד (במידה וקיים) | מ"ר | 450 |  | 60 | 27000
24.70.005 | קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שתי שכבות, לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג | מ"ר | 450 |  | 53 | 23850
34.00.000 | מערכות גילוי וכיבוי אש |  |  |  |  | 0
34.01.000 | מערכת גילוי אש |  |  |  |  | 0
34.01.010 | רכזת בקרה כתובתית עד 1,016 כתובות, בעלת יכולת חיבור לאפליקציית מובייל לשליטה ובקרה מרחוק, כולל ממשק מובנה לחייגן סלולרי, בעלת תקן UL864 מהדורה 10, תקן EN-54 ותקן ישראלי, הניתנת לשרשור בפרוטוקול LON עד 32 רכזות PEER TO PEER, והניתנת להתקנה מתחת לטיח, כדוגמת ADR-7000/8 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | קומפ' | 1 | 27000 | 27000 | 27000
34.01.020 | לוח משנה לרכזות גילוי האש הכתובתיות מסדרת 7000, כולל ממשק RS-485 לתקשורת, כדוגמת RM-7000 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | קומפ' | 1 | 2320 | 2320 | 2320
34.01.030 | גלאי עשן פוטואלקטרי כתובתי, בעל תו תקן UL, EN-54 ותקן ישראלי כולל תו תקן ירוק, כדוגמת TFO-480A מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 80 | 200 | 200 | 16000
34.01.040 | גלאי חום כתובתי בעל תו תקן EN-54, כדוגמת TFH-280A, מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 10 | 260 | 260 | 2600
34.01.050 | גלאי קרן UV/IR עם חסינות גבוהה לאזעקות שווא לזוית גילוי של 45 מעלות לטווח של 60 מטר בעל מקלט ועד 7 משדרים, כדוגמת TBD-OSI45 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 2 | 5282 | 5282 | 10564
34.01.060 | התקן לגילוי עשן לתעלות מיזוג אוויר הכולל קופסא ובסיס, כדוגמת DTH-800 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 10 | 450 | 450 | 4500
34.01.070 | לחצן ניפוץ כתובתי אדום לגילוי כולל כתובת אינטגרלית, כדוגמת TPB-800ASR מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 20 | 200 | 200 | 4000
34.01.080 | לחצן ניפוץ כתובתי צהוב לכיבוי כולל כתובת אינטגרלית, כדוגמת TPB-800ASY מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 4 | 200 | 200 | 800
34.01.090 | צופר נצנץ חיצוני מוגן מים אדום בעל תקן UL, כדוגמת TFS-324 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 10 | 265 | 265 | 2650
34.01.100 | מנורת סימון מהבהבת לרכזות גילוי האש הכתובתיות, כדוגמת TFL-1AN מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 20 | 50 | 50 | 1000
34.01.110 | מגנט אוחז לדלת אש, כדוגמת TDH-607 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 10 | 165 | 165 | 1650
34.01.120 | חייגן קווי בעל בקרת קו טלפון, העומד בדרישות מכבי האש (מכ"ר 550), כולל אישור משרד התקשורת. החייגן כולל יכולת הגדרה וקונפיגורציה דרך תוכנה, כדוגמת TDM-500IN מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 550 | 550 | 550
34.01.130 | חייגן סלולרי הנותן מענה גם במקרה של העדר קו טלפון, העומד בדרישות מכבי האש (מכ"ר 550), כולל אישור משרד התקשורת. החייגן הכולל יכולת הגדרה וקונפיגורציה דרך תוכנה, כדוגמת TDM-500ICN מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 2550 | 2550 | 2550
34.01.140 | כרטיס מבוא (INPUT) כתובתי עד 8 כתובות, כולל בקרת קו, מבודד גלווני עבור גלאי קרן, יניקה, גז, להבה ועוד, כדוגמת ADR-718 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 2 | 510 | 510 | 1020
34.01.150 | כרטיס מבוא (INPUT)/מוצא (OUTPUT) כתובתי בעל 2 מוצאים כוללים בקרת קו ומבוא אחד עבור מפסקי לחץ, מפסקי זרימה ועוד, כדוגמת ADR-723 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 4 | 308 | 308 | 1232
34.01.160 | כרטיס מכלול (OUTPUT) עם 8 מוצאים, כולל ממסרים, עבור ארונות חשמל והפעלות מגוונות, כדוגמת TLD-08+TLDR8, מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 6 | 819 | 819 | 4914
34.01.170 | כרטיס מוצא (OUTPUT) בעל ממסר כתובתי המופעל מקו הגלאים (SLC בלבד), כדוגמת ADR-741 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 10 | 208 | 208 | 2080
34.01.180 | כרטיס ממשק למכלול כיבוי FM200 מסוג FIKE/SAFE כדוגמת TLA-23/TLA-115 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 4 | 250 | 250 | 1000
34.01.190 | נקודת גילוי אש הכוללת התקנת צנרת וכבלים אדומים למערכת גילוי עשן בעבור גלאי עשן, לחצן, צופר, כרטיס מבוא/מוצא, נורית סימון | נק' | 220 | 108 | 108 | 23760
34.01.200 | כרטיס תקשורת לחיבור בין רכזות כתובתיות כדוגמת LON-7000 מתוצרת טלפייר | קומפ' | 1 | 2350 | 2350 | 2350
34.01.210 | הפעלת מערכת כולל 3 סטים של תיקי מערכת המכילים תוכניות AS MADE,מפרטי ציוד והוראות הפעלה | קומפ' | 1 | 1800 | 1800 | 1800
34.01.220 | ביקורת מעבדה מוסמכת לתקן 1220 חלק 3 למערכת גילוי האש כולל ליווי נציג של החברה המבצעת | קומפ' | 1 | 3100 | 3100 | 3100
34.01.230 | ליווי בדיקת אינטגרציה המבוצעת ע"י יועץ בטיחות / מעבדה מוסמכת | קומפ' | 1 | 1055 | 1055 | 1055
34.01.240 | מערכת כיבוי בגז FM200 ללוחות חשמל אורגינלית, מאושרת UL, FM הכוללת מיכל/מיכלי כיבוי מפלדה בנפח הדרוש, מערכת הפעלה חשמלית ומגעי עזר, צנרת פלדה SC-40, חובק לעיגון המיכל/ים, נחירי פיזור, רגש לחץ עם מגע חשמלי, מד לחץ, לחצן הפעלה ידני הרצת מחשב, כמוגדר במפרט הטכני עבור לוח חשמל ראשי מ"נ וכל לוח אשר ידרש כולל החלוקה לתאים הנדרשת. מדידה לפי נפח מ"ק פנימי של הלוח | מ"ק | 15 | 1000 | 1000 | 15000
34.01.250 | מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז בחדר בנפח עד 47 מ"ק לרבות מיכל עם 30 ק"ג גז FM200, צנרת פיזור סקדיול 40, נחירי פיזור, לחצן שחרור ידני, שלטי אזהרה, יחידות כתובות מקומיות וכל יתר הדרוש קומפלט. | קומפ' | 1 | 21600 | 21600 | 21600
34.02.000 | מערכת כריזת חירום מאושרת תקן 1220 |  |  |  |  | 0
34.02.010 | מערכת כריזה בארון מס"ד מרכזי "19 הכוללת את כל הציוד המרכזי, לרבות מגבר הספק 480W הניתן להרחבה עד RMS 1500W כדוגמת BCF-10359, מטען מצברים כדוגמת BCF-10360, מצברים, פאנל מתחים AC\DC כדוגמת BCF-10305, בקר ראשי ל-12 אזורים מתוצרת RCS, כדוגמת BCF-10354, נוריות עומס יתר וכל הנדרש להפעלה מושלמת של המערכת המשווקת על ידי טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן. מבנה המסד יהיה בגובה נדרש כולל רזרבה של 25%.המחיר כולל לוחות, חיבורים וחיווט וכל הנדרש לפעילות מושלמת של המערכת | קומפ' | 1 | 22000 | 22000 | 22000
34.02.020 | מיקרופון חירום בקופסה (משורשר) (PTT) עבור סדרת מערכות כריזת חירום BCF, כדוגמת BCF-10410, מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 900 | 900 | 900
34.02.030 | שעון צלצולים "19 כולל כניסת USB הכולל יכולת תכנות שבועית ויכולת הקלטה בפורמט MP3, WAV בהתקנה בתוך ארון מסד, כדוגמת BCF-10125, מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 1400 | 1400 | 1400
34.02.040 | מיקרופון שולחני מבוקר ל-6 אזורים, כולל מתאם עבור סדרת מערכות כריזת חירום BCF, כדוגמת BCF-10036, המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 1 | 3900 | 3900 | 3900
34.02.050 | רמקול עגול שקוע בתקרה ''6 1W/2W/4W כדוגמת דגם TLS-T1003 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 50 | 140 | 140 | 7000
34.02.060 | רמקול שופר, להתקנה מרחבית 5-40W, כדוגמת TLS-T1001 המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 6 | 280 | 280 | 1680
34.02.070 | רמקול נצנץ לבן להתקנה על הקיר/תקרה בעל תו תקן UL, כדוגמת TFS-GSSPK המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 20 | 350 | 350 | 7000
34.02.080 | נקודה במערכת הכריזה כולל: צנרת + כבילה תקנית לכל אביזר בהתאם להנחיות יצרן המערכת | יח' | 80 | 180 | 180 | 14400
34.02.090 | כרטיס פיקוח עד 5 מיקרופונים מרוחקים, כדוגמת TFX-SC המשווק ע"י טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 2 | 880 | 880 | 1760
34.02.100 | מעגל מוצא כתובתי למיתוג עבור אזור כריזה, כדוגמת ADR-742 מתוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן | יח' | 2 | 189 | 189 | 378
34.02.110 | הפעלה והרצה של המערכת כולל כל חומרי העזר ועבודות העזר כולל השלמת חיווט וכבילה גם אם לא פורטו בכתב בכמויות כך שהמערכת תעבוד-קומפלט מוכן לשימוש | קומפ' | 1 | 5000 | 5000 | 5000
34.03.000 | מערכת אינטרקום |  |  |  |  | 0
34.03.010 | כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה באתר וכל הנדרש לפעולה מושלמת על פי המפרט הטכני. מחירי היחידה כולל את כל החיווט הנדרש להפעלת אותה יחידה | הערה |  |  |  | 0
34.03.020 | מערכת אינטרקום ייעודית מתוצרת ARATH או ש"ע מאושר לאזור מחסה OF REFUGE TWO WAY COMMUNICATION AREA לתקשורת דו כיוונית ליחידות תקשורת מרוחקות כולל ספק כח ומצברי גיבוי 60 דקות בעומס מלא, ותיבת חיבורים כולל תכנות כולל שפורפורת והפעלות. היחידה יכולה לטפל בעד 24 תחנות קריאה מרוחקות היחידה תאפשר התקשרות החוצה ויצירת קשר עם מוקד 102 | קומפ' | 1 | 5800 | 5800 | 5800
34.03.030 | תוספת מחיר ליחידת תקשורת מרכזית נוספת או שולחנית או קירית אשר תתוקן בחדק בקרה/דלפק, או פנל כבאים כולל: שפורפורת עם רמקול/מיקרופון (HANDS FREE) כולל חיווט וכבילה חסינת אש מהיחידה המרכזות ועד ליחידה המרוחקת, | קומפ' | 1 | 4350 | 4350 | 4350
34.03.040 | יחידת תקשורת מרוחקת ייעודית לאזור מחסה לתקשורת אל היחידה המרכזית כולל חיווט וכבילה חסינת אש מהיחידה המרכזות ועד ליחידה המרוחקת, פנל נירוסטה (HANDS FREE) כולל תיבת התקנה עם חריטה ושילוט כנדרש כולל בכתב ברייל. | קומפ' | 2 | 1500 | 1500 | 3000
35.00.000 | בקרת מערכות במתקן |  |  |  | 0
35.56.000 | בקרת כניסה
35.56.001 | אספקה והתקנה של בקרת דלתות ל 4 כניסות חיצוניות + 17 דלתות עם קישורים ביניהם עם אינטרלוק לרבות תוכנת בקרת כניסה ושליטה, קוראים, בקרים, לחצני פתיחה ללא מגע, לחצני פתיחה בחרום הכוללים מידע על דלת פתוחה באמצעות צפצפה מקומית ותאורה מחליפת צבע, קורא קודן בדלתות הראשיות הכוללים גם לחצן לפעמון בדלת הכל קומפלט | קומפ | 1 | 60000 | 150000 | 150000
37.00.000 | מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה ומתקני אוויר דחוס
37.70.000 | ציוד למעבדות
37.70.001 | אספקה והתקנה של מדחס אוויר בוכנתי נפח 120 ליטר, הספק 3 כ"ס, נפח יניקה 320 ליטר/דקה, ספיקת אוויר חופשי 240 ליטר/דקה, לחץ עבודה 10 בר, מהירות סידוד מדחס 1300 סל"ד כולל כול החיבורים הנדרשים לצנרת קיימת במתקן. מושלם לפעילות ועבודה מושלמת. | קומפ | 1 | 15000 | 18000 | 18000
39.00.000 | מערכת דיזל גנרטור
39.10.000 | יחידות דיזל גנרטור אוטומטי
39.10.001 | אספקה והתקנה של דיזל גנרטור בהספק KVA330 (STANDBY), דוגמת המשווק ע"י "שמרלינג-סינכרו", לרבות מיכל דלק בבסיס היחידה, ל-10 שעות עבודה, מטען ומצברים, בולמי זעזועים, אגזוז, לוח פיקוד אוטומטי ומפסק זרם, לרבות מיכל דלק בנפח 5,000 ליטר עילי לרבות מאצרה בנפח 110%, עובי דופן 3 מ"מ, עובי מאצרה 2 מ"מ, נשם, מחברים לכניסה ויציאת הדלק, נקודת מילוי ומדיד גובה מכני כולל צנרת דלק בין המיכל לגנרטור (עד 10 מ"א), 4 מצופים למדידת גובה הדלק במיכל לרבות תכנון מהנדס דלק והוצאת היתרים של משרד העבודה ואיכות הסביבה, לרבות תוספת לדיזל גנרטור בהספק עד 250-330KVA עבור חופה מושתקת - 75 דציבל ממרחק של 7 מ', לרבות פנל התראות בהתאם לדרישות כיבוי אש (תקלה כללית, חוסר דלק, שמן, טעינה, מפסק במצב אוטומט) לרבות התקנת הגנות על המנוע, התאמת בקר וממסרים. הכל קומפלט | קומפ | 1 | 303000 | 363600 | 363600
50.00.000 | משטחי בטון
50.30.000 | מרצפי בטון
50.30.001 | הכנת משטחי בטון אופקים (רצפות) לציפוים ואטומים פולימרים (אפוקסי, פוליאוריאה, MMA, פוליאורטן צמנט, מדות מתפלסות) בשיטת הכנה "Shot Blast" לקבלת משטח ברמת חספוס CSP5 עד לחשיפה של קצוות אגרגטים בבטון ללא שאריות של מיצי בטון. המחיר הינו לשטח מעל 300 מ"ר ועד 1000 מ"מ | מ"ר | 450 |  | 35 | 15750
50.43.000 | ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון, במשטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים
50.43.001 | ציפוי אפוקסי "Master Top" או ש"ע בעובי בין 2-3 מ"מ, לרבות הכנה מכאנית של פני משטח הבטון הקיים, בגוון כנדרש וגרגירי קוורץ בגודל מתאים לצורך חספוס וכנגד שחיקה. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר | מ"ר | 250 | 255 | 306 | 76500
50.43.002 | ציפוי רצפה בעובי 3 מ"מ עם שרף סיליקל MMA מהיר ייבוש ללא צורך בתפרים, בתוספת קוורץ צבעוני, או פתיתים אקריליים. המחיר הינו לשטח מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר | מ"ר | 500 |  | 488 | 244000
51.00.000 | סלילת כבישים ורחבות |  |  |  | 0
51.10.000 | עבודות הכנה ופירוק |  |  |  | 0
51.10.002 | פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ | מ"ר | 25 | 12.2 | 14.64 | 366
57.00.000 | קווי מים, ביוב ותיעול |  |  |  | 0
57.44.000 | שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן
57.44.001 | שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ, בגובה פנים 90 ס"מ, לעומס 15 טון, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "Vulcan 80" או ש"ע עם מכסה קוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489-2.6 לעומס 1.5 טון (מיון A15) ובעומק 1.05 מ', עד 5 כניסות, יציאה 160/200 מ"מ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1 | 2430 | 2916 | 2916
57.47.000 | חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
57.47.001 | חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 110 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ | 3 | 1280 | 1536 | 4608
57.47.002 | חיבור עמדות מעבדה למים וניקוז | יח' | 40 | 1150 | 1380 | 55200
68.00.000 | בדיקות מעבדה |  |  |  | 0
68.52.000 | בדיקות מערכות הבניין
68.52.001 | בדיקת הצפת גג, מרפסת או רצפה לפי ת"י 1476 חלק 1 למשך 72 שעות לבדיקת נזילות, לרבות סגירת מרזבים ובניית סטופרים/מחסום מיריעות ביטומניות (בהתאם לנדרש), בגג בשטח מעל 250 מ"ר ועד 500 מ"ר | קומפ | 2 | 1980 | 2376 | 4752
68.52.002 | בדיקת איתור נזילות בבניין ע"י גורם מוסמך וע"י מצלמה תרמו גרפית לאיתור הנזילות | קומפ | 1 | 2800 | 3360 | 3360
68.52.003 | בדיקת על לחץ ותת לחץ בהתאם לתכנית אזורי לחצי אוויר המצורפת. את הבדיקה יש לבצע ע"י חברת א.מ.רון או ש"ע | קומפ | 5 | 2000 | 2400 | 12000
68.52.004 | בדיקת מערכת גילוי אש, לרבות מערכות תומכות: כגון מערכת כריזה וחייגן אוטומטי,לפי ת"י 1220, חלק 3, מ-201 עד 300 גלאים (המחיר הינו בקומפ' עד 2 ביקורים) | קומפ | 1 | 4580 | 5496 | 5496
68.52.005 | בדיקה מערכת כיבוי אש בגז ארוסול, לפי ת"י 5210 | קומפ | 1 | 910 | 1092 | 1092
68.52.006 | על הקבלן לבצע בדיקת מיפוי תשתיות קיימות עבור חפירה לביצוע עבודת חיבור מתקן השפכים למעבדת פה וטלפיים ולהתיאמם לתכנית אינסטלצייה הקיימת. | קומפ | 1 | 5000 | 6000 | 6000
סה"כ לפני מע"מ | [5 empty] | 7617973.8
מע"מ | [5 empty] | 1295055.546
סה"כ כולל מע"מ | [5 empty] | 8913029.346

## גיליון2
08.00.000 | מתקני חשמל |  |  |  | 0
08.10.000 | צנרת ומובילים |  |  |  | 0
08.17.000 | נקודות מאור
08.17.001 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 8 | 210 | 252 | 2016
08.17.002 | תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר | יח' | 8 | 48 | 57.6 | 460.8
08.18.000 | נקודות בתי תקע
08.18.001 | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 20 | 204 | 244.8 | 4896
08.18.002 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 20 | 28 | 33.6 | 672
08.18.003 | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 20 | 45 | 54 | 1080
08.18.004 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים | יח' | 20 | 30 | 36 | 720
08.18.005 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D14 או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 2 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (נקודת מתח נמוך אחת ללא אביזרים) ונקודת טלפון מושלמת לרבות אביזר וכבל | יח' | 2 | 666 | 799.2 | 1598.4
08.18.006 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 2 | 1000 | 1200 | 2400
08.18.007 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 4 | 1300 | 1560 | 6240
08.19.000 | נקודות חשמל שונות
08.19.001 | נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע | נק' | 2 | 248 | 297.6 | 595.2
08.19.002 | נקודה ללחצן הפסקת חירום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה | נק' | 2 | 520 | 624 | 1248
08.19.003 | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 10 | 130 | 156 | 1560
08.23.000 | תעלות כבלים
08.23.001 | תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 40 | 359 | 430.8 | 17232
08.23.002 | תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 25 | 59 | 70.8 | 1770
08.23.003 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 25 | 72 | 86.4 | 2160
08.23.004 | תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 25 | 99 | 118.8 | 2970
08.23.005 | תעלות מחולקות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע | מ' | 20 | 144 | 172.8 | 3456
08.23.006 | מתאמים לאביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו לתעלות פלסטיות 70X60 מ"מ או 140X60 מ"מ | יח' | 20 | 10.5 | 12.6 | 252
08.23.007 | בסיס לקופסת חיבורים לתעלות פלסטיות ברוחב 70 מ"מ ו- 140 מ"מ עבור אביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו | יח' | 20 | 40 | 48 | 960
08.23.008 | תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ' | 60 | 155 | 186 | 11160
08.24.000 | סולמות כבלים
08.24.001 | סולמות לכבלים כבדים ברוחב 400 מ"מ ובגובה 150 מ"מ מברזל מגולוון, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים | מ' | 25 | 241 | 289.2 | 7230
08.27.000 | חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
08.27.001 | חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע | קומפ | 1 | 190 | 228 | 228
08.31.000 | כבלי נחושת XLPE) N2XY)
08.31.001 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 19.8 | 23.76 | 1188
08.31.002 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 26.4 | 31.68 | 1584
08.31.003 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50 | 35 | 42 | 2100
08.31.004 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 150 | 58 | 69.6 | 10440
08.31.005 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 60 | 218 | 261.6 | 15696
08.31.006 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1) בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 40 | 440 | 528 | 21120
08.34.000 | מוליכי נחושת מבודדים
08.34.001 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 60 | 39 | 46.8 | 2808
08.34.002 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 140 | 80 | 96 | 13440
08.35.000 | מוליכי נחושת גלויים
08.35.001 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 400 | 13.1 | 15.72 | 6288
08.37.000 | כבלים חסיני אש
08.37.001 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 50 | 12.5 | 15 | 750
08.37.002 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 12X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 100 | 34.3 | 41.16 | 4116
08.40.000 | הארקות והגנות אחרות
08.40.001 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים | יח' | 6 | 400 | 480 | 2880
08.40.002 | שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה | יח' | 3 | 480 | 576 | 1728
08.40.003 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים | יח' | 1 | 380 | 456 | 456
08.40.004 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה | יח' | 1 | 600 | 720 | 720
08.40.005 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 1000x60x10 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה | יח' | 1 | 1180 | 1416 | 1416
08.40.006 | נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית | נק' | 10 | 179 | 214.8 | 2148
08.40.007 | נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית | נק' | 10 | 238 | 285.6 | 2856
08.40.008 | ביצוע חציבה בעמוד בטון הבניין ו/או בקורה מקשרת וחשיפת ברזל יסוד, ריתוך יציאת פלח מתכת מגולוון 4X40 מ"מ אספקה והתקנת קופסאת פטיש וריתוך יציאה נוספת לפס הארקה היקפי ו/או הכנה לחיבור לאלקטרודה הארקה הנמדדת בנפרד ו/או חיבור לפס השוואה, לרבות השלמת בטון על אזור החציבה ושיקום החציבה כולל צביעה במידת הצורך והתקנת שילוט "הארקה לא לפרק" | קומפ | 2 | 900 | 1080 | 2160
08.43.000 | בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
08.43.001 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 2 | 2800 | 3360 | 6720
08.43.002 | סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר לי"ע | י"ע | 1 | 2600 | 3120 | 3120
08.43.003 | בדיקת המתקן ע"י בודק חשמל והוצאת מסמך המאשר עמידה במשטר הפעולות של יועץ הבטיחות | קומפ | 1 | 3500 | 4200 | 4200
08.43.004 | ביצוע בדיקת הבדדה לכל הכבילה במתקן (בדיקת הבדדה וכל הנדרש לבדיקת תקינות הכבילה) קדם לביצוע וחיבור מחדש. הגשת דוח תקינות לכלל הכבילה למתכנן, למפקח ולמזמין | קומפ | 1 | 9000 | 10800 | 10800
08.44.000 | איטום מעברים נגד אש
08.44.001 | איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים, בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "JBK ACRYLIC" או "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או ש"ע. המדידה לפי שטח הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי כבלים ימדדו בנפרד) | מ"ר | 2 | 710 | 852 | 1704
08.44.002 | ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים, מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג "CABLE SPRAY" או "JBK ACRYLIC" או ש"ע. המדידה לפי מ"ר השטח המטופל | מ"ר | 4 | 325 | 390 | 1560
08.44.003 | איטום כל קצוות צנרת החשמל במעבדה בסיליקון אנטי פונגצידי לפני חיבורה לאביזרי הקצה כגון:מפסק, שקע, גוף תאורה, נק חיבור לטלפון / תקשורת, האטימה תהיה מוחלטת - מערך זה צריך להחזיק משטר שיוגדר ע"י יועץ מיזוג האוויר קומפלט לכל המבנה!! | קומפ | 1 | 15000 | 18000 | 18000
08.48.000 | מערכות אל-פסק
08.48.001 | מערכת אל-פסק תלת פאזית 10KVA/KW ON-LINE לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 80% למשך 15 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם AON3310 או ש"ע, שנתיים אחריות | יח' | 1 | 19400 | 23280 | 23280
08.52.000 | עוגנים ואביזרי רשת
08.52.001 | עוגנים אוויריים בחתך 25 ממ"ר ובאורך עד 15 מ' | יח' | 1 | 600 | 720 | 720
08.52.002 | עוגנים למבנה בחתך 25 ממ"ר ובאורך עד 15 מ' | יח' | 1 | 536 | 643.2 | 643.2
08.61.000 | מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
08.61.001 | תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/175 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר) | יח' | 17 | 105 | 126 | 2142
08.61.002 | התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד) | מ"ר | 6 | 1180 | 1416 | 8496
08.61.003 | טיפול מונע ללוח חשמל בגודל עד 10 מ"ר, לרבות חיזוק ברגים, ניקוי הלוח, בדיקת הארקות ומעגל התקלה, בדיקה ויזואלית ורישום תוצאות הבדיקה והליקויים, לביצוע בשעות חריגות בתאום עם המזמין | יח' | 2 | 750 | 900 | 1800
08.61.004 | תוספת מחיר עבור ניקוי לוח חשמל בקרח יבש (לוח בגודל עד 10 מ"ר) | יח' | 1 | 2000 | 2400 | 2400
08.73.000 | אביזרי חשמל שונים
08.73.001 | מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 4 | 170 | 204 | 816
08.73.002 | מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 5 | 337 | 404.4 | 2022
08.85.000 | תאורת לדים - פנים
08.85.001 | גוף תאורה אנטי ונדלי IK10 מוגן מים IP65 24W LED 1600LM 4000K לרבות דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס כדוגמת קשטן או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 4 | 675 | 810 | 3240
08.86.000 | תאורת לדים - חוץ
08.86.001 | גוף תאורת חוץ דקורטיבי בראש עמוד דגם "BALL LED PS 40W '' כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 4 | 1960 | 2352 | 9408
08.90.000 | שונות |  |  |  | 0
08.90.001 | השלמת חיבור כבלי הזנה ראשיים בלוח ראשמל ראשי (מבנה פה וטלפיים), השלמת תשתיות חשמל במרתף (סולמות וכבילה מבנה פו"ט) מכניסת התשתית למבנה ועד לחדר החשמל הראשי. השלמת כיסוי פח בחדר החשמל הראשי (מבנה פו"ט) באזור יציאת התשתית מהמבנה ובאזור לוח החשמל הראשי מבנה לול הוקעות ובכל מקום אשר יידרש בהתאם להנחיות המפקח. הכל קומפלט | קומפ | 1 | 30000 | 36000 | 36000
08.90.002 | פירוק לוח חשמל ראשי קיים והתקנתו מחדש כולל פילוס הלוח, פירוק וחיבור של כל הכבילה בלוח כמקובל (נעלי כבל וכו'), לרבות ניקוי ללוח החשמל, השלמת התקנת הלוח כולל השלמת חיווט מעגלים קיימים / חדשים. הכל קומפלט. | קומפ | 1 | 25000 | 30000 | 30000
08.90.003 | פירוק לוח חשמל קיים בתוך המבנה לרבות ניתוק כבילה בשתי קצוות ושליפה מתוך צנרת קיימת באדמה לרבות פתיחה וסגירה של שוחות לאורך תוואי הפרוק, לרבות פירוק כל החיזוקים והתמיכות של הכבל מלוח חשמל ולכל אורך התוואי. הכל קומפלט. | קומפ | 1 | 15000 | 18000 | 18000
08.90.004 | פירוק תשתיות פגומות (מובילים, תמיכות וכו') במבנה המעבדות, בגג ובמרכז האנרגיה כולל התקנת תשיות חדשות בהתאם לנדרש. הכל קומפלט | קומפ | 1 | 8500 | 10200 | 10200
34.00.000 | מערכות גילוי וכיבוי אש |  |  |  | 0
34.12.000 | אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן
34.12.001 | גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 10 | 367 | 440.4 | 4404
34.12.002 | צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 2 | 428 | 513.6 | 1027.2
34.12.003 | צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים | יח' | 2 | 510 | 612 | 1224
34.12.004 | יחידת כתובת לקבלת אינדיקציה | יח' | 4 | 449 | 538.8 | 2155.2
34.12.005 | חיבור מושלם של מפסק זרימה או ברז לרבות חומרי העזר | יח' | 2 | 490 | 588 | 1176
34.13.000 | חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש
34.13.001 | חיווט למערכת גילוי אש | מ' | 200 | 14 | 16.8 | 3360
34.13.002 | חיווט נקודת גילוי אש בכבל תקני אדום | נק' | 30 | 130 | 156 | 4680
34.20.000 | מערכות כיבוי אש
34.20.001 | מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט | קומפ | 10 | 6530 | 7836 | 78360